# Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“

PASIŪLYMAS

PIRKIME „BATERIJOS NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAMS“

____________Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS „BATERIJOS NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIUI (BAT-1)“

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/paslaugų/prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi darbai/paslaugos/prekės | Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, proc. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi darbai/paslaugos/prekės | Pirkimo darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus, proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;

2) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Perkamo objekto pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato Vnt. | 1 mato vnt. kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 |
| 1. | Baterijos nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-1) /Nurodyti: baterijų gamintoją (-jus) ir modelį (- us) ____________________; Pateikti nuorodas į technines specifikacijas arba pateikti pdf byloje _______________________./ | 1527 | vnt. | (užpildyti) | (užpildyti) |
| Bendra kaina EUR be PVM |  |  |  |  | (užpildyti) |
| PVM |  |  |  |  | (užpildyti) |
| Bendra kaina EUR su PVM |  |  |  |  | (užpildyti) |

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) ................. Eur (suma žodžiais) iš jų ... proc. PVM................ Eur (suma žodžiais).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome šiuos parametrus pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:

| Vertinimo kriterijai | Siūlomas parametras |
| --- | --- |
| Antras kriterijus – baterijos BAT-1 korpuso aukštis, mm (T). | /Nurodyti baterijų BAT-1 korpuso aukštį, mm/: Nurodoma skaitinė reikšmė |

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta dokumentacija:

1. Baterijų BAT-1 techninė specifikacija,

2. Baterijų BAT-1 diegimo instrukcija,

3. Baterijų BAT-1 vartotojo vadovas.

4. Baterijų BAT-1 techninės specifikacijos 22 – 29 punktuose išvardintų baterijų valdymo modulio (BMS) apsaugų darbo algoritmo aprašymas.

5. BAT-1 suderinamumą su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu CE+T Sierra 10 48/230 įrodantis dokumentas.

6. Baterijų BAT-1 Garantijos deklaracija (kartu su pagrindžiančiais dokumentais), kad pristatytoms prekėms bus suteikta garantija, atitinkanti pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nustatytus garantijos paslaugų reikalavimus.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ:

- Baterija nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-1)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Atitiktis Taip/Ne arba reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai: |  |  |  |
|  | Tipas | Ličio geležies fosfato (LFP); |  |
|  | Suderinamumas | Baterija turi būti pilnai suderinama elektrinėmis charakteristikomis ir valdymo sąsajų bei protokolų charakteristikomis su Perkančiosios organizacijos eksploatuojamais maitinimo įrenginiais CE+T Sierra 10 - 48/230; Baterijos turi būti pilnai su jais suderinamos mechaniškai ir elektriniais parametrais, neperdarant jokių originalių jungimo kabelių, tvirtinimo elementų ar kitų originalių nepertraukiamo maitinimo šaltinio ir/arba baterijos detalių, nustatymų ir/ar programinės įrangos; Suderinamumas turi būti patvirtintas maitinimo įrenginių gamintojo pateiktu suderinamų baterijų sąrašu arba baterijų gamintojo pateiktu suderinamų maitinimo įrenginių sąrašu, gamintojo deklaracija ar lygiaverčiu dokumentu; |  |
|  | Tvirtinimas | Baterijos korpusas turi būti skirtas tvirtinimui į 19“ spintą. Turi būti sukomplektuota tinkamais laikikliais (bėgeliais) tvirtinimui 19“ spintoje. |  |
|  | Korpuso plotis be tvirtinimo elementų | ne daugiau 449 mm; |  |
|  | Korpuso gylis | ne daugiau 550 mm; |  |
|  | Korpuso aukštis | ne daugiau kaip 134 mm (3 U); mažesnis aukštis numatytas kaip kainos ir kokybės vertinimo kriterijus. |  |
|  | Baterijos masė | Ne daugiau kaip 40 kg. |  |
|  | Įkrovimo temperatūros diapazonas | ne blogiau kaip nuo 0 iki +50 ˚C; |  |
|  | Iškrovimo temperatūros diapazonas | ne blogiau kaip nuo -20 iki +50 ˚C; |  |
|  | Saugojimo temperatūros diapazonas | ne blogiau kaip nuo -20 iki + 55 ˚C; |  |
|  | Ciklų skaičius | ne mažiau 7500 (@ 25 ˚ C, 80% iškrovimo gylis); |  |
|  | Celių kokybė | Baterijos turi būti pagamintos iš ne žemesnės kaip A klasės celių; |  |
|  | Suplanuota gyvavimo trukmė | ne mažiau 15 metų; |  |
|  | Garantijos trukmė | ne mažiau 60 mėn.; |  |
|  | Garantinio pakeitimo trukmė | Dėl gamybos ir/ar medžiagų defekto sugedusi prekė turi būti pakeista per 14 kalendorinių dienų. |  |
|  | Garantijos sertifikatas | turi būti pateiktas su pasiūlymu; |  |
|  | Aparatinė sąsaja valdymui ir kontrolei | RS485-Modbus/CAN arba lygiavertė. |  |
| Elektriniai parametrai: |  |  |  |
|  | Baterijos nominali talpa | Ne mažiau 100 Ah; |  |
|  | Nominali įtampa | 48 V; |  |
|  | Maksimali įkrovimo srovė | ne mažiau 0,4 C (C yra baterijos talpa, išreikšta Ah); |  |
|  | Maksimali iškrovimo srovė | ne mažiau 0,8 C. |  |
| Reikalavimai baterijų valdymo moduliui (BMS) |  |  |  |
|  | Apsauga nuo trumpo jungimo | turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per didelės srovės | turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per didelės įtampos | turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per aukštos aplinkos temperatūros | turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per žemos aplinkos temperatūros | turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per aukštos BMS temperatūros | turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per aukštos LFP celių temperatūros | turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per žemos LFP celių temperatūros | turi būti; |  |
|  | Programinė įranga BMS darbo stebėjimui ir valdymui | Tiekėjas privalo pateikti per 1 mėn. nuo tiekimo sutarties pasirašymo. |  |
|  | Aprašymai | Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti šios techninės specifikacijos 22 – 29 punktuose išvardintų baterijų valdymo modulio (BMS) apsaugų darbo algoritmo aprašymą ir programinės įrangos aprašymą. |  |
|  | Valdymo protokolų aprašymai | Perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjas privalo pateikti detalų BMS naudojamo protokolo aprašymą. |  |
| Atitiktis standartams: |  |  |  |
|  | Saugumo standartai | IEC/EN 62619, IEC 62368-1 arba lygiaverčiai; |  |
|  | Aplinkosauga | Atitiktis Europos sąjungos direktyvai 2011/65/UE (RoHS) arba lygiavertei |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas | Atitiktis IEC EN 300 386 arba lygiaverčiam standartui; Atitiktis EMC Directive 2014/30/EU arba lygiavertei. |  |
| Jėgos kabeliai baterijų prijungimui prie nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio: |  |  |  |
|  | Laidininko medžiaga | varis; |  |
|  | Laidininko skerspjūvio plotas | ne mažiau 25 mm2; |  |
|  | Gnybtų tipas | tinkamas prijungimui prie nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio ir baterijų; Nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio gnybtų tipas: varžtinis M6. |  |
|  | Izoliacijos spalva | „+“ ir „-“ poliškumo kabelių spalvos turi būti skirtingos, atitinkančios standarto ETSI ES 203 408 arba lygiaverčio reikalavimus; |  |
|  | Žymėjimas | Kabeliai ties gnybtais prijungimui prie nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio turi būti paženklinti juodais užrašais baltame fone „+“ ir „-“. |  |
|  | Izoliacijos atsparumas temperatūrai | ne mažesniame diapazone kaip nuo -25 iki +90 ˚ C; |  |
|  | Kabelių komplektacija | Kiekviena baterija turi būti sukomplektuota komplektu ne mažesnio nei 1,2 m ilgio jėgos kabelių baterijų prijungimui prie nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio. |  |
| Jėgos kabeliai baterijų lygiagrečiam sujungimui: |  |  |  |
|  | Laidininko medžiaga | varis; |  |
|  | Laidininko skerspjūvio plotas | ne mažiau 25 mm2; |  |
|  | Gnybtų tipas | tinkamas prijungimui prie baterijų; |  |
|  | Izoliacijos spalva | „+“ ir „-“ poliškumo kabelių spalvos turi būti skirtingos, atitinkančios standarto ETSI ES 203 408 arba lygiaverčio reikalavimus; |  |
|  | Izoliacijos atsparumas temperatūrai | ne mažesniame diapazone kaip nuo -25 iki +90 ˚ C; |  |
|  | Kabelių ilgis | tinkamas sujungti tarpusavyje vieną virš kitos su 1U tarpu 19“ spintoje sumontuotas baterijas; |  |
|  | Kabelių komplektacija | Kiekviena baterija turi būti sukomplektuota komplektu jėgos kabelių baterijų lygiagrečiam sujungimui. |  |
| Valdymo ir signaliniai kabeliai: |  |  |  |
|  | Kabelių komplektacija | Kiekviena baterija turi būti sukomplektuota valdymo ir signalinių kabelių komplektu sujungimui su nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginiu ir baterijų lygiagrečiam sujungimui, ir, jei reikia, duomenų šynų apkrovos rezistoriais. |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS „BATERIJOS NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIUI (BAT-2) IR JŲ PAKEITIMO ĮRENGINIUOSE DARBAI“

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/paslaugų/prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi darbai/paslaugos/prekės | Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, proc. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi darbai/paslaugos/prekės | Pirkimo darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus, proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;

2) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes ir darbus:

| Eil. Nr. | Perkamo objekto pavadinimas | Maksimaluskiekis | Mato Vnt. | 1 mato vnt. kaina EUR be PVM | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 |
| 2. | Baterijos nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-2) /Nurodyti: baterijų gamintoją (-jus) ir modelį (- us) ____________________; Pateikti nuorodas į technines specifikacijas arba pateikti pdf byloje _______________________./ | 1400 | vnt. | (užpildyti) | (užpildyti) |
| 3. | Baterijų BAT-2 pakeitimo darbai nepertraukiamo maitinimo šaltiniuose | 1400 | Vnt. | (užpildyti) | (užpildyti) |
| Bendra kaina EUR be PVM |  |  |  |  | (užpildyti) |
| PVM |  |  |  |  | (užpildyti) |
| Bendra kaina EUR su PVM |  |  |  |  | (užpildyti) |

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) ................. Eur (suma žodžiais) iš jų ... proc. PVM................ Eur (suma žodžiais).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta dokumentacija:

1. Baterijų BAT-2 techninės specifikacijos,

2. Baterijų BAT-2 Garantijos deklaracija (kartu su pagrindžiančiais dokumentais), kad pristatytoms prekėms bus suteikta garantija, atitinkanti pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nustatytus garantijos paslaugų reikalavimus.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ:

Baterija nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-2)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Atitiktis Taip/Ne arba reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | VRLA AGM 12V |  |
| 2 | Suderinamumas | Baterijos skirtos nepertraukiamo maitinimo šaltiniams ir jų papildomiems blokams APC SUA3000XLI, sua48xlbp. Baterijos turi būti pilnai su jais suderinamos mechaniškai ir elektriniais parametrais, neperdarant jokių originalių jungimo kabelių, tvirtinimo elementų ar kitų originalių nepertraukiamo maitinimo šaltinio ir/arba baterijos detalių, nustatymų ir/ar programinės įrangos. |  |
| 3 | Nominali įtampa | 12 V; |  |
| 4 | Nominali talpa | Ne mažesnė kaip 18 Ah |  |
| 5 | Savaiminė iškrova | Ne didesnė kaip 3,5% per mėnesį; |  |
| 6 | Vidinė varža | Ne daugiau kaip 15 m; |  |
| 7 | Maksimali iškrovimo srovė | Ne mažesnė kaip 270 A (5 s); |  |
| 8 | Projektinis tarnavimo laikas | Ne mažiau kaip 10 metų (prie 20°C) |  |
| 9 | Garantijos trukmė: | ne mažiau 24 mėn.; |  |
| 10 | Garantijos sertifikatas | turi būti; |  |
| 11 | Darbo temperatūra (įkrovimas ir iškrovimas) | Ne mažesniame intervale kaip nuo -20 C iki 50 C; |  |
| 12 | Sandėliavimo temperatūra | Ne mažesniame intervale kaip nuo -20 C iki 50 C; |  |
| 13 | Matmenys | Ilgis: 181 ± 1 mm, plotis: 77 ± 1 mm, aukštis: 167 ± 1 mm (be jungčių); |  |
| 14 | Jungčių tipas | Akumuliatoriaus gnybtai turi būti pritaikyti jungimui su M5 tvirtinimo varžtais (vidinis sriegis arba kiaurymė M5 varžtui); |  |
| 15 | Standartai | Turi atitikti IEC 60896 – 21/22, EN 50272 – 2, EUROBAT arba lygiaverčius. |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

__________