## Pasiūlymas
TS priedas Nr. 4
TECHNINIAI REIKALAVIMAI KONDICIONIERIAMS
ė
Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai | Siūlomi parametrai (nurodomas įrangos gamintojas, modelis ir kt.- pildo tiekėjas)
1 | Įrangos pavadinimas, modelis |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpos 1-2, 1-6, 1-7, 1-8, 1-11, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-12 (administracinis pastatas)
Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai
1.1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) | (pildo tiekėjas)
1.2 | Technologija | VRF dvivamzdė sistema (11 vidinių blokų - 1 išorinis blokas) | (pildo tiekėjas)
1.3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 1-2, plotas 16,18 kv. m; Patalpos indeksas 1-11, plotas 11,88 kv. m; Patalpos indeksas 1-8, plotas 20,38 kv. m; Patalpos indeksas 1-7, plotas 18,88 kv. m; Patalpos indeksas 1-6, plotas 13,68 kv. m; Patalpos indeksas 2-12, plotas 40,78 kv. m; Patalpos indeksas 2-4, plotas 8,72 kv. m; Patalpos indeksas 2-5, plotas 8,80 kv. m; Patalpos indeksas 2-6, plotas 7,64 kv. m; Patalpos indeksas 2-7, plotas 7,68 kv. m; Patalpos indeksas 2-8, plotas 7,68 kv. m.
1.4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 3,0 m
1.5 | Komunikacija ir valdymas | VRF sistemos turi turėti galimybę pajungti jas į bendrą pastatų valdymo sistemą, pvz.: Ethernet, Modbus, (komunikacijos protokolus ir tipą derinti su užsakovu), turi turėti centrinį valdymo pultą su galimybe matyti ir valdyti kiekvieną vidinį bloką atskirai. | (pildo tiekėjas)
1.6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
1.6.1. | Vėsinimo galia, kW | Išorinio bloko galingumas ribose nuo 19 kW iki 23 kW | (pildo tiekėjas)
1.6.2 | Šildymo galia, kW | Išorinio bloko galingumas ribose nuo 19 kW iki 23 kW | (pildo tiekėjas)
1.6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -5 °C lauko temp. ir iki + 43 °C | (pildo tiekėjas)
1.6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C | (pildo tiekėjas)
1.6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dBA | Ne daugiau kaip 65 | (pildo tiekėjas)
1.6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis (R410A) | (pildo tiekėjas)
1.6.7 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė | (pildo tiekėjas)
1.7 | Bendri reikalavimai vidiniam blokui
1.7.1 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 1-2, plotas 16,18 kv. m (ne mažesnis, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-11, plotas 11,88 kv. m (ne mažesnis, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-8, plotas 20,38 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW); Patalpos indeksas 1-7, plotas 18,88 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW); Patalpos indeksas 1-6, plotas 13,68 kv. m (ne mažesnis, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-12, plotas 40,78 kv. m (ne mažesnis, kaip 4 kW); Patalpos indeksas 2-4, plotas 8,72 kv. m (ne mažesnis, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-5, plotas 8,80 kv. m (ne mažesnis, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-6, plotas 7,64 kv. m (ne mažesnis, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-7, plotas 7,68 kv. m (ne mažesnis, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-8, plotas 7,68 kv. m (ne mažesnis, kaip 1,8 kW). | (pildo tiekėjas)
1.7.2 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 1-2, plotas 16,18 kv. m (ne mažesnis, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-11, plotas 11,88 kv. m (ne mažesnis, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-8, plotas 20,38 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW); Patalpos indeksas 1-7, plotas 18,88 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW); Patalpos indeksas 1-6, plotas 13,68 kv. m (ne mažesnis, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-12, plotas 40,78 kv. m (ne mažesnis, kaip 4 kW); Patalpos indeksas 2-4, plotas 8,72 kv. m (ne mažesnis, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-5, plotas 8,80 kv. m (ne mažesnis, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-6, plotas 7,64 kv. m (ne mažesnis, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-7, plotas 7,68 kv. m (ne mažesnis, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-8, plotas 7,68 kv. m (ne mažesnis, kaip 1,8 kW). | (pildo tiekėjas)
1.8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. | (pildo tiekėjas)
1.9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) | (pildo tiekėjas)
2 | Įrangos pavadinimas, modelis |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpos 1-5 (administracinis pastatas)
Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai
2.1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius | (pildo tiekėjas)
2.2 | Technologija | Split Inverter (1 vidinis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl. | (pildo tiekėjas)
2.3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 1-5, plotas 5,09 kv. m
2.4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,0 m
2.5 | Komunikacija ir valdymas | Split sistema turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą ir/arba turi turėti integruotą Wi-fi modulį | (pildo tiekėjas)
2.6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
2.6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus; | (pildo tiekėjas)
2.6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus | (pildo tiekėjas)
2.6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C | (pildo tiekėjas)
2.6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C | (pildo tiekėjas)
2.6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dBA | Ne daugiau kaip 65 | (pildo tiekėjas)
2.6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 | (pildo tiekėjas)
2.6.7 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė | (pildo tiekėjas)
2.7 | Bendri reikalavimai vidiniam blokui
2.7.1 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 1-5, plotas 5,09 kv. m (ne mažesnė kaip 1,8 kW) | (pildo tiekėjas)
2.7.2 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 1-5, plotas 5,09 kv. m (ne mažesnė kaip 1,8 kW) | (pildo tiekėjas)
2.8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. | (pildo tiekėjas)
2.9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) | (pildo tiekėjas)
3 | Įrangos pavadinimas, modelis |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpos 2-22 (administracinis pastatas)
Vilniaus g. 247, Šiauliai
3.1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius | (pildo tiekėjas)
3.2 | Technologija | Split Inverter (1 vidinis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl. | (pildo tiekėjas)
3.3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 2-22, plotas 9,14 kv. m
3.4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 3,0 m
3.5 | Komunikacija ir valdymas | Split sistema turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą ir/arba turi turėti integruotą Wi-fi modulį; | (pildo tiekėjas)
3.6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
3.6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus | (pildo tiekėjas)
3.6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus | (pildo tiekėjas)
3.6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C | (pildo tiekėjas)
3.6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C | (pildo tiekėjas)
3.6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dBA | Ne daugiau kaip 65 | (pildo tiekėjas)
3.6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 | (pildo tiekėjas)
3.6.7 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė | (pildo tiekėjas)
3.7 | Bendri reikalavimai vidiniam blokui
3.7.1 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 2-22, plotas 9,14 kv. m (ne mažiau, kaip 2,1 kW) | (pildo tiekėjas)
3.7.2 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 2-22, plotas 9,14 kv. m (ne mažiau, kaip 2,1 kW) | (pildo tiekėjas)
3.8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. | (pildo tiekėjas)
3.9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) | (pildo tiekėjas)
*Nurodytam techniniam reikalavimui Tiekėjas gali teikti lygiavertį pasiūlymą.