TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Membraninio deaeratoriaus kolonos (toliau – Pirkimas).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – Membraninio deaeratoriaus kolonos.

  - Objektas –Inkaro katilinė, adresu Raudondvario 7 takas 4, Kaunas.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresas (-ai) ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos lentelėje:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis, kompl. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Membraninio deaeratoriaus kolonos | 3 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekių pristatymo vieta – Inkaro katilinė adresu Raudondvario pl. 7 takas 4, Kaunas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Kadangi Perkantysis subjektas Objekte šiuo metu eksploatuoja 3 (tris) 3MTM Liqui-CelTM EXF-14x28 membranines deaeravimo kolonas, siekiant išlaikyti sistemos vientisumą, reikalingos tokios pat arba analogiškos kolonos, tiksiančios esamai armatūrai.

  - Tiekėjui rekomenduojama atvykti į Objektą įvertinti esamą situaciją.

  - Reikalavimai Prekėms nurodyti lentelėje:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Reikalavimas | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Membranos charakteristikos | Deaeruojamo vandens srautas, m3/h | 16-91 |
| 2. |  | Darbinė vandens temperatūra, °C | 5-25 |
| 3. |  | Maksimalus slėgis prie darbinės vandens temperatūros, bar | ≤7,2 |
| 4. |  | Maksimali vandens temperatūra, °C | ≤50 |
| 5. |  | Maksimalus slėgis prie maksimalios vandens temperatūros, bar | ≤2,1 |
| 6. |  | Maksimalus azoto slėgis prie 25 °C temperatūros, bar | ≤4,1 bar |
| 7. |  | Membranos pluoštas | X-40 PP |
| 8. | Korpuso charakteristikos | Korpuso medžiaga | Indas PVC, galai nailoniniai |
| 9. |  | Flanšinė jungtis vandens įėjime ir išėjime, coliai | 4" |
| 10. |  | Flanšinė jungtis dujų įėjime ir išėjime, coliai | 2" |
| 11. |  | Tarpinių medžiaga | EPDM |
| 12. |  | Montavimo padėtis | Vertikali |

  - Lygiavertės Prekės turi atitikti Lentelėje Nr. 2 nurodytus reikalavimus bei nepakenkti Perkančiojo subjekto įrangos darbui.

  - Lygiavertės Prekės turi tikti dirbti su esama sistema.

  - Tiekėjo pristatoma Prekė turi būti nauja, kokybiška. Prekių kokybė turi atitikti šios Techninės specifikacijos Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.

  - Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos transportavimo, iškrovimo į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą ar kitos su pristatymu susijusios  sąnaudos.

  - Prekės turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas turi pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 25 (dvidešimt penkias) savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Tiekėjas Prekes turės pristatyti Techninės specifikacijos Lentelėje Nr.1 nurodytu adresu (-ais) Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių pristatymo į Objektą dienos.

  - Garantija teikiama  pagal Prekių gamintojo nustatytas sąlygas ir tvarką, kurios taikomos tokia apimtimi, kiek jos neprieštarauja Pirkimo sąlygoms ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų bei susijusių teisės aktų nuostatoms.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Perkančiojo subjekto nustatytiems Prekių trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas, skaičiuojamas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo Tiekėjui momento.

  - Kilus įtarimams dėl pateiktų Prekių kokybės Perkantysis subjektas turi teisę nepriimti Prekės. Surašomas ir pasirašomas šalių laisvos formos aktas.

  - Nustačius jog Prekės neatitinka jų kokybės dokumentuose nurodytų reikalavimų, Tiekėjas privalės pakeisti Prekes į naujas, atitinkančias iškeltus reikalavimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Kol nebus gautos Prekės, atitinkančios keliamus reikalavimus, Tiekėjui bus taikomi Sutartinė atsakomybė dėl vėlavimo tiekti Prekes.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Kartu su Prekėmis turi būti pateiktas sertifikatas (lietuvių kalba), įrodantis Prekių atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

  - Kartu su Prekėmis turi būti pateiktas CE ženklinimo atitikties deklaracija ar kokybės pažymėjimas.