## Pavyzdys
Dokumentas / Document | Punktas / Clause | Tiekėjų komentarai, klausimai / Supplier's comments, questions | Atsakymai / Answers
Specialiosios Sutarties sąlygos / Special Contract conditions | Baseload ar / or pay as produced. | Tiekėjams kyla klausimai vykdomas baseload ar pay as produced tipo pirkimas / Suppliers are asking questions about whether this is baseload or pay as produced type of procurement | Pay as Produced finansinis kontraktas su CFD atsiskaitimo principu. Reikalingas metinis kiekis 100 000 MWh. It is Pay as Produced financial CFD with 100 000 MWh yearly amount
| 2.1 | Kaina mažėtų jeigu PPA nebūtų įpareigojimo patiekti konkretų kiekį (t.y. nebūtų nustatomos grindys). Kaip alternatyvą, siūlytume įtraukti availability, t.y. kiek laiko per metus jėgainė bus pajėgi gaminti elektros energiją / The price would decrease if the PPA did not include an obligation to supply a specific quantity (i.e. no floor was set). As an alternative, we would suggest including availability, i.e. how much time per year the power plant will be able to produce electricity | Atsižvelgta į pasiūlymą įtraukti availability. Maksimalus metinis elektros energijos kiekis nesikeičia - 100 000 MWh, apatinė riba liko, jei nepasiektas parko metinis availability. The proposal to include availability has been taken into account. The annual electricity volume limit remained the same - 100,000 MWh, the lower limit remained if the annual availability of the park is not reached.
| 11 (Sutarties įvykdymo užtikrinimas / Contract performance guarantee) | Tokia sąlyga galėtų būti įgyvendinama, jei Pirkėjas taip pat pateiktų ilgalaikės sutarties vykdymo užtikrinimo priemonę. / Such a condition could be implemented if the Buyer also provided a means of securing the performance of the long-term contract. | Pirkėjas neplanuoja teikti sutarties užtikrinimo garanto. The buyer does not plan to provide a contract security performance.
| 14.3 b | Price Differential Calculation: Pagal dabartinę sutarties struktūrą, Pirkėjas neprivalo mokėti Kainų skirtumo, jei NPS day-ahead zonoje elektros energijos rinkos kaina už MWh MTU yra neigiama (14.3 dalies b punktas). Tai būtų vertinama kaip esminė sąlyga, kuriai esant nebūtų sudaroma sutartis, nes neigiamų rinkos kainų rizika perkeliama tik Pardavėjui, todėl mes, kaip pardavėjas, tokios rizikos prisiimti taip pat negalėtume, nes ji visiškai neužtikrina fiksuotos kainos principo ir atveria dar didesnę kainos riziką. / Under the current contract structure, the Buyer is not obliged to pay the Price Difference if the market price of electricity per MWh MTU in the NPS day-ahead zone is negative (clause 14.3(b)). This would be considered a essential condition under which the contract would not be concluded, as the risk of negative market prices is transferred only to the Seller, therefore we, as the seller, would not be able to assume such a risk either, as it does not fully ensure the principle of a fixed price and opens up even greater price risk. | Atsižvelgta į pasiūlymą, sąlyga pakeista. Jei day-ahead biržos kaina už MTU yra neigiama - skaičiavimose ši kaina prilyginama 0 Eur, t.y. pirkėjas kompensuoja skirtumą nuo 0 iki sutarties kainos. The offer has been taken into account, the condition has been changed. If the day-ahead market price for MTU is negative - in the calculations this price is equated to 0 Eur, i.e. the buyer compensates the difference from 0 to the contract price.
| 16 (Sutarties nutraukimo pagrindai / Grounds for contract termination) | Tai yra viena esminių sąlygų, kuri turi įtaką ne tik kainai, bet ir sutarties sudarymui. Nutraukimas turėtų būtų mark-to-market, o ne tiesiog 20% pajamų. / This is one of the essential conditions that affects not only the price, but also the conclusion of the contract. The termination should be mark-to-market, and not simply 20% of the revenue. | Sutarties nutraukimo baudų skaičiavimas nėra keičiamas. The calculation of termination penalties is not changed.
| 21 | Liquidated Damages: Liquidated damages sumokėjimas už vėlavimą ar įsipareigojimų nevykdymą neatleidžia Šalies nuo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo (spec. dalis, 21 straipsnis). Tai reiškia, kad Pardavėjas gali būti baudžiamas du kartus už tą patį pažeidimą, todėl reikėtų balansuoti šią vietą sutartyje. / Payment of liquidated damages for delay or non-performance of obligations does not release the Party from the performance of its obligations under the Agreement (Special part, Clause 21). This means that the Seller may be punished twice for the same violation, therefore this point in the agreement should be balanced. | Komentuojama nuostata "Netesybų už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo." reiškia, kad net ir sumokėjus nustatyto dydžio netesybas (delspinigius) tiekėjas vis tiek privalo įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Šia nuostata siekiama užtikrinti sutartinių įsipareigojimų įvykdymą net ir esant pažeidimui. / The commented clause "Payment of penalties for delay or breach of obligations under the Contract shall not release the Party from the performance of its obligations under the Contract." means that even after paying the prescribed amount of penalties (delay interest), the supplier must still fulfill its contractual obligations. This provision is intended to ensure the fulfillment of contractual obligations even in the event of a breach.
| Kainos perskaičiavimas / Price indexation | Tam, kad galėtume užtikrinti mažiausią galimą elektros pardavimo kainą, į numanomą elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį siūlome įtraukti kainos indeksavimo mechanizmą, jį pririšant prie šalių sutarto statistinio rodiklio. / In order to ensure the lowest possible electricity sales price, we propose to include a price indexation mechanism in the implied electricity purchase and sale agreement, tying it to a statistical indicator agreed upon by the parties. | Kainos perskaičiavimo mechanizmas nėra įtrauktas į sutartį. The price recalculation mechanism is not included in the contract.
| Kainų skirtumo apskaičiavimas / Price Differential Calculation | Buvo gautas klausimas jog nurodoma jog tik Pirkėjas kompensuoja kainų skirtumą. / The question was received that only the Buyer pay the Price Differential | Kainų skirtumą kompensuoja tiek pirkėjas tiek pardavėjas priklausomai nuo dienos-prieš biržos kainos už MTU. 14.3.a) nurodo Pardavėjo, o 14.3.b) Pirkėjo kompensavimą Pardavėjui. The price difference is compensated by both the buyer and the seller depending on the day-ahead market price for MTU. 14.3.a) refers to the Seller's compensation to Buyer, and 14.3.b) refers to the Buyer's compensation to the Seller.

## RK DAS TPI komentarai
Dokumentas / Document | Punktas / Clause | Tiekėjų komentarai, klausimai / Supplier's comments, questions | Atsakymai / Answers
Techninė specifikacija / Technical specificaiton | TS priedai (KPIs) / TS Annexes (KPIs) | Techninė specifikacija nenustato maksimaliai leistino klaidingų pavojaus signalų dažnio (FAR) arba "Nuisance" pavojaus signalų dažnio (NAR) vienam kilometrui. Nesant apibrėžto veiklos efektyvumo rodiklio (KPI) tikslumo aplinkos triukšmo (vėjo, lietaus, eismo) atžvilgiu, 12 mėnesių bandomojo laikotarpio sėkmės kriterijai išlieka subjektyvūs./ The specification does not define the maximum allowable False Alarm Rate (FAR) or Nuisance Alarm Rate (NAR) per kilometer. Without a defined KPI for accuracy against environmental noise (wind, rain, traffic), the success criteria for the 12-month pilot remain subjective. | TS(Lentelė Nr. 1) nurodomas siektinas tikslaus nustatymo įvertis kiekvienam testuojamam įvykiui. TS nustatyti KPI metodologija yra bazinė. Tiekėjas, iš anksto sutaręs su Pirkėju, siekdamas pagrįsti savo teikiamų paslaugų kokybę gali pateikti papildomų duomenų, jei jie suteikia vertingų žinių Pirkėjui vertinant teikiamų paslaugų kokybę. Pirkėjas suteikia galimybę tiekėjui bandomuoju laikotarpiu naudotis turima orų stotele ir pagal poreikį susieti tam tikrus testų rezultatus su orų stotelės duomenimis. / The TS (Table No. 1) specifies the target detection accuracy score for each tested event. The KPI methodology defined in the TS is baseline in nature. The Supplier, having agreed with the Buyer in advance, may provide additional data to substantiate the quality of the services offered, provided that such data delivers meaningful insights to the Buyer in evaluating service quality. The Buyer grants the Supplier access to its available weather station during the pilot period and, where necessary, the possibility to correlate certain test results with weather station data.
|  | Techninė specifikacija yra aiški. Gali būti naudinga patikslinti galutinį TPI įvykių sąrašą ir KPI ribines reikšmes, kurios bus taikomos testavimo metu, nes jos nurodytos kaip susitarimo objektas paslaugų teikimo laikotarpiu (1 lentelė, 2 lentelė). Taip pat būtų naudinga patikslinti, kaip šie sutarti kriterijai bus naudojami vertinant veiklos efektyvumą ir priimant sprendimus dėl priėmimo bandomojo laikotarpio metu./ The Technical Specification is generally clear. Clarification may be beneficial regarding the final list of TPI events and KPI thresholds to be applied during testing as these are indicated as subject to agreement during the Services period (Table 1, Table 2). It would also be helpful to clarify how these agreed criteria will be used for performance evaluation and acceptance during the pilot phase. | Įvykių aptikimo tikslumo rodikliai yra nustatyti techninės specifikacijos 1 lentelėje ir priklauso nuo įvykio tipo – nuo neapibrėžtų reikšmių neprivalomiems įvykiams iki 95 % kritiniams įvykiams. Šie rodikliai yra KPI siekiamybė bandomojo laikotarpio metu. Bandomojo projekto sėkmė bus vertinama pagal tiekėjo teikiamas ataskaitas. / Detection accuracy targets are defined in Table 1 of the Technical Specification and vary by event type – from undefined values for optional events to 95% for critical events. These figures represent KPI goals during the pilot period. The success of the pilot project will be evaluated based on the reports provided by the supplier
| TS Lentelė Nr. 1: Testuojama TPI veikla ir jų aptikimo tikslumo vertinimas / Table 1: TPI events to be tested and its detection precision evaluation | Dabartinis katalogas (bokštų laipiojimas, mechaninis kasimas ir kt.) apima standartines grėsmes, tačiau jame trūksta „Signalo kokybės" įvykių. Oro linijoje (OL) su OPGW aplinkos veiksniai, pavyzdžiui, stiprus vėjas, gali užgožti tikruosius įsibrovimo signalus. Siūloma alternatyva: Siūlome pridėti „Signalo ir triukšmo santykio (SNR) stebėjimo" įvykį. Kadangi sprendimas pirkti priklauso nuo bandomojo laikotarpio sėkmės, sistemos vertinimo neturėtų neigiamai veikti, jei ji nepavyksta aptikti „laipiojimo" įvykio stipraus vėjo metu, kai akustinis fonas yra per aukštas. SNR bazinės linijos įtraukimas padeda atskirti sistemos gedimą nuo aplinkos apribojimų./ The current catalogue (climbing towers, mechanical digging, etc.) covers standard threats but lacks "Signal Quality" events. On an overhead line (OL) with OPGW, environmental factors like high wind can mask actual intrusion signals. Proposed Alternative: We propose adding a "Signal-to-Noise Ratio (SNR) Monitoring" event. Since the decision to purchase depends on the pilot's success, the system should not be penalized if it fails to detect a "climb" during a gale-force wind event where the acoustic floor is too high. Including an SNR baseline helps distinguish between system failure and environmental limitations. | Realiomis sąlygomis aptiktų ar neaptiktų įvykių tikslumas turėtų būti aprašytas tiekėjo teikiamose ataskaitose. Oro sąlygoms fiksuoti ir koreliacijai matuoti siūlome naudoti mūsų turimą orų stotelę. Duomenimis grįsti paaiškinimai bus vertinami ir aptariami tarp tiekėjo ir pirkėjo./ The accuracy of events detected – or not detected – under real conditions should be described in the reports provided by the supplier. To record weather conditions and measure correlation, we propose using our available weather station. Data-driven explanations will be evaluated and discussed between the supplier and the buyer.
|  | TPI įvykiai: kai kurie iš jų yra pernelyg bendri, todėl reikia patikslinti konkrečias sąlygas. Tačiau tokie įvykiai kaip mechaninis kasimas, sprogimas, transporto priemonių judėjimas palei stebimą oro liniją, transporto priemonių judėjimas aplink elektros energijos bokštą ir drono skrydis elektros energijos bokšto artimoje aplinkoje nėra klasifikuojami mūsų DAS įranga.Atkreipkite dėmesį, kad klimato sąlygos yra veiksnys, darantis įtaką aptikimo rodikliui./ TPI Events: some of them are too general, needs to be clarified the specific conditions. However event such as mechanical digging, Explosion, vehicle movement along the monitored overhead line, vehicle movement around electricity tower and drone flying in the proximity to electricity tower are not classified by our DAS equipment. Please note that climatic conditions are a factor influencing on the detection rate. | Atsižvelgdami į pateiktas pastabas, techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytus įvykius suskirstysime į „būtinus aptikti" (pvz., pjovimas, laipiojimas) ir „neprivalomus" (optional) (pvz., UAV skrydžiai, transporto priemonių judėjimas palei atramas). Neprivalomi įvykiai bus laikomi eksperimentiniais – pirkėjas pageidauja juos testuoti, tačiau nesitiki tikslios klasifikacijos nekontroliuotoje aplinkoje. Dėl šių įvykių nestandartiškumo jų aptikimo kritiškumas bus nustatomas tik įvertinus realias sistemos galimybes bandomojo projekto testavimo etapuose. Dėl klimato sąlygų poveikio pagrindimo, kaip aprašyta aukščiauRealiomis sąlygomis aptiktų ar neaptiktų įvykių tikslumas turėtų būti aprašytas tiekėjo teikiamose ataskaitose. Oro sąlygoms fiksuoti ir koreliacijai matuoti siūlome naudoti mūsų turimą orų stotelę. Duomenimis grįsti paaiškinimai bus vertinami ir aptariami tarp tiekėjo ir pirkėjo./ Taking into account the comments received, the events listed in Table 1 of the Technical Specification will be divided into "mandatory to detect" (e.g. cutting, climbing) and "optional" (e.g. UAV flights, vehicle movement along towers). Optional events will be treated as experimental – the buyer wishes to test them but does not expect accurate classification in an uncontrolled environment. Due to the non-standard nature of these events for planned DAS TPI application, the criticality of their detection will be determined only after evaluating the actual detection capabilities of the system during the pilot project testing phases. To record weather conditions and measure correlation, we propose using our available weather station. Data-driven explanations will be evaluated and discussed between the supplier and the buyer.
Reikalavimas patikimai aptikti dronus, skrendančius palei atramas, viršija DAS sistemos galimybes./ The requirement to reliably detect drones flying along the towers exceeds the capabilities of a DAS system.
|  | Techniniai reikalavimai aiškūs, tačiau yra abejonių dėl TPI veiklos aptikimo. DAS sistemos labai gerai aptinka įvykius, susijusius su mechaniniu poveikiu į pačias atramas, pakankamai gerai detektuoja automobilių judėjimą ar mechanizuotą kasimą aplink atramas, silpniau detektuoja automobilių judėjimą palei liniją toliau nuo atramų. Tačiau DAS sistemos turi labai ribotas galimybes aptikti dronus, skrendančius palei atramas. Mažų dronų aptikti DAS praktiškai negali, o ir didelių dronų aptikimas yra labai ribotas ir nepatikimas. Jei dronų, skrendančių palei ruožo atramas, aptikimas yra prioritetinis reikalavimas, tai siūlome tam tikslui naudoti papildomas dronų detekcijos sistemas (mikrofonus), nes DAS sistema pasiekti techninėse sąlygose keliamų reikalavimų nesugebės. Patikimiausias sprendimas būtų akustinių mikrofonų sistemos montavimas ant atramų. Tokia sistema yra skirta būtent skrendančių dronų aptikimui, nes turi didžiausią jautrumą dronų skleidžiamiems dažniams./ The technical requirements are clear, however there are concerns regarding TPI event detection capabilities. DAS systems perform very well in detecting events related to mechanical impact on the towers themselves, adequately detect vehicle movement or mechanised digging around the towers, but perform less effectively in detecting vehicle movement along the line at greater distances from the towers. However, DAS systems have very limited capabilities in detecting drones flying along the tower spans. Detection of small drones by DAS is practically impossible, while detection of large drones is also very limited and unreliable. If detection of drones flying along the section towers is a priority requirement, we recommend deploying dedicated supplementary drone detection systems (microphones) for this purpose, as the DAS system will not be able to meet the requirements set out in the technical specification. The most reliable solution would be the installation of an acoustic microphone array system on the towers. Such a system is specifically designed for detecting airborne drones, as it has the highest sensitivity to the frequencies emitted by drones. | Aprašytų mikrofonų dronams aptikti įsigijimas nėra šio pirkimo apimtyje./ The acquisition of the described microphones for drone detection is not within the scope of this procurement.
|  | Laipiojimas ant atramų: Kabelis turi eiti aukštyn ir žemyn palei atramą; optinis pluoštas turi būti veikiamas mechaninių vibracijų, sukeltų žmogaus kopimo. Atramų pjovimas: Kabelis turi eiti aukštyn ir žemyn palei atramą; optinis pluoštas turi būti veikiamas aukštadažnių vibracijų, atsirandančių pjovimo įrankiams veikiant konstrukciją. Sprogimas: Oro arba vertikali trajektorija; sprogimo galia turi būti pakankama, kad smūgio banga persiduotų per orą iki kabelio. Mechaninis kasimas: Kabelis turi eiti aukštyn ir žemyn palei atramą ir apsupti jos pagrindą po žeme; optinis pluoštas turi būti veikiamas grunto trikdžių, plintančių per dirvožemį. Transporto priemonių judėjimas: Kabelis turi eiti aukštyn ir žemyn palei atramą ir apsupti jos pagrindą po žeme; optinis pluoštas turi būti veikiamas slėgio ir riedėjimo energijos nuo transporto priemonės. Drono aptikimas:Oro trajektorija (ryšio kabelis); aptikimas įmanomas tik tuo atveju, jei objektas fiziškai kontaktuoja su kabeliu./ Climbing on towers:Cable must run up and down the tower; fiber must be exposed to the mechanical vibration generated by human ascent. Cutting towers: Cable must run up and down the tower; fiber must be exposed to high-frequency vibrations from cutting tools on the structure. Explosion: Aerial or vertical trajectory; magnitude must be sufficient for the shockwave to transmit through the air to the cable. Mechani- cal digging:Cable must run up and down the tower and encircle the base underground; fiber must be exposed to ground-borne soil disturbance. Vehicle moving: Cable must run up and down the tower and encircle the base underground; fiber must be exposed to pressure and rolling energy from the vehicle. UAVs flying: Aerial trajectory (shield/comm cable); detection is only viable if the object physically impacts the cable. | OPGW kabelis yra ištiestas horizontaliai, virš atramų LitPol Link trasoje. OPGW nekyla ir nenusileida palei pačių atramų ilgį. Šio pirkimo ir projekto apimtyje OPGW pakeitimai neplanuojami./ OPGW is mounted on top of the electricity poles/towers along the route of LitPol Link. There is no OPGW running up and down the tower, it is out of scope of this procurement and the project itself to implement changes to the currently available OPGW mounted on electicity towers along the LitPol Link.
|  | Tiekėjo platforma šiuo metu apima keturis visiškai sukurtus ir patvirtintus naudojimo atvejus / aptikimo scenarijus: žaibo iškrovą, trumpąjį jungimą, vėją ir sukauptą eolinę galią bei TPI (pjovimą, smūgį į atramą ir laipiojimą – visi priskiriami TPI įvykio kategorijai). Tai vieninteliai scenarijai, kuriems sistemoje jau yra sukurti nusistovėję aptikimo šablonai, klasifikavimo modeliai ir signalizavimo taisyklės. Sistema gali bendrai aptikti vibracijas, sukeltas kitų tipų įvykių; tačiau tam, kad OPGWATCH galėtų atpažinti šabloną, klasifikuoti įvykį ir patikimai sugeneruoti pavojaus signalą, įvykis pirmiausia turi būti apibūdintas ir apmokytas sistemoje. Kiekvienas naudojimo atvejis, nepatenkantis į esamus keturis, todėl reikalauja specifinės plėtros, apimančios duomenų rinkimą, signalų analizę ir modelio mokymą, siekiant užtikrinti tikslų aptikimą ir mažą klaidingų pavojaus signalų dažnį. Nauji specifiniai plėtros darbai turi būti techniškai ir finansiškai suderinti tarp šalių./ Supplier's platform currently includes four fully developed and validated use cases/detections (Lightning, Short-Circuit, Wind and accumulated aeolian power and TPI (cutting, Impact to the tower and Climbing, all under TPI event)). These are the only scenarios for which the system already contains established detection pattern, classification models, and alarm rules. The system can generally detect vibrations generated by other types of events; however, for OPGWATCH to recognize the pattern, classify the event, and generate and alarm reliably, the event must first be characterized and trained within the system. Any use case outside the existing four, therefore requires specific development, including data collection, signal analysis, and model training, to ensure accurate detection and low false‑alarm rates. New specific developments must be technically and financially agreed between parties. | Atsižvelgdami į pateiktas pastabas, techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytus įvykius suskirstysime į „būtinus aptikti ir identifikuoti" ir kitus, kurių aptikimą tikimės, tačiau nesitikime tikslios klasifikacijos. Jei tiekėjas negalės automatiškai aptikti būtinųjų įvykių, bus suprantama, kad tiekėjas įsivertino gebėjimą atitinkamai pritaikyti sistemą jiems aptikti, kaip aprašyta TS 5.1 skyriuje ir pateiktuose prieduose./ Taking into account the comments received, the events listed in Table 1 of the Technical Specification will be divided into "mandatory to detect and identify" events and others, whose detection is expected but accurate classification is not required. If the supplier is unable to automatically detect the mandatory events, it will be understood that the supplier has assessed its capability to adapt the system accordingly, as described in Section 5.1 of the TS and the annexes provided.
Būtina suprasti DAS veikimo principo esmę: kiekvienas realus įvykis palieka akustinį atspaudą, kurį užfiksuoja DAS sistema. Todėl tam tikri TPI įvykiai neturi unikalaus akustinio atspaudo. Pavyzdžiui, laipiojimas ant atramos yra neatskiriamai panašus į netipinius virpesius./ There is a need to understand the nature of DAS method of operation: each real-life event leaves an acoustic signature that is captured by the DAS system. As such, there are certain TPI events which lack a unique signature. For example, climbing the tower is indistinguishable from non-typical vibrations.
|  | „Remiantis aukščiau pateiktais tekstais, siūlome šias technines specifikacijas: Įvykiai, vykstantys ant atramų:laipiojimas, pjovimas, sprogimas, netipiški virpesiai. DAS technologija geba aptikti pjovimą, kai pjovimas apibrėžiamas kaip „elektrinis šlifavimas". Sprogimas aptinkamas panašiai kaip laipiojimas ir netipiški virpesiai – tai „mechaninių smūgių", kuriuos patiria atrama, visuma. DAS geba aptikti visus šiuos smūgius, tačiau tikslaus šaltinio klasifikavimas yra sudėtingas. DAS galimybė – surinkti visus šiuos smūgius ir pateikti analizę – dažnį ir tam tikrą intensyvumo rodiklį kiekvienai atramai. Laipiojimas savaime yra labai tylus procesas; patikimas aptikimas per OPGW nėra įmanomas. Įvykiai, vykstantys ore: UAV skrydis. Priklausomai nuo aptiktino UAV tipo, aptikimo atstumas skiriasi, taip pat DAS technologijai gali prireikti skirtingos kalibracijos. Įvykiai, vykstantys žemėje:mechaninis kasimas, transporto priemonių judėjimas. Šio tipo aptikimui ir klasifikavimui reikalingas į žemę įkastas optinis pluoštas ir tai nėra OPGW pagrindu veikiantis sprendimas. Norėtume pasiūlyti šiuos pakeitimus 1 lentelei: TPI veikla: 1. Šlifavimo (pjovimo) įvykių aptikimas – sėkmės rodiklis >90%, šlifavimo trukmė >1 minutė. 2. Mechaninių smūgių aptikimas ir analizė: visų smūgių kiekvienai atramai rinkimas ir analizės pateikimas už bet kurį prašomą laikotarpį, įskaitant smūgio intensyvumo klasifikavimą (nedidelis, didelis). 3. Optinio pluošto pažeidimų aptikimas (sėkmės rodiklis >90%, nedelsiant). 4. Gamtinių grėsmių aptikimas: miško gaisro aptikimas (sėkmės rodiklis >90%, trukmė >10 minučių), žaibo aptikimas (sėkmės rodiklis >90%, nedelsiant). 5. Tinklo sutrikimų aptikimas: trumpojo jungimo aptikimas (sėkmės rodiklis >90%, nedelsiant). 100 įvykių generavimas reikalauja labai daug laiko. Siūlome apriboti testavimo scenarijus iki 10–20 kartojimų. Mechaninis kasimas, transporto priemonių judėjimas – jei taip pat būtų įkastas optinis pluoštas į žemę."/ Following the text in the boxes above, we propose the following technical specifications: Events that happen on the towers: climbing, cutting, explosion, non-typical vibrations: DAS technology is able to detect cutting when the cutting is defined as “electrical grinding” Explosion is detected similar to climbing and non-typical vibrations - this is a set of “mechanical hits” that the tower experiences. DAS is able to detect all these hits, but classification of the exact source is difficult. What DAS is able to do is collect all these hits and present an analysis - frequency and some indication of intensity per each tower. Climbing as such is a very silent activity; detection through the OPGW is not reliably possible. Events that happen in the air: UAV flying Depending on the UAV type to be detected, the detection distance varies, as well as the DAS technology might need a different calibration. Events that happen on the ground: mechanical digging, vehicle movement This type of detection and classification requires a fiber to be buried in the ground, and is not OPGW-based. We would like to suggest the following for Table 1: TPI activity: 1. Detecting of grinding (cutting) events, >90% success, >1 minute grinding duration. 2. Detection and analysis of mechanical hits: collect all hits per each tower, and present analysis per any requested time period, including classification of hit intensity (minor, major) 3. Detection of fiber cuts, (>90% success, immediate) 4. Detection of natural-caused intrusions: wildfire detection (>90% success, >10 minute), lightning detection (>90% success, immediate) 5. Detection of grid interference: short circuit detection (>90% success, immediate) Producing 100 events is very time consuming. Suggest to limit testing scenarios to 10-20 repeats. Mechanical digging, vehicle movement - if also putting a fiber buried in the ground. | Techninės specifikacijos 1 lentelėje patikslinome norimus testuoti įvykius ir jų kritiškumą – tai yra siekiamybė bandomojo laikotarpio metu. Įvykių imitavimą testų metu vykdys pirkėjo rangovas, kaip nurodyta TS Lentelėje Nr. 3. Testų atlikimo grafikas ir priemonės bus suderinami tarp tiekėjo ir pirkėjo./ Table 1 of the Technical Specification has been updated to clarify the events to be tested and their criticality – these represent the targets (goals) for the pilot period. The simulation of events during testing will be carried out by the buyer's contractor, as specified in Table 3 of the TS. The schedule and means of testing will be agreed between the supplier and the buyer.
„1 punkto komentarai taip pat gali būti taikomi šiuo atveju: gali būti naudinga patikslinti galutinį TPI įvykių sąrašą ir KPI ribines reikšmes, kurios bus taikomos testavimo metu. Pavyzdžiui: - TPI pjovimas:ar tai atramos pjovimas, ar kabelio pjovimas? Atramos. - TPI sprogimas: Koks numatomas lauko testas? - TPI smūgis į elektros energijos atramą:smūgio pobūdis? - TPI dronas, skrendantis elektros energijos atramos artimoje aplinkoje: remiantis mūsų patirtimi, aptikimo tikimybė yra labai maža. Remiantis ankstesniais bandymais, daugiau signalų gauname naudojant į žemę įkastą optinį pluoštą."/ Comments from Item#1 can aslo apply: Clarification may be beneficial regarding the final list of TPI events and KPI thresholds to be applied during testing. For example: TPI Cutting: Is it cutting the pylone, cutting the cable? Pylone TPI explosion: what is the expected field test? TPI Impact to electricity tower: nature of impact ? TPI Drone flying in the proximity to electricity tower: based on our experience, it is very unlikely to be detected. Based on previous testing, we get more signals using buried fiber
| Lentelė Nr. 2: Palsaugų kiekybiniai vertinimo kriterijai / Table 2: Quantitative evaluation criterion of Services | „Foninių triukšmų išmokimas" ir „Pradinė sistemos kalibracija" yra kritiškai svarbūs 2 lentelėje nustatytų KPI reikalavimų įvykdymui. Jei 3 mėnesių diegimo laikotarpis sutampa su ekstremalių oro sąlygų periodu (pvz., stiprių audrų ar įšalusios žemės), tai gali turėti įtakos baziniam „triukšmo lygiui". Siūlome, kad 12 mėnesių bandomasis projektas numatytų „rekalibrаCijos" fazę tuo atveju, jei sezoninės aplinkos sąlygos po pradinio 3 mėnesių diegimo laikotarpio reikšmingai pasikeistų./ The "Background noise learning" and "Initial system calibration" are critical for meeting the KPI requirements in Table 2. If the 3-month implementation window falls during a period of extreme weather (e.g., heavy storms or frozen ground), it may affect the baseline "noise floor." We suggest that the 12-month pilot project allows for a "re-calibration" phase if seasonal environmental conditions change significantly after the initial 3month setup. | Kaip aprašyta TS 5.6 ir 5.9, "pradinis DAS TPI sistemos kalibravimas (įskaitant, bet neapsiribojant, foninio triukšmo mokymusi ir atitinkamu paskirstymu į zonas, duomenų bazės pritaikymu stebimam ruožui) gali užtrukti iki vieno mėnesio ir tobulinimo tikslais tęstis visą Paslaugų tiekimo laikotarpį, iki bus pasiekti optimalūs aptikimo rodikliai (Lentelė Nr. 1 ir Lentelė Nr. 2)." Pagal 5.9 pakartotinis kalibravimas turi būti pagrįstas duomenimis tiekėjo ataskaitoje: "DAS sistemos KPIs ataskaitos turi būti teikiamos sistemos operatoriams, t. y. Perkančiajam subjektui, periodiškai Paslaugų tiekimo laikotarpiu, siekiant įvertinti sistemos veikimą ir nustatyti segmentus, kuriuose gali prireikti pakartotinio kalibravimo ar parametrų koregavimo."/ As described in Sections 5.6 and 5.9 of the TS, "the initial DAS TPI system calibration (including, but not limited to, background noise learning, mapping and database adaptation to the monitored area) may take up to one month and continue throughout the Services provision period until the optimal detection rates are achieved (Table 1 and Table 2)." In accordance with Section 5.9, any recalibration must be substantiated by data in the supplier's report: "DAS system KPI reports shall be made available to the system operator, i.e. the Contracting Entity, periodically during the Services provision period, for review and evaluation, enabling assessment of system performance and identification of segments where recalibration or parameter adjustment may be required."
|  | Nors vandalizmo aptikimas yra įgyvendinamas, 12 mėnesių bandomojo laikotarpio sėkmė priklauso nuo „machine learning" apmokymo. Siūlome, kad pirmieji 3 mėnesiai būtų skirti „mokymosi fazei", kurios metu Pirkėjas atliktų kontroliuojamas šių įvykių simuliacijas, siekiant suteikti „realius duomenis", reikalingus algoritmų apmokymui./ While detecting vandalism is feasible, the success of the 12-month pilot depends on 'Machine Learning' training. We propose that the first 3 months be dedicated to a 'Learning Phase' where the Purchaser performs controlled simulations of these events to provide the 'Real Data' needed to train the algorithms. | Į tai atsižvelgiama, tai numatyta ir nurodyta TS 3 lentelėje. / This is taken into account, foreseen and specified in Table 3 of the TS.
|  | Siūlome koreguoti reikalavimus dronų, skrendančių palei atramas, aptikimo reikalavimus, nes DAS sistemos galimybės yra labai ribotos ir tikrai nepasieks norimų tikslų (≥80%). Tokį aptikimo procentą gali užtikrinti tik specializuotos dronų aptikimo technologijos, kaip 1 punkte pasiūlyta akustinių mikrofonų sistema./ We propose revising the requirements for detecting drones flying along the towers, as the capabilities of DAS systems are very limited and will certainly not achieve the desired targets (≥80%). Such a detection rate can only be ensured by specialised drone detection technologies, such as the acoustic microphone array system proposed in point 1. | UAVs aptikimui mikrofonų sistema nėra šio pirkimo objektas./ The acquisition of the described microphones for UAVs detection is not within the scope of this procurement.
|  | Reikalaujamas aptikimo ir klasifikavimo rodiklis yra 95% – šis punktas turi būti patvirtintas po testavimo./ it is required a detection and classification rate of 95%, this point is to be confirmed after testing. | Suprantame, kad aptikimo tikslumas bus pateikiamas tiekėjo ataskaitose, sekant kiekvieną testų etapą, numatytą Lentelėje Nr. 3. Nuo tiekėjo galutinėje ataskaitoje pateiktų duomenų ir užfiksuotų sistemos veiklos rezultatų bandomojo projekto metu priklausys tolesnio pirkėjo sprendimas – įsigyti bandomojo projekto metu naudotą sistemą arba atsisakyti paslaugų ir tolesnės sistemos plėtros. / It is understood that detection accuracy will be reported by the supplier following each testing phase as outlined in Table 3. The buyer's subsequent decision – whether to acquire the system used during the pilot project or to discontinue the services and further system development – will depend on the data presented in the supplier's final report and the system performance results recorded during the pilot period.
|  | „Sistemos prieinamumas ≥99%. Siekiant užtikrinti sąžiningą tiekėjų palyginimą, gali būti naudinga patikslinti, ar šiam prieinamumo lygiui pasiekti yra numatyta perteklius (pvz., antras DAS įrenginys). Perteklius daro reikšmingą įtaką sistemos projektavimui ir kainai, ir gali būti aktualesnė ilgalaikiam diegimui nei 12 mėnesių bandomajam laikotarpiui. Bandomojo laikotarpio metu tiekėjas gali pasiūlyti nemokamą keitimo paslaugą, siekiant sumažinti prastovos laiką."/ System availability ≥99%. To ensure a fair comparison between suppliers, it may be useful to specify whether redundancy (e.g., a second DAS unit) is expected for achieving this availability level. Redundancy has a significant impact on system design and pricing and may be more relevant for long‑term deployment than for a 12‑month pilot. For the pilot period, Supplier can offer a no‑cost swap service to minimize downtime. | Atsižvelgdami į pateiktas pastabas, bandomojo laikotarpio prieinamumo KPI siekiamybę sumažiname nuo ≥99% iki ≥98% (ne daugiau kaip ~7,3 dienos, t.y. ~175,2 val. neprieinamumo per metus). Papildomo dubliavimo (redundancy) neplanuojame. Savaime suprantama, kad sistemos neprieinamumo atveju dėl gedimo tiekėjas įsipareigoja gedimą pašalinti per sutartyje numatytus terminus./ Taking into account the comments received, the availability KPI target for the pilot period is reduced from ≥99% to ≥98% (no more than ~7.3 days, i.e. ~175.2 hours of downtime per year). No additional redundancy is planned. It is understood that in the event of system unavailability due to a malfunction, the supplier is obligated to resolve the issue within the timeframes specified in the contract.
| Lentelė Nr. 3: Darbų apimtis / Table 3: Scope of Work | „Vertinimas: 3 lentelėje „Sistemos konfigūracija" priskirta Tiekėjui, o „Tinklo / VM suteikimas" – Pirkėjui. Kyla kaltinimo rizika, jei sistema vėluos dėl tinklo delsos. Siūloma alternatyva: Siūlome pridėti „Tinklo veikimo benchmark" kaip bendrą abiejų šalių atsakomybę prieš užbaigiant 1 etapą (diegimą). Pagrindimas: Tiekėjas turėtų būti atsakingas už reikiamo pralaidumo apibrėžimą (pvz., 1 Gbps), o Pirkėjas privalo pateikti patikrintą ryšio greičio testo rezultatą tarp pastotės ir VM. Tai užkirs kelią vėlavimams 3 mėnesių diegimo fazėje ir užtikrins aiškią techninės atsakomybės ribą."/ Evaluation: Table 3 assigns "System Configuration" to the Supplier, but "Provision of Network/VM" to the Purchaser. There is a risk of a "blame loop" if the system lags due to network latency. Proposed Alternative: We propose adding a "Network Performance Benchmark" as a joint responsibility before Stage 1 (Implementation) is finalized. Reasoning: The Supplier should be responsible for defining the required bandwidth (e.g., 1 Gbps), and the Purchaser must provide a verified speed test of the link between the substation and the VM. This prevents delays in the 3-month setup phase and ensures a clear boundary for technical accountability. | Tiekėjas gaus betarpinį prisijungimą prie skaidulos. Litgrid infrastruktūroje šviesolaidis prieinamas visur. Manome, kad klausimas orientuotas į debesijos sprendinį, kuris iš esmės Litgrid netinka. Sistema turi veikti Litgrid „on-premise" infrastruktūroje, kaip nurodyta TS 15.1 skyriuje, užtikrinant veikimą nepriklausomai nuo interneto ryšio./ The supplier will have direct fiber optic connectivity. Litgrid has fiber optic access throughout its infrastructure. We believe the question is oriented towards a cloud-based solution, which is fundamentally not suitable for Litgrid. The system must operate within Litgrid's on-premise infrastructure, as specified in Section 15.1 of the TS, ensuring operation independently of internet connectivity.
|  | 3 lentelė, 7 punktas: nurodyta, kad ne visi įvykiai būtinai bus testuojami. Vis dėlto įvykiai negali būti įvertinti ar patvirtinti be išankstinio testavimo./ Table 3, point 7: it is stated that not all events will necessarily be tested. Nevertheless, events cannot be assessed or validated without prior testing | Formuluotė patikslinta atsižvelgiant į gautą pastabą. Pažymime, kad aklajame testavime (7 etapas) ne visi įvykiai būtinai kartojami, kadangi kontroliuojami testai (4 ir 5 etapai) skirti įvykių katalogo sudarymui ir pirminiam patvirtinimui, kaip nurodyta TS Lentelėje Nr. 3./ The wording has been clarified taking into account the comment received. It is noted that during blind testing (Phase 7), not all events are necessarily repeated, as the controlled testing phases (Phases 4 and 5) are dedicated to the creation of the event catalogue and initial validation, as specified in Table 3 of the TS.
| Table 4Lentelė Nr. 4: Dokumentų reikalavimai / Table 4: Documentation requirements | „Dėl dokumentacijos reikalavimų (4 lentelė), išsamūs brėžiniai: tiekėjas pateikia visos sistemos lygio brėžinius, tačiau nepateikia atskirų komponentų vidinių brėžinių (pvz., optinio skaitytuvo įrenginio vidaus išsamių brėžinių). Eksploatavimo sąlygos (techniniai reikalavimai, 1.3 skyrius): žemiausia temperatūra yra 10°C (ne 0°C). GPS modulis (techniniai reikalavimai, 2.4 skyrius): sistemoje nėra GPS modulio. Laiką kalibruojame pagal internetinį NTP (tinklo laiko protokolo) serverį. Galimybė keisti erdvinę skiriamąją gebą: ne, skiriamoji geba yra pastovi, nustatyta kaip optimalus taškas aptikimo ir klasifikavimo dirbtinio intelekto veikimui. Neapdorotų duomenų saugojimo trukmė: apytiksliai 3 savaitės (duomenų kiekis yra labai didelis – dešimtys terabaitų). Įvykių / įspėjimų žurnalo saugojimo trukmė: neribota."/ Regarding documentation requirements (table 4), detailed drawings: the supplier provides system level drawings of the complete system, but no drawings of the internals of various sub-components (e.g., no detailed drawing inside the optical interrogator unit) Operating conditions (technical requirements, section 1.3): lowest temperature is 10degC (not 0degC) GPS module (technical requirements, section 2.4): there is no GPS module in the system. We calibrate our time against an online NTP (Network Time Protocol) server Option to change spatial resolution: no, the resolution is constant, set as an optimal point for detection and classification AI Raw data storage time: approx. 3 weeks (amount of data is very large - 10’s of Terabytes) Event/Alert log storage time: indefinite | Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, TS 9.5 skyrius ir eksploatavimo temperatūros reikalavimas pakoreguoti. Dėl neapdorotų duomenų saugojimo trukmės ir erdvinės skiriamosios gebos keitimo galimybės – prašysime tiekėjo pateikti išsamesnį pagrindimą derybų etape./ Taking into account the comments received, Section 9.5 of the TS and the operating temperature requirement have been updated accordingly. Regarding raw data storage duration and the option to change spatial resolution – detailed justification will be requested from the supplier during the negotiation phase.
| 2.2 | 3 mėnesių pristatymo terminas gali būti įgyvendinamas; tačiau gamybos apkrovos ir medžiagų prieinamumo priklausomai nuo esamų sąlygų, pristatymo laikas gali pailgėti. Rekomenduojamas DAS įrangos pristatymo laikas yra nuo 12 iki 16 savaičių./ A delivery time of 3 months may be achievable; however, the lead time could increase depending on the current production workload and material availability. Recommended delivery time of the DAS equipment is between 12-16 weeks. | Atsižvelgdami į rinkos dalyvių pastabas, pristatymo terminas bus pratęstas iki 5 mėnesių. Įsipareigojimas pristatyti įrangą greičiau bus vertinamas kaip ekonominio naudingumo kriterijus, už kurį bus suteikiami papildomi balai: pristatymas per 3 mėn. ar greičiau – 10 balų, per 4 mėn. – 5 balai, per 5 mėn. – 0 papildomų balų./ Taking into account the comments received from market participants, the delivery period will be extended to 5 months. The commitment to deliver equipment earlier will be evaluated as an economic advantage criterion, with additional points awarded as follows: delivery within 3 months or less – 10 points, within 4 months – 5 points, within 5 months – 0 additional points.
Paslaugų teikimo tvarka. Terminas 3 (trys) mėnesiai prekių susijusių su paslaugomis pristatymo terminas yra per trumpas. Prekių gamyba trunka iki 12 savaičių. Prašome terminą numatyti 4, o geriau 5 mėn. / Service delivery procedure. The 3 (three) month deadline for the delivery of goods related to the services is too short. The manufacturing of goods takes up to 12 weeks. We request that the deadline be set to 4, or preferably 5 months."
Paslaugų teikimo tvarka. 3 (trijų) mėnesių prekių, susijusių su paslaugomis, pristatymo terminas yra per trumpas. Prekių gamyba trunka nuo 8 iki 12 savaičių, todėl maloniai prašome pratęsti terminą iki mažiausiai 4 mėnesių./ "Service provision procedure.A 3 (three) month delivery period for goods related to the services is too short. The production of the goods takes from 8 to 12 weeks, therefore we kindly request to extend the deadline to at least 4 months
| 2.3 | Nuo kurio momento skaičiuojamas 12 mėnesių laikotarpis? Ar jis apima kalibravimą? Prašome patikslinti tikslią šio laikotarpio pradžios datą./ From which point is the 12‑month period calculated? Does it include calibration? Please clarify the exact starting date of this period | 12 mėnesių laikotarpis skaičiuojamas nuo su paslaugomis susijusios įrangos pristatymo, įdiegimo ir paslaugų tiekimo pradžios. Sistemos kalibravimas, parametrų nustatymas ir pritaikymas įeina į paslaugų tiekimo laikotarpį, kaip aprašyta TS 5.6 skyriuje. The 12-month period is calculated from the delivery, installation and commencement of the services-related equipment. The system calibration, configuration and adaptation are included in the service provision period, as described in Section 5.6 of the TS.
| 3.2 | "gebėti aptikti ir įspėti apie visų formų trečiųjų šalių pažeidimus ir vandalizmo apraiškas," reikalavimas yra labai platus. Tikslesnė įsibrovimo ir vandalizmo apibrėžtis padėtų užtikrinti nuoseklų aiškinimą visų tiekėjų atžvilgiu ir sustiprintų siūlomų sprendimų palyginamumą. / "detecting all forms of intrusion and vandalism” The requirement is currently very broad. A more precise definition of intrusion and vandalism would support consistent interpretation across all suppliers and strengthen comparability of the proposed solutions. | TS 3.2 skyriaus formuluotė patikslinta: sistema turi gebėti aptikti įsibrovimo ir vandalizmo formas, bendrai aptartas ir suderintas tarp pirkėjo ir tiekėjo./ The wording of Section 3.2 of the TS has been updated: the system shall be capable of detecting intrusion and vandalism forms mutually discussed and agreed between the buyer and the supplier.
| 5.2 | Minimalaus stebėjimo atstumo reikalavimas (≥54 km vienu kanalu, be optinio stiprinimo) gali apriboti dalyvavimą tiems tiekėjams, kurie neturi ilgo nuotolio DAS galimybių./ The minimum monitoring distance requirement (≥54 km single channel, without optical amplification) may limit participation to suppliers with long‑range DAS capabilities. Service provision procedure. | Reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su pirkimo objektu – 54 km stebėjimo atstumas atitinka realų LitPol Link oro linijos ilgį Lietuvos teritorijoje. Dėl šios priežasties reikalavimas nebus keičiamas./ The requirement is directly linked to the procurement object – the 54 km monitoring distance corresponds to the actual length of the LitPol Link overhead line in Lithuanian territory. For this reason, the requirement will not be amended.
Reikalavimas „vienu kanalu be optinio stiprinimo" apimti 54 km yra aukštas veikimo slenkstis. Daugelio standartinių DAS sistemų efektyvus veikimo atstumas yra trumpesnis (30–40 km), kol signalo ir triukšmo santykis nepablogėja. Tai gali apriboti konkurenciją tik aukščiausios klasės tiekėjais, atmetant vidutinio lygio teikėjus, kurie galėtų pasiūlyti ekonomiškesnį sprendimą naudojant standartinį stiprinimą./ The requirement for a "single channel without optical amplification" to cover 54 km is a high performance threshold. Many standard DAS systems have a shorter effective range (30-40 km) before signal-to-noise ratios degrade. This may limit the competition to only high-end suppliers, excluding mid-range providers who could offer a more cost-effective solution using standard amplification.
| 5.4 | „Techninių specifikacijų 5.4 skyriuje aprašomos trys TPI kategorijos, kurių kiekvienai reikalingas šiek tiek skirtingas mūsų DAS pagrindu veikiančio sprendimo variantas. (1) Įvykiai, vykstantys ant atramų: laipiojimas, pjovimas, sprogimas, netipiški virpesiai. (2) Įvykiai, vykstantys ore: UAV skrydis. (3) Įvykiai, vykstantys žemėje: mechaninis kasimas, transporto priemonių judėjimas. (1) ir (2) atveju sprendimas naudoja optinį pluoštą OPGW kabelyje. Tolesni mūsų komentarai ir rekomendacijos yra sutelkti į šias dvi taikymo sritis. (3) atveju, t. y. su žeme susijusiems įvykiams, reikalingas atskiras optinis pluoštas, įkastas į žemę palei stebimą trasą. Techniškai neįmanoma aptikti žemėje vykstančių įvykių naudojant DAS sistemą per OPGW kabelį. Apskritai, žemėje veikiančios DAS sistemos geriausiai funkcionuoja gana ramioje aplinkoje, pavyzdžiui, pasienio ar perimetro apsaugos zonose. Teritorijose su neribota prieiga DAS sistemos yra linkusios generuoti didelį klaidingų įspėjimų skaičių. Todėl prasmingiausias požiūris stebint aplinką aplink elektros energijos atramą būtų ją aptverti ir naudoti specializuotą perimetro stebėjimo sistemą mažiems ir vidutinio dydžio perimetrams. Tokiu pačiu būdu galima apsaugoti ir pastotes./ The Technical Specifications, section 5.4, describes three categories of TPIs, each of which require some different flavor of our DAS-based solution. (1) Events that happen on the towers: climbing, cutting, explosion, non-typical vibrations (2) Events that happen in the air: UAV flying (3) Events that happen on the ground: mechanical digging, vehicle movement For (1) and (2), the solution uses the fiber within the OPGW. Our further comments and recommendations focus on these two applications. For (3), i.e. ground-related events, there is a need for another fiber to be buried in the ground along the path to be monitored. It is technically not possible to sense events in the ground with a DAS system from the OPGW cable. In general, DAS systems operating in the ground work best in a rather quiet environment such as border or perimeter clear zones. In areas with unrestricted access, DAS systems are prone to high nuisance alert rates. Therefore, the most sensible approach for monitoring the vicinity around a power-tower would be to fence it and use a specialised perimeter monitoring system for small and medium size perimeters. Also substations can be protected in the same way. | Į žemę įkasto optinio pluošto (ŽTŠK) diegimas palei infrastruktūrą TPI aptikimo tikslais nėra šio pirkimo apimtyje. The installation of buried fiber (OPGW) along the infrastructure for TPI detection purposes is outside the scope of this procurement.
|  | Siekiant užtikrinti sklandų ir nuoseklų testavimo scenarijų vykdymą, būtų naudinga patikslinti, kad Perkančioji organizacija organizuos, vykdys ir padengs reikiamas TPI specifines testavimo veiklas, įskaitant reikiamą personalą ir testavimo įrangą (pvz., UAV). Mūsų inžinieriai palaikys procesą sistemos eksploatavimo ir vertinimo apimtyje, tačiau nedalyvaus užduotyse, reikalaujančiose prieigos prie riboto naudojimo ar eksploatacinių darbo zonų./ To ensure smooth and consistent execution of the test scenarios, it would be helpful to clarify that the Contracting Entity will organize, perform and cover the required TPI‑specific test activities, including any necessary personnel and test equipment (e.g., UAVs). Our engineers will support the process within the scope of system operation and evaluation, but they will not participate in tasks requiring access to restricted or operational work areas. | Atsakomybių paskirstymas testų metu patikslinta TS Lentelėje Nr. 3 atsižvelgiant į rinkos dalyvių komentarus./ The allocation of responsibilities during testing has been clarified in Table 3 of the TS taking into account the comments received from market participants.
| 5.5 | Ataskaitų teikimo intervalai: reikiamų periodinių ataskaitų intervalų apibrėžimas padėtų užtikrinti nuoseklumą tarp skirtingų tiekėjų ir padarytų vertinimo procesą skaidresnį./ Reporting intervals: defining the required intervals for periodic reports would help ensure consistency between different suppliers and make the evaluation process more transparent. | Remiantis rinkos konsultacijos komentarais, TS patikslinta, kad ataskaitų teikimas yra periodiškas, bet ne rečiau nei kiekviename darbų apimties etape pagal Lentelę Nr. 3./ Based on the market consultation comments, the TS has been clarified to specify that reporting is periodic, but no less frequently than at each scope of work phase as defined in Table 3.
|  | Aprašyta bandomoji fazė apima reikšmingus sistemos kalibravimo, algoritmų apmokymo ir iteratyvaus veikimo optimizavimo elementus realiomis aplinkos sąlygomis. Šiame kontekste bandomoji fazė turėtų būti suprantama ne tik kaip iš anksto egzistuojančios sistemos testavimas, bet ir kaip struktūruota adaptacijos ir derinimo fazė, reikalinga patikimam aptikimo veikimui pasiekti konkrečiomis objekto sąlygomis. Todėl rekomenduojame, kad šis aspektas būtų aiškiai atsispindėtas bandomosios fazės apimties apibrėžime, vertinimo metodikoje ir susijusiose atsakomybėse. Ar siūlote turėti tam tikrus KPI, susijusius su algoritmų apmokymų / adaptacija?/ The described pilot phase includes significant elements of system calibration, algorithm training, and iterative performance optimization under real environmental conditions. In this context, the pilot should be understood not only as testing of a pre-existing system, but also as a structured adaptation and tuning phase required to achieve reliable detection performance under site-specific conditions. We therefore recommend that this aspect is clearly reflected in the definition of the pilot scope, evaluation approach, and associated responsibilities. Do you suggest having certian KPI related to algorythm training/adaptation? | Iš pateikto komentaro sprendžiame, kad pirkimo objektas yra tinkamai suprantamas. Techniniai reikalavimai, atsakomybių sritys, vertinimas ir kiti esminiai rodikliai yra išsamiai aprašyti techninėje specifikacijoje./ Based on the comment received, it is concluded that the procurement object is well understood. The technical requirements, areas of responsibility, evaluation approach and other key performance indicators are comprehensively described in the Technical Specification.
| 5.6 | Kalibravimo laikotarpis bus patvirtintas vėlesniame etape; paprastai pasiekiamas nuo vieno iki dviejų mėnesių laikotarpis./ Calibration period is to be confirmed at a later stage, usually between one and two months can be achievable. | Nurodytas kalibravimo laikotarpis priimtinas ir atitinka TS 5.6 skyriuje numatytus terminus. 12 mėnesių darbų grafikas bus suderintas su pirkimo laimėtoju prieš paslaugų teikimo pradžią./ Indicated timeline for calibration is acceptable and goes inline with the TS, the 12 month work schedule will be aligned prior to provision of services with the winner of procurement.
| 5.8 | Automatizuotos ataskaitos: kadangi automatizuoto ataskaitų teikimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo tiekėjo, gali būti naudinga suformuluoti reikalavimą taip, kad ataskaitos privalėtų apimti atitinkamus KPI, net jei tam tikras reikšmes reikėtų skaičiuoti rankiniu būdu. Tai užtikrina sąžiningumą ir palyginamumą./ Automated reporting: since automated reporting capabilities may differ between vendors, it may be helpful to phrase the requirement so that reports must include the relevant KPIs, even if certain values need to be calculated manually. This ensures fairness and comparability. | Automatinio ataskaitų teikimo funkcija yra priimtina, neapsiribojant PDF formatu, jei atitinka TS 5.5 ir 5.8 skyriuose nustatytus reikalavimus dėl pagrindinių veiklos rodiklių pateikimo./ Automated reporting functionality is acceptable and not limited to PDF format, provided it meets the requirements set out in Sections 5.5 and 5.8 of the TS regarding the presentation of key performance indicators.
| 5.12/5.13 | 5.12 ir 5.13 punktuose nurodyta, kad turi būti įrengta 42U spintas. Atkreipkite dėmesį, kad 12 mėnesių bandomajam laikotarpiui siūlome pritaikytą DAS dėžę, o nuolatinei įrangai – 42U spintą. Jei pageidaujama, galime pateikti 42U spintą ir bandomojo laikotarpio metu./ Items 5.12 & 5.13: It is indicated that a Cabinet 42U shall be installed. Please note that we offer a rugged box during 12months pilot, and we offer a 42U cabinet for the permanent installation. We can provide a 42U cabinet during the pilot if preferred. | Pirmenybė teikiama 42U spintos sprendimui, kaip nurodyta TS 5.12 ir 5.13 skyriuose. Alternatyvus sprendimas galimas tik tuo atveju, jei tiekėjas pagrįs, kad siūloma pritaikyta spintelė reikšmingai keičia pasiūlymo kainą – tai bus aptariama derybų metu. A 42U cabinet solution is preferred, as specified in Sections 5.12 and 5.13 of the TS. An alternative solution may be considered only if the supplier demonstrates that the proposed custom enclosure significantly affects the tender price – this will be discussed during the negotiation phase.
| 5.16 | Konsultacijų valandos: sakinys dėl konsultacijų valandų, viršijančių įtrauktas 20 valandų, gali būti interpretuojamas skirtingai. Aiškesnė formuluotė padėtų išvengti nesusipratimų dėl apimties ir kainos./ Consultation hours: the sentence regarding consultation hours beyond the included 20 hours could be interpreted in different ways. A clearer formulation would help avoid misunderstandings regarding scope and pricing. | TS 5.16 skyriuje nurodyta, kad per 12 mėnesių paslaugų laikotarpį tiekėjas turi numatyti ne mažiau kaip 20 konsultacinių valandų. Atsižvelgiant į rinkos konsultacijos komentarą, TS patikslinta. / Section 5.16 of the TS specifies that the supplier must provide a minimum of 20 consultation hours over the 12-month service period. Taking into account the market consultation comment, the TS has been updated.
| 8.3 | Tiekėjo DAS įrenginio eksploatavimo laikas yra 10 metų, tačiau medžiagų keitimas ir techninės priežiūros paslaugos gali būti suderinamos pagal poreikį./ The lifetime of our DAS interrogator is 10 years; however, material replacements and maintenance services can be agreed upon as needed. | Kaip nurodyta TS 8.3 skyriuje, jei kurio nors sistemos komponento numatomas eksploatavimo laikas yra trumpesnis nei 20 metų, tai turi būti aiškiai nurodyta pasiūlyme. Tiekėjas privalo nurodyti visas būtinas priemones reikalaujamam sistemos eksploatavimo laikui pasiekti, kad tai galėtų būti įtraukta į Litgrid priežiūros planą./ TS: "If any of the system’s individual components have an expected lifetime shorter than 20 years, this shall be explicitly specified. This includes, but is not limited to hardware with a shorter service lifetime, need for updates of firmware/software, need for re-calibration, re-configuration etc. The supplier shall specify all necessary measures to achieve the required system lifetime so that this can be included in Contracting Entity's maintenance planning. "
| 9.5 | GPS diegimas laukia patvirtinimo./ GPS implementation pending to be confirmed. | NTP bus naudojamas kaip alternatyvus laiko sinchronizavimo šaltinis, kaip nurodyta TS 9.5 skyriuje./ NTP will be used as an alternative time synchronisation source, as specified in Section 9.5 of the TS.
| 10.3 | Erdvinės skiriamosios gebos keitimas yra įmanomas, tačiau kiekvienai eksploatavimo sąlygai gali prireikti atskiros kalibracijos./ A change in spatial resolution is possible; however, it may require specific calibration for each operating condition. | Erdvinės skiriamosios gebos keitimo galimybė ir susijusio pakartotinio kalibravimo poreikis bus aptarti su pirkimo laimėtoju derybų metu./ The option to change spatial resolution and the associated recalibration requirements will be discussed with the winning tenderer during the negotiation phase.
| 11.2 | Dėl virtualios aplinkos.Suprantame, kad programinė įranga / programa turi veikti perkančiosios organizacijos suteiktoje virtualioje aplinkoje. Mūsų programinė įranga palaiko virtualizuotas aplinkas; tačiau priklausomai nuo galutinės architektūros, centrinis serveris gali reikalauti specifinio tinklo pralaidumo (1–10 GbE)./ Virtual machine environment We understand that the software/application shall be operable in a virtual machine provided by the Contracting Entity. Our software supports. virtualized environments; however, depending on final architecture, the central server may require a specific network bandwidth (1–10 GbE). | LT: Sistema turi veikti „on-premise" nuo pat įdiegimo, kaip nurodyta TS 15.1 ir 15.2 skyriuose. Tai būtina sąlyga – bandomasis projektas skirtas išbandyti sistemą realiomis sąlygomis kaip potencialų nuolatinį sprendinį, todėl debesijos ar interneto ryšio pagrindu veikiantis sprendimas nepriimtinas. VM sprendimas taip pat bus lokalus dėl kibernetinio saugumo reikalavimų, kaip nurodyta TS 15 skyriuje. Litgrid infrastruktūroje šviesolaidis prieinamas visur, todėl tinklo pralaidumo užtikrinimas nėra problema. SMS pranešimų siuntimui Litgrid suteiks SMS Gateway/API prieigą – tiekėjui nereikės teikti GSM įrangos ar sudaryti mobiliojo ryšio sutarties. EN: The system must operate on-premise from the moment of installation, as specified in Sections 15.1 and 15.2 of the TS. This is a mandatory requirement – the pilot project is designed to test the system under real operating conditions as a potential permanent solution, therefore a cloud-based or internet-connected solution is not acceptable. The VM solution will also be local due to cybersecurity requirements, as specified in Section 15 of the TS. Litgrid's fiber optic infrastructure is available throughout its network, ensuring sufficient bandwidth. For SMS notifications, Litgrid will provide SMS Gateway/API access – the supplier will not be required to provide GSM hardware or enter into a cellular contract.
Reikalavimas veikti VM aplinkoje yra aiškus, tačiau nėra nurodytas minimalus dedikuotas tinklo pralaidumas ir maksimali leistina delsa tarp DAS įrangos ir nuotolinės VM. Aukštos skiriamosios gebos DAS duomenims apdoroti realiuoju laiku reikalingas žymus duomenų srautas (pvz., 1 Gbps). Nėra aišku, ar Pirkėjas suteikia SMS Gateway / API prieigą, ar Tiekėjas privalo pateikti fizinę GSM įrangą ir sudaryti mobiliojo ryšio sutartį. Tai turi įtakos tiek techninei architektūrai, tiek pasikartojančioms išlaidoms./ The requirement to run in a VM environment is clear, but the minimum dedicated network bandwidth and maximum latency allowed between the DAS hardware and the remote VM are not specified. High-resolution DAS data requires significant throughput (e.g., 1 Gbps) to process in real-time. It is unclear if the Purchaser provides an SMS Gateway/API or if the Supplier must provide physical GSM hardware and a cellular contract. This affects both the technical architecture and recurring costs.
Bendras įgyvendinimo grafikas labai priklausys nuo reikalaujamo integracijos lygio perkančiosios organizacijos tinkle ir protokolų sistemoje. 12 mėnesių paslaugų laikotarpiui rekomenduojame neveikti perkančiosios organizacijos infrastruktūroje ir naudoti interneto ryšį. DAS sistemos diegimas organizacijos infrastruktūroje užima daug laiko dėl kibernetinio saugumo protokolų, o 12 mėnesių paslaugų laikotarpiui, kurio tikslas iš esmės yra parodyti sistemos patikimumą, nematome didelės pridėtinės vertės. Dėl šios priežasties rekomenduojame neveikti perkančiosios organizacijos infrastruktūroje ir naudoti interneto ryšį./ The overall timeline will strongly depend on the required level of integration within the contractingentity’s network and protocol entity’s network. For 12 months service period, we recommend to not operate in the contracting entity’s infrastructure and to use internet connection. The implementation of our DAS system in the entity´s infrastructure takes time due to the cybersecurity protocol and we don‘t see so much added value for 12 months services period where in fact the purpose is to show the system reliability. For this reason we recommend to not operate in the contracting entity’s infrastructure and use internet connection.
| 11.5 | Priklausomai nuo to, ar duomenys yra neapdoroti (RAW), ar apdoroti, bei nuo aptiktų įvykių skaičiaus, trijų mėnesių saugojimo laikotarpis gali būti neįgyvendinamas. Neapdorotiems (RAW) duomenims prieinami tik 48 valandų duomenys. Apdorotiems duomenims 3 mėnesių saugojimas būtų įmanomas./ Depending on whether the data is RAW or processed and the number of event detected, a storage period of three months may not be feasible. For RAW data only 48h data are available. For processed data, 3 months would be possible. | RAW duomenų 48 valandų saugojimo terminas yra nepakankamas. Jei iš RAW duomenų galima gauti vertingos informacijos, duomenų kaupimo reikalavimas bus išlaikytas. Tikimės, kad tiekėjas derybų metu pateiks papildomą argumentaciją dėl RAW duomenų saugojimo termino sutrumpinimo, jei toks poreikis išliktų./ A 48-hour RAW data storage period is insufficient. If RAW data can provide valuable insights, the data storage requirement will be maintained. It is expected that the supplier will provide further justification for the reduction of the RAW data storage period during the negotiation phase, should such a need remain.
| 15 | Informacijos ir kibernetinio saugumo reikalavimai bus išanalizuoti ir patvirtinti vėlesniame etape./ Information and cybersecurity requirements are to be analyzed and confirmed at a later stage. | Prie šio klausimo galime sugrįžti derybų metu./ This matter can be revisited during the negotiation phase.
| 15.7 | SIEM integracija naudojant CEF per syslog. Mūsų sistemos teikia „syslog" pagrindu veikiančius žurnalus; tačiau vietinis CEF formatavimas nėra prieinamas. Paprastai formato vertimą atlieka pati SIEM sistema. Jei toks supratimas atitinka Perkančiosios organizacijos lūkesčius, reikalavimas būtų visiškai įvykdomas./ SIEM integration using CEF over syslog. Our systems provide syslog-based logs; however, native CEF formatting is not available. Typically, the SIEM system performs the format translation. If this interpretation aligns with the Contracting Entity’s expectation, the requirement would be fully manageable. | Reikalavimas pakoreguotas atsižvelgiant į pateiktą komentarą: sistema privalo gebėti perduoti įvykių ir saugos žurnalinius įrašus į Litgrid SIEM sistemą centralizuotam rinkimui ir stebėsenai./ The requirement has been updated taking into account the comment received: the system must be able to forward event and security logs to Litgrid SIEM for centralized collection and monitoring.
Sutarties projektas /Draft Contract | Numatomas paslaugų suteikimo terminas – 12 mėn./ The expected term for the provision of services/work is 12 months | 12 mėnesių paslaugų terminas ir 6 mėnesių įgyvendinimo laikotarpis yra priimtini. Tačiau rekomenduojama, kad pirmieji 5 mėnesiai iš 12 mėnesių bandomojo laikotarpio būtų skirti „Kalibravimo fazei". Šiuo laikotarpiu TPI modulio dirbtinio intelekto algoritmai turėtų būti suderinti su specifiniais aplinkos triukšmo ir akustiniais LitPol Link OPGW profiliais netaikant veiklos baudų. Tai užtikrina, kad sistema pasiektų didžiausią tikslumą prieš oficialų KPI vertinimą galutiniam įsigijimui./ The 12-month service term and 6-month implementation period are acceptable. However, it is recommended that the first 5 months of the 12month pilot be designated as a "Calibration Phase." During this period, the TPI module's AI algorithms should be fine-tuned to the specific environmental noise and acoustic profile of the LitPol Link OPGW without the application of performance penalties. This ensures the system reaches peak accuracy before the formal KPI evaluation for the final acquisition. | Atsižvelgdami į pateiktas pastabas, pažymime, kad kalibravimo trukmė ir eiga aprašyta TS 5.6 skyriuje. Darbų grafikas, įskaitant kalibravimo fazę, bus derinamas su pirkimo laimėtoju remiantis darbų apimtimi (Lentelė Nr. 3). Atsiskaitymo grafikas siejamas su įgyvendintais paslaugų tiekimo tikslais – jei kuriame nors etape užtrunkama ilgiau, atitinkama apmokėjimo dalis taip pat atidedama. Kitos su paslaugų laikotarpiu susijusios sąlygos aprašomos sutarties projekto specialiosiose sąlygose. / Taking into account the comments received, it is noted that the calibration duration and process are described in Section 5.6 of the TS. The work schedule, including the calibration phase, will be agreed with the winning tenderer based on the scope of work (Table 3). The payment schedule is linked to the achieved service delivery milestones – if any phase takes longer, the corresponding payment will be deferred accordingly. Other conditions related to the service period are described in the special conditions of the draft contract.
Atsižvelgiant į LitPol Link aplinkos sudėtingumą (vėjas ir išorinis triukšmas, veikiantys OPGW), siūlome numatyti 6 mėnesių „Kalibravimo fazę" 12 mėnesių laikotarpio pradžioje. Šios fazės metu dirbtinio intelekto algoritmai turėtų būti derinami prie aplinkos sąlygų be baudų taikymo rizikos. Tai leistų sumažinti „rizikos priemoką", šiuo metu įtrauktą į pasiūlymo kainą./ Given the environmental complexity of the LitPol Link (wind and external noise affecting OPGW), we suggest a 6-month "Calibration Phase" at the start of the 12-month period. During this phase, the AI should be tuned to the environment without the risk of penalties. This would allow us to reduce the "risk premium" currently included in the tender price.
|  | Numatomas paslaugų suteikimo terminas yra tinkamas. / The anticipated service delivery timeline is appropriate. | Paslaugų tiekimas yra tiesiogiai siejamas su atsiskaitymo grafiku./ Service delivery is directly linked to the payment schedule.
|  | Specifying whether redundancy is required would support transparent comparison and avoid possible misalignment regarding system availability expectations. As with Table 2, the KPI-related payment condition could benefit from clarification once test scenarios and success criteria are more clearly defined. | Sugedus DAS įrangai, tiekėjas įsipareigoja sugedusią įrangą pakeisti veikiančia pagal sutarties sąlygas (sutarties projekto spec. sąlygos, 6 skyrius „Paslaugų kokybė ir garantiniai įsipareigojimai"). Papildomo DAS įrenginio diegimas paslaugų teikimo metu ar įsigijimas po paslaugų (sėkmės atveju) nenumatomas./ In the event of DAS equipment failure, the supplier is obligated to replace the faulty equipment with functioning equipment in accordance with the contract terms (Special Conditions of the Draft Contract, Section 6 "Service Quality and Warranty Obligations"). The installation of an additional DAS unit during the service period or its acquisition following the services (in case of success) is not envisaged.
| 12 mėn paslauga su numatoma galimybe įsigyti pritaikytą DAS TPI sistemą./ 12-month service with an anticipated option to acquire a customised DAS TPI system. | Mes laikome 12 mėnesių paslaugų laikotarpį tinkamu ir pritariame galimybei įsigyti sistemą pasibaigus bandomajam etapui. Tačiau šis įsigijimas turės būti įvertintas remiantis atnaujinta kainų ir sutarties sąlygų peržiūra./ We consider the 12 months service period suitable and accept the possibility of the system being purchased at the end of the testing phase. This acquisition, however, will need to be evaluated based on an updated review of pricing and contractual terms | Sutarties sąlygos bus tokios, kokias suderinsime po įvykdytų derybų. Pasibaigus bandomajam laikotarpiui, prieš galimą sistemos įsigijimą (jei bus pasiekti numatyti tikslai), sutarties sąlygos nebus keičiamos./ The contractual terms will be those agreed upon following the completed negotiations. Upon expiry of the pilot period, prior to the potential acquisition of the system (should the defined targets be achieved), the contractual terms will not be subject to change.
|  | Taip, siūlomas paslaugų laikotarpis ir bendra struktūra iš esmės yra tinkami. Mes laikome 12 mėnesių bandomąjį laikotarpį tinkamu, kad būtų galima įdiegti sistemą, atlikti kalibravimą ir patvirtinti veikimą realiomis eksploatacijos sąlygomis. Atkreipiame dėmesį, kad tam tikri aspektai, tokie kaip veiklos vertinimo kriterijai, testavimo apimtis ir atsakomybės bandomojo laikotarpio metu, gali reikalauti papildomo suderinimo siekiant užtikrinti sėkmingą įgyvendinimą./ Yes, the proposed service period and overall structure are suitable in principle. We consider a 12-month pilot period appropriate to allow for system deployment, calibration, and performance validation under real operating conditions. We note that certain aspects, such as performance evaluation criteria, testing scope, and responsibilities during the pilot phase, may require further alignment to ensure successful implementation. | Kaip išsamiai atsakyta aukščiau, darbų grafikas, kalibravimo eiga, testavimo apimtis ir atsakomybių paskirstymas aprašyti TS 5.5, 5.6 skyriuose ir Lentelėje Nr. 3, ir bus galutinai suderinti derybų metu. As addressed in detail above, the work schedule, calibration process, testing scope, and allocation of responsibilities are described in Sections 5.5, 5.6 of the TS and Table 3, and will be finalisedduring the negotiation phase.
| Kainos skaičiavimo modelis/ Pricing model | 3 etapo įsigijimo kainos viršutinė riba (150% taisyklė): Mokėjimo tvarkoje (5 dokumentas) nustatytas reikalavimas, kad įsigijimo kaina turi būti ≤ 150% dvylikos mėnesių paslaugų kainos, sukuria techninį-finansinį disbalansą. Aukštų specifikacijų DAS įranga, skirta 54 km atstumui, turi aukštą rinkos vertę, palyginti su vienerių metų paslaugų mokesčiu. Siekdami laikytis šios 150% ribos, buvome priversti padidinti 12 mėnesių paslaugų kainą iki X EUR, kad būtų galima nustatyti realią įrangos įsigijimo kainą – Y EUR. Šio santykio sušvelninimas leistų pasiūlyti konkurencingesnę pradinę paslaugų kainą./ Stage 3 Acquisition Pricing Cap (150% Rule): The requirement in the Payment Procedure . (Document 5) that the acquisition price must be ≤ 150% of the 12-month service price creates a technical-financial imbalance. High-specification DAS hardware for a 54 km range has a high market value relative to a one-year service fee. To stay compliant with this 150% cap, we have been forced to increase the 12-month service price to X EUR to allow for a realistic hardware acquisition price Y EUR. Relaxing this ratio would allow for a more competitive initial service price. | Atsižvelgiant į rinkos dalyvių pastabas, indikuojančias, kad pasiūlytas kainos modelis yra nepakankamai aiškus ir kad siūlomas kainos viršutinės ribos reikalavimas gali įtakoti paslaugų kainos išbrangimą, kainos modelis bus koreguojamas. Patikslinta kainos struktūra ir dedamosios bus pateiktos pirkimo dokumentuose ir detalizuotos atsiskaitymo tvarkoje ./ Taking into account the market participants' comments indicating that the proposed pricing modeal lacks sufficient clarity and that the suggested price cap may lead to an increase in service costs, the pricing model will be revised. The updated price structure and its components will be specified in the procurement documents and explained in detail in the payment procedure Annex.
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo metodikoje, I Kriterijuje aprašomas įsigijimo kainos apskaičiavimo būdas nėra visiškai aiškus.
Sutarties kainos skaičiavimo modelis priimtinas./ The contract price calculation model is acceptable
Įranga gali būti ženkliai brangesnė nei 12 mėnesių paslaugų kaina. Detalizuoti kainos dedamąsias./ The equipment may be significantly more expensive than the 12-month service price. Detail the price components.
|  | 2 lentelė – KPI pagrindu grindžiama mokėjimo struktūra. Dabartinis reikalavimas, kad 60% mokėjimo būtų susietas su įrodytu KPI įvykdymu, gali būti sudėtingas dėl šiuo metu esančio neaiškumo testavimo scenarijuose. Patikslinus vertinimo metodologijos aprašymą po testavimo fazės apibrėžimo, būtų sudarytas aiškesnis pagrindas sutartiniams įsipareigojimams./ Table 2 – KPI‑based payment structure. The current requirement that 60% of the payment is conditional upon proven KPI fulfilment may be challenging given the present ambiguity in the test scenarios. A refined description of the evaluation methodology after the test‑phase definition would provide a clearer basis for contractual commitments. | Atsižvelgsime į pastabą, kad kainos modelį galima patikslinti. Siūloma mokėjimo struktūra: 40 % sumokama tiekėjui pateikus: SAT protokolą, informacinio saugumo užtikrinimo patvirtinimą ir TS Lentelėje Nr. 4 nurodytus dokumentus. 60 % sumokama tiekėjui pateikus: bandomojo projekto vertinimo ataskaitą, KPI atitikties įrodymus (TS Lentelės Nr. 1 ir Nr. 2) ir sistemos prieinamumo ataskaitą. Sąlyginis mokėjimas – įsigijimo mokėjimas (tik įvykdžius KPI ir kitas numatytas sąlygas)./ We will take into account that suggested pricing model could be clarified. The proposed payment stages are 1) 40 % paid after supplier provides provides: SAT protocol, information security assurance confirmation, documents per TS Table No. 4. 2) 60 % paid after supplier provides pilot project evaluation report, KPI compliance evidence (TS Tables No. 1 and 2), system availability report. 3) The conditional payment - Acquisition payment (only if the KPI and other conditions are met)
|  | [...] I kriterijuje aprašytas pirkimo kainos skaičiavimo metodas iš esmės yra priimtinas. Remiantis dabartiniu mūsų supratimu apie apimtį, preliminari įrangos pirkimo kaina [...] apima DAS skaitytuvo sistemą, TPI modulį, susijusius aparatinės ir programinės įrangos komponentus, taip pat bandomojo laikotarpio metu sukurtą sukalibruotą ir sukonfigūruotą sistemą./ [...] the purchase price calculation method described in Criterion I is acceptable in principle. Based on our current understanding of the scope, the preliminary equipment purchase price [...] includes the DAS interrogator system, TPI module, associated hardware and software components, as well as the calibrated and configured system developed during the pilot period. | Atkreipiame dėmesį, kad į tiekėjo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota tiek paslaugų kaina, tiek su paslaugomis susijusi įranga. Pagal TS 5.5 skyrių į tiekėjo darbų apimtį įeina: pristatymas, montavimo darbų instrukcijos, paleidimas pagal projektinius reikalavimus, TPI įvykių testavimo programos parengimas ir koordinavimas su Perkančiuoju subjektu, KPI sekimas ir reguliarus atnaujintų pažangos ataskaitų tiekimas (Lentelė Nr. 2). Atlikus darbus, pateikiama konstrukcinė dokumentacija, paleidimo eksploatuoti vadovas ir DAS sistemos eksploatavimo bei priežiūros vadovas. Darbų apimtis apibendrinta Lentelėje Nr. 3. Jei tiekėjui skiriami papildomi balai pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, tiekėjas įsipareigoja įgyvendinti atitinkamas paslaugas ir įsipareigojimus nedidindamas pasiūlymo kainos./ It is noted that the supplier's tender price must include both the service cost and the goods related to the services. In accordance with Section 5.5 of the TS, the supplier's scope of work includes: delivery, installation instructions, commissioning in accordance with the design basis, preparation and coordination of the TPI events testing programme with the Contracting Entity, KPI tracking and regular provision of updated progress reports (Table 2). Upon completion of works, as-built documentation, a commissioning manual and a DAS system operation and maintenance manual shall be delivered. The scope of works is summarised in Table 3. If the supplier is awarded additional points under the most economically advantageous tender evaluation criteria, the supplier undertakes to fulfil the corresponding services and obligations without increasing the tender price.
| Rinkos komentarai Sutarties projektui/ Market comments on the contract draft | Dauguma sąlygų yra priimtinos. Štai mūsų pagrindinės pastabos: 1. Kaip minėta, mūsų sprendimą sudaro [Tiekėjo pavadinimas] nuosava aparatinė įranga (ir Edge programinė įranga), įdiegta pastotėje, bei [Tiekėjo pavadinimas] debesijos licencija 5 metų laikotarpiui. Sutarties galiojimo laikotarpiu teikiame techninę priežiūrą ir garantiją tiek programinei, tiek aparatinei įrangai. Atitinkamai: (a) Garantija dėl gedimų penkerių metų laikotarpiu netaikoma, kadangi visi trūkumai šalinami pagal SLA, o garantija nesuteikiama pasibaigus sutarties terminui arba nutraukus sutartį. (b) Jei „Litgrid" turi atskiras sąlygas, taikomas paslaugoms ir prekėms (o ne tik prekių pirkimui), jos mūsų atveju galėtų būti tinkamesnės. Prašome, kad atsakomybė tarp šalių dėl eksporto ir importo reglamentavimo būtų paskirstyta taip: [Tiekėjo pavadinimas] būtų atsakingas už eksporto licencijų gavimą kilmės šalyje, o „Litgrid" prisiimtų atsakomybę už importo licencijas. Prašome, kad sutarties sustabdymas būtų apribotas tik nenugalimos jėgos (force majeure) atvejais. Patogumo sumetimais nutraukus sutartį, turėtų būti aiškiai nurodyta, kad sumokėti mokesčiai negrąžinami. Prašome patikslinti Taikytiną teisę ir kalbą taip, kad neatitikimo atveju pirmenybė būtų teikiama angliškam tekstui, o jurisdikcija būtų neutralioje teritorijoje (pvz., Anglijoje ir Velse arba Delaveryje), galbūt su alternatyviu ginčų sprendimo mechanizmu, pavyzdžiui, arbitražu pagal TRR taisykles. Dėl sutarties sąlygų, dėl kurių negalėtume dalyvauti pirkime arba kurios reikšmingai padidintų pasiūlymo kainą: 1. Intelektinės nuosavybės teisės — prašome, kad [Tiekėjo pavadinimas] išlaikytų visas teises į produktus (aparatinę/programinę įrangą), specifikacijas, dokumentaciją, pagrindinę intelektinę nuosavybę ir bet kokius jos patobulinimus, įskaitant sukurtus mašininio mokymosi modelių, duomenų įžvalgų ir klientų atsiliepimų pagrindu (su sąlyga, kad tokie patobulinimai neapima jokių identifikuotų kliento duomenų). Licencijos sąlygos — prašome, kad „Litgrid" gautų ribotą, neišimtinę, neperduodamą licenciją naudoti produktą tik vidaus reikmėms, draudžiant atvirkštinę inžineriją, kopijavimą ar išvestinių kūrinių kūrimą. Atsakomybės apribojimas — prašome, kad [Tiekėjo pavadinimas] bendra atsakomybė pagal sutartį neviršytų „Litgrid" sumokėtų mokesčių sumos per 12 mėnesių iki atitinkamo reikalavimo pateikimo (išskyrus konfidencialumo pažeidimus, intelektinės nuosavybės pažeidimus, didelį aplaidumą ir kt.). Be to, [Tiekėjo pavadinimas] neatsako už jokią specialią, netiesioginę, pasekminę, baudžiamąją, pavyzdinę ar atsitiktinę žalą ar nuostolius, taip pat už žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl kliento aplaidumo ar sutarties pažeidimo. Baudos — [Tiekėjo pavadinimas] negali priimti jokių baudų ar netesybų. Visi su sutarties vykdymu susiję klausimai bus sprendžiami pagal SLA. Sąlygos, dėl kurių reikšmingai padidėtų pasiūlymo kaina: 1. Sistemos pirkimas ir kainos skaičiavimo metodas pagal I kriterijų — pirkimo kainos apribojimas iki 150% dvylikos mėnesių paslaugų kainos bei 80% sumokėtų paslaugų išlaidų įskaitymas reikšmingai padidins 12 mėnesių paslaugų kainą, kadangi minėta 5 metų įsipareigojimo kaina išliks nepakitusi./ Most of the conditions are acceptable. These are our main comments- 1. As mentioned above, our solution consists of [Supplier's name] proprietary HW (& Edge SW) installed at a substation as well as [Supplier's name] cloud license for a 5Y period. We provide maintenance & warranty for the term of the agreement for both SW and HW. Accordingly- (a) Warranty for malfunction is not applicable during the five-year term, as any deficiency is handled as per the SLA, and no warranty is given following the term or in case of termination of the contract. (b) In case LitGrid has a different set of terms and conditions applicable to services & goods (rather than purchase of goods only), it might be more suitable in our case. We ask that the allocation of responsibility between the parties in relation to export and import regulation will be such that [Supplier's name] is responsible for obtaining export licenses from the country of origin, and LitGrid will bear responsibility for import licenses. We ask that the suspension of the agreement would be limited to Force Majeure. In case of termination for convenience, it should be clarified that any fees paid shall be non-refundable. We ask to amend the Governing Law and Language, such that the English version prevails in case of inconsistency, and that the jurisdiction be of a neutral territory (such as England and Wales or Delaware, potentially with an alternative dispute resolution mechanism such as arbitration under ICC rules). Regarding the conditions in the Contract that would lead to your non-participation in the Procurement or significantly increase the Tender price- 1. Intellectual Property Rights- We ask that [Supplier's name] retains all rights to products (hardware/software), specifications, documentation, background IP and any improvements thereof, including those created as result of machine learning models/data insights, and customer feedback (provided that such improvements do not contain any identified customer data). License terms- we ask that Litgrid will receive a limited non-exclusive, non-transferable license to use the product for its internal operations only, prohibiting reverse engineering, copying or creation of derivative works. Limitation of liability- We ask that [Supplier's name] aggregate liability in connection with the contract shall not exceed the total fees paid by Litgrid on account of the 12 months preceding the relevant claim (with exceptions for breach of confidentiality, IP infringement, gross negligence, etc.. In addition, [Supplier's name] shall not be liable for any special, indirect, consequential, punitive, exemplary or incidental damages or losses, or any damages or losses caused by customer negligence or breach of agreement. Penalties- [Supplier's name] Photonics cannot accept any penalties or liquidated damages. Any issue relating to the performance under the contract shall be taken care of in accordance with the SLA. Conditions that will lead to significant increase to the Tender price- 1. System purchase and price calculation method described in Criterion I- limiting the purchase price to 150% of the 12 months service price, plus crediting 80% of the service cost which was paid, will result substantial increase to the 12 months service price, as the 5Y engagement pricing mentioned above will remain the same. | Garantinių įsipareigojimų sąlygos yra standartinės ir buvo skelbiamos rinkos konsultacijos dokumentuose. Eksporto/importo reglamentavimo atsakomybės perskirstymas nepriimtinas – perkantysis subjektas negali ir neturėtų prisiimti tokių įsipareigojimų. Sutarties nutraukimo pagrindai ir sąlygos šiame etape nebus keičiami. Taikytina teisė ir kalbos pirmumo sąlygos šiame etape nebus keičiamos. Konkretūs tiekėjų siūlymai dėl intelektinės nuosavybės sąlygų bus svarstomi ir vertinami pirkimo metu. Atsakomybės ribojimo ir netesybų klausimai bus svarstomi derybų metu, gavus ir įvertinus visų tiekėjų konkrečius siūlymus. Tiekėjo pozicija, kad jokios baudos nėra priimtinos, perkančiajam subjektui taip pat nėra priimtina. Visi su sutarties vykdymu susiję klausimai bus sprendžiami pagal paslaugų pirkimo sutartį, o ne pagal SLA./ The warranty obligation terms are standard and were included in the contract published during the market consultation. The reallocation of export/import regulatory responsibility is not acceptable – the contracting entity cannot and should not assume such obligations. The grounds and conditions for contract termination will not be amended at this stage. The governing law and language priority provisions will not be amended at this stage. Specific supplier proposals regarding intellectual property terms will be considered and evaluated during the procurement process. Questions regarding limitation of liability and penalties will be discussed during negotiations, following receipt and assessment of proposals from all suppliers. The supplier's position that no penalties are acceptable is equally not acceptable to the contracting entity. All matters relating to contract performance will be governed by the service procurement contract, not by the SLA.
|  | Veiklos baudos (Specialiųjų sąlygų 9 straipsnis): Momentinis netesybų taikymas už KPI neįvykdymą yra didelės rizikos veiksnys/ Performance Penalties (Special Conditions Clause 9): The immediate application of liquidated damages for KPI non-fulfillment is a high-risk factor. | Sutarties specialiųjų sąlygų 9 skyrius nenumato baudų konkrečiai dėl KPI kriterijų nepasiekimo, jei įrodoma, kad buvo dedamos pastangos jiems pasiekti. Nepasiekti KPI rodikliai reikštų, kad sistema nėra pasirengusi veikti realiomis sąlygomis, ir lemtų sprendimą sistemos po bandomojo laikotarpio neįsigyti./ Section 9 of the Special Conditions of the Contract does not provide for penalties specifically for failure to achieve KPI targets, provided that efforts to meet them can be demonstrated. Failure to achieve the KPI targets would indicate that the system is not ready to operate under real conditions and would result in the buyer's decision not to acquire the system following the pilot period.
|  | Išsamus teisinis vertinimas bus atliktas pasiūlymų pateikimo etape./ A detailed legal assessment will be conducted during the tender phase. | Dėl sutarties specialiųjų sąlygų bus galima derėtis pirkimo metu./ The special conditions of the contract will be open for negotiation during the procurement process.
Ekonominio naudingumo kriterijai/ Criteria for Economic Efficiency | Active Directory | Taip, sistema yra visiškai suderinama ir gali būti integruota su „Microsoft Active Directory" (AD) centralizuotam naudotojų autentifikavimui ir prieigos teisių valdymui../ Yes, the system is fully compatible and can be integrated with Microsoft Active Directory (AD) for centralized user authentication and access rights management | Kadangi ne visi tiekėjai turi AD integracijos galimybę, AD suderinamumas išliks kaip papildomus balus suteikiantis kriterijus, kaip numatyta TS 15.3 skyriuje. Tiekėjai, gavę papildomų balų už AD integracijos galimybę, bus įsipareigoję šį kriterijų įgyvendinti už pateiktą pasiūlymo kainą./ As not all suppliers support AD integration, AD compatibility will remain as an optional criterion awarding additional points, as specified in Section 15.3 of the TS. Suppliers who receive additional points for AD integration capability will be obligated to implement this criterion at the submitted tender price.
The customer does not have direct access to the system hardware (optical interrogator). However, the customer does have access to the GUI and it can be integrated with the customer’s Azure/Entra Active Directory for user management.
|  | RADIUS support is on our development roadmap. If AD integration becomes relevant for a broader rollout, timelines and details can be aligned with the Contracting Entity. / RADIUS support is on our development roadmap. If AD integration becomes relevant for a broader rollout, timelines and details can be aligned with the Contracting Entity. | RADIUS integracijos galimybė šiame pirkime kaip vertinimo kriterijus nenumatyta./ RADIUS integration capability is not included as an evaluation criterion in this procurement.
|  | Integracija su „Microsoft Active Directory" yra galima. Bandomojo laikotarpio metu gali būti naudojamas supaprastintas prieigos valdymo metodas, siekiant sumažinti IT infrastruktūros priklausomybes, o visiška integracija svarstoma ilgalaikiam diegimui./ Integration with Microsoft Active Directory is possible. For the pilot phase, a simplified access management approach may be used to minimize IT infrastructure dependencies, with full integration considered for long-term deployment. | AD integracija numatoma nuo pat sistemos diegimo pradžios, kaip nurodyta TS 15.3 skyriuje./ AD integration is required from the very start of system deployment, as specified in Section 15.3 of the TS.
| Vertinimo kriterijai / Criterions | Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo metodikoje, I Kriterijuje aprašomas įsigijimo kainos apskaičiavimo būdas nėra visiškai aiškus./ The method for calculating the acquisition price described in Criterion I of the Most Economically Advantageous Tender evaluation methodology is not entirely clear. | Atsižvelgiant į rinkos dalyvių pastabas, įsigijimo kainos skaičiavimo metodika bus patikslinta pirkimo dokumentuose./ Taking into account the comments received from market participants, the acquisition price calculation methodology will be clarified in the procurement documents.
Dėl I kriterijuje aprašyto kainos skaičiavimo metodo – pirkimo kainos apribojimas iki 150% dvylikos mėnesių paslaugų kainos bei 80% sumokėtų paslaugų išlaidų įskaitymas reikšmingai padidins paslaugų kainą, minėtą ankstesniame skyriuje, kadangi 5 metų įsipareigojimo kaina išliks nepakitusi./ As for the pricing method described in Criterion I- limiting the purchase price to 150% of the 12 months service price, plus crediting 80% of the service cost which was paid, will result substantial increase to the service price mentioned in the previous section as the 5Y engagement pricing mentioned above will remain the same.
|  | III ir IV kriterijai mums yra per griežti. III kriterijus: Komandos koordinatoriaus pokalbis C=17. Vienos valandos pokalbis su 20 minučių pristatymui, kaip nurodyta vertinimo metodologijoje, yra nepakankamas. Priklausomai nuo diskusijos ir susidomėjimo technologija bei sistema, galime praleisti kelias valandas. Be to, tokiame susitikime pakviesti tik koordinatorių ir vieną ekspertą yra nepakankama. Rekomenduojame išplėsti kvietimą bent iki 5–6 asmenų (OPGW ekspertas, sistemos ekspertas, aparatinės įrangos, programinės įrangos, algoritmų ekspertai ir kt.). IV kriterijus: Sistema gali būti integruota su Pirkėjo „Microsoft Active Directory" paslauga. Prašome žiūrėti mūsų komentarus: Techninės specifikacijos ir priedų 15 straipsnis Pirkimo objekto kainos 3 punktas./ Criterion III and criterion IV are for us too strict. Criterion III: Interview with the team coordinator C=17. One hour interview with 20 minutes to present the topics mentioned in the evaluation methodology is not enough. Depending of the discussion and the interest on the technology and system, we can spend hours. Also in such meeting, to invite only the coordinator and one expert is not enough. We recommend to extend the invitation at least to 5-6 persons (Expert of OPGW, Expert of System,Hardware,Softwre,Algorithm … ) Criterion IV: system can be integrated with the Buyer’s Microsoft Active Directory service. Please refer to our comments: Technical Specification and Annexes clause 15 Price procurement object point 3. | III kriterijus yra standartinis inovatyvių technologijų pirkimų vertinimo kriterijus mūsų įmonėje. Šio kriterijaus tikslas – įvertinti komandos koordinatoriaus viziją, gebėjimus ir supratimą apie perkamas paslaugas. Tikimasi, kad pristatymas apims šias temas (nereikia gilintis į bendrąsias DAS TPI technologijos detales, nebent per klausimų ir atsakymų dalį kiltų konkrečių klausimų): kaip Perkantysis subjektas supranta pirkimo objektą; siūloma paslaugų teikimo metodika, aparatinė įranga ir diegimas; pradinis paslaugų teikimo projekto planas, atskleidžiantis etapus ir terminus; pagrindinės su paslaugų teikimu susijusios rizikos; pradinis įvertinimas, kaip TS nurodyti algoritmai galėtų veikti, kokie duomenys bus naudojami ir kokios informacijos gali prireikti iš Perkančiojo subjekto. Tiekėjas turi parengti pristatymą .pptx formatu, apimantį, bet neapsiribojantį aukščiau nurodytomis temomis./ Criterion number 3 is a standart criterion for innovative technologies procurement in our company. The purpose of this criterion is to evaluate the team coordinator's vision, abilities, and understanding of the services the Contracting Entity seeks to acquire. It is expected that the presentation will cover the following topics (no need to get into the overall detials of DAS TPI technology unless any concrete questions arise during the QnA): -an explanation of how the Contracting Entity understands the procurement object; -a presentation of the methodology, hardware and implementation proposed for the provision of services; an initial project plan for the provision of services, revealing at what stages and according to what timeline the services will be provided; -the main risks related to the provision of services; -an initial assessment of how the algorithms specified in the TS could work, what data to use, specifying what information, data may be needed from the Contracting Entity. The Supplier must prepare a presentation in .pptx format, covering but not limited to the topics indicated above.
| Kiti kriterijai | Vertinimo kriterijai galėtų būti tikslinami. Yra žymiai objektyvesnių parametrų, nei interviu su programos koordinatoriumi vertinimas, ypač įsigyjant tokią aukštos technologijos įrangą kaip DAS. Rekomenduojame vertinti minimalų jutiklio jautrumą. Jutiklis turi turėti patvirtintą jautrumo charakteristiką, ne prastesnę kaip –80 dB rad/√Hz, matuojant pagal SEAFOM Measuring Sensor Performance Document – 02 (SEAFOM MSP‑02) dokumentą, naudojant 5 km ilgio šviesolaidį, 10 m kanalo dydį ir 20 kHz ėminių dažnį. Tiekėjas turėtų pateikti SEAFOM MSP‑02 bandymų rezultatus, sertifikuotus nepriklausomos trečiosios šalies arba originalaus įrangos gamintojo (OEM). Taip pat siūlomas vertinimui sistemos 155 dB dinaminis diapazonas. Kuo didesnis jautrumas ir dinaminis diapazonas būtini tam, kad būtų galima patikimai aptikti veiklą ant atramų, kartu išvengiant klaidingų aliarmų dėl vėjo ar lietaus./ The evaluation criteria could be refined. There are significantly more objective parameters than assessing an interview with a programme coordinator, especially when procuring high-technology equipment such as DAS. We recommend evaluating the minimum sensor sensitivity. The sensor should have a verified sensitivity characteristic of no worse than –80 dB rad/√Hz, measured in accordance with the SEAFOM Measuring Sensor Performance Document – 02 (SEAFOM MSP‑02), using a 5 km fibre length, 10 m channel size, and a 20 kHz sampling rate. The supplier should provide SEAFOM MSP‑02 test results certified by an independent third party or the original equipment manufacturer (OEM). A system dynamic range of 155 dB is also proposed for evaluation. Higher sensitivity and dynamic range are essential to reliably detect activity on towers while avoiding false alarms caused by wind or rain. | Ačiū už siūlymą. Šiuo metu trūksta pakankamo pagrindimo, kad siūlomas jutiklio jautrumo kriterijus (SEAFOM MSP-02) būtų universalus ir nediskriminuojantis kitų tiekėjų atžvilgiu. Dėl šios priežasties siūlomo kriterijaus į vertinimo metodiką neįtraukiame./ Thank you for the suggestion. At this stage, there is insufficient justification to confirm that the proposed sensor sensitivity criterion (SEAFOM MSP-02) would be universal and non-discriminatory with regard to other suppliers. For this reason, the proposed criterion will not be included in the evaluation methodology.
Rekomenduojame nurodyti minimalų jutiklio jautrumą. Jutiklis turi turėti patvirtintą jautrumą, ne mažesnį kaip - 80 dB rad/rtHz, išmatuotą pagal „SEAFOM jutiklio veikimo matavimo dokumentą – 02“ (SEAFOM MSP-02) 5 km pluošto pradžioje, esant 10 m „channel size“ ir 20 kHz „sample rate“. Atitikimui įrodyti turėtų būti pateikti patvirtintus SEAFOM MSP-02 bandymų rezultatus. / We recommend specifying a minimum sensor sensitivity. The sensor should have a verified sensitivity of no worse than –80 dB rad/√Hz, measured in accordance with the SEAFOM Measuring Sensor Performance Document – 02 (SEAFOM MSP‑02) at the beginning of a 5 km fibre, with a 10 m channel size and a 20 kHz sample rate. To demonstrate compliance, certified SEAFOM MSP‑02 test results should be provided.
|  | Kriterijai yra priimtini. Kaip minėta anksčiau, KPI aiškumas yra būtinas sąžiningam veiklos ir mokėjimo sąlygų vertinimui./ The criteria are acceptable. As previously noted, KPI clarity is essential for fair assessment of performance and payment terms. | Atsižvelgiant į rinkos konsultacijos komentarus, KPI bus tikslinami. Esant konkrečių siūlymų KPI patobulinimui, į juos galėsime atsižvelgti derybų metu./ Taking into account the market consultation comments, the KPIs will be refined. Should there be specific proposals for KPI improvement, these will be considered during the negotiation phase.
Kvalifikaciniai reikalavimai | Reikalavimai specialistams | Lentelė Nr. 2 – kvalifikacijos reikalavimai. Eil.nr. 1. – reikalavimą „yra laiku ir tinkamai įvykdęs arba vykdo šiuo metu bent 2 (du) projektus, susijusius su DAS TPI sistemų antžeminės infrastruktūros stebėsenai, iš kurių bent 1 (vienas) projektas privalo apimti ne trumpesnio kaip 50km. vientiso ruožo“. Siūlome mažinti reikalavimą iki 30km., kadangi nebus arba bus nedaug tiekėjų, kurie būtų įvykdę projektą su tokio ilgio ruožu. Taip pat reikėtų tikslinti pastabą, kurioje nurodomas 5 metų laikotarpis, kai reikalavime yra 3 metų laikotarpis. / Table No. 2 – Qualification requirements. Item No. 1 – the requirement "has timely and properly completed or is currently executing at least 2 (two) projects related to DAS TPI systems for above-ground infrastructure monitoring, of which at least 1 (one) project must cover a continuous section of no less than 50 km." We propose reducing the requirement to 30 km, as there will be few or no suppliers who have completed a project with a section of such length. It should also be noted that the remark referring to a 5-year period should be clarified, as the requirement itself specifies a 3-year period. | Atsižvelgiant į pateiktą pastabą, kvalifikaciniai reikalavimai bus atitinkamai pakoreguoti./ Taking into account the comment received, the qualification requirements will be adjusted accordingly.
|  | Eil.nr. 2, 3 ir 4 – atitikimo reikalavimui įrodyti turi būti pateikiamas sertifikatas/dokumentas, patvirtinantis specialisto kvalifikaciją ir patirtį įgyvendinant DAS TPI projektus. Prašome patikslinti koks patirtį įrodantis dokumentas turi būti pateiktas. Niekas neišduoda sertifikatų valdant projektus. / Items No. 2, 3 and 4 – to demonstrate compliance with the requirement, a certificate/document confirming the specialist's qualifications and experience in implementing DAS TPI projects must be submitted. Please clarify what type of document evidencing experience is required. No certificates are issued for project management experience. | Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, reikalavimai bus pakoreguoti. Specialistų patirtis pagrindžiama užpildant Litgrid nustatytą formą su DAS TPI projektų aprašymais, kaip nurodyta pakoreguotuose pirkimo dokumentuose. Tas pats tiekėjo darbuotojas gali eiti tiek projekto vadovo, tiek eksperto pareigas, jei atitinka abiem pozicijoms keliamus kvalifikacinius reikalavimus./ Taking into account the comments received, the requirements will be adjusted. Specialist experience shall be demonstrated by completing the Litgrid-prescribed form with descriptions of DAS TPI projects, as specified in the updated procurement documents. The same supplier's employee may act as both project coordinator and expert, provided they meet the qualification requirements for both positions.
| Orų stotelės inegracija/ Weather station integration | Taip, mūsų DAS TPI sistema gali ir turėtų būti integruota su turima meteorologine stotele, siekiant pagerinti aptikimo tikslumą./ Yes, our DAS TPI system can and should be integrated with your existing weather station to improve detection accuracy. | Atsižvelgiant į rinkos konsultacijos komentarus, už meteorologinės stotelės integracijos galimybę numatomi papildomi balai ekonominio naudingumo vertinime./ Taking into account the market consultation comments, additional points in the most economically advantageous tender evaluation will be awarded for the capability to integrate with the weather station.
Taip, galima ir primygtinai siūlome taip daryti. Tokia integracija galėtų būti įgyvendinta tiekiamoje programinėje įrangoje, jei meteorologinė stotis tokią informaciją gali perduoti. / Yes, this is possible and strongly recommended. Such integration could be implemented in the supplied software, provided the weather station is capable of transmitting the relevant data.
Tai būtų naujas realaus laiko veikimo plėtros elementas. Tačiau vietoje išmatuoti vėjo greičio duomenys jau buvo naudojami DLR įvertinimams tobulinti ir TPI aliarmų riboms nustatyti. Šie duomenys galėtų būti naudojami vietiniam triukšmo filtravimui. Nors tai dar nebuvo išbandyta, tai galėtų būti vertingas informacijos šaltinis./ This would be a new developement in real time operation. However wind speed data localy measured has been used to iterate and improve the DLR estima-tions as well as to determine limits in TPI alarms. This data could be used as a local denoissing. While this has not been tested before It could be a valuable source of information.
Per pirmąjį DLR veiklos mėnesį palei liniją išdėstome iki 3 anemometrų vėjo modeliui kalibruoti. Sukalibruvus sistemą, galime pateikti tikslius vėjo matavimus kiekvienam 54 km linijos tarpatramui. Jei Litgrid turi meteorologinę stotelę palei liniją, tiekėjas gali pateikti savo vėjo matavimus stotelės vietoje, o Litgrid gali palyginti tiekėjo ir stotelės išmatuotas reikšmes DLR sprendinio patikrinimui. Ši veikla susijusi su DLR, o ne su TPI./ During the first month of the DLR activity, we place up to 3 anemometers along the line, to calibrate our wind model. Once the system has been calibrated, we can provide accurate wind measurement for each and every span along the 54km of the line. If LitGrid has a weather station along the line, [Supplier's name] can provide its own wind measurement for the location of the weather station, and LitGrid can compare [Supplier's name] wind value to the value measured by the weather station to test the DLR solution. This activity is related to DLR, and not related to TPI.
„SmartVision" sistema gali priimti duomenis per Modbus TCP, IEC 60870‑5‑104 arba IEC 61850 protokolus. Integracija į testavimo programą gali būti apibrėžta detalaus projektavimo etape. Tai neturės įtakos pasiūlymo kainai./ SmartVision can ingest data via Modbus TCP, IEC 60870‑5‑104, or IEC 61850. Integration into the test program can be defined during the detailed engineering phase. It would not affect the price.
Jei pirkėjo meteorologinės stotelės duomenys yra prieinami, jie tikrai gali būti naudojami vėjo aktyvumo koreliacijai su DAS atsakais bandomojo laikotarpio metu. Tačiau šiuo metu nėra tiesioginės sąsajos ar realaus laiko integracijos tarp stotelės ir DAS/TPI sistemos. Galimas sprendimas: meteorologinė stotelė toliau veikia kaip atskira sistema, eksportuodama matavimus tinkamu skaitmeniniu formatu; DAS akustiniai duomenys įrašomi ir žymimi laiko žyma; abu duomenų rinkiniai vėliau apdorojami ir analizuojami kartu, naudojant bendrą laiko bazę. Esant poreikiui, galima įvertinti glaudesnės techninės integracijos galimybę bandomojo projekto apimtyje./ If data from the customer’s weather station is available, it can certainly be used to correlate wind activity with DAS responses during the pilot. However, there is currently no direct interface or real‑time integration between that station and the DAS/TPI system. A possible approach would be: - The weather station continues to operate as a standalone system, exporting its measurements (e.g. wind speed/direction, temperature, irradiation) in a suitable digital format. - The Supplier records and time‑stamps the DAS acoustic data during the calibration and pilot phases. - Both data sets are then post‑processed and analyzed together, using the common time base, to cross‑reference wind activity with DAS signals and assess any impact on detection performance. If desired, we can further evaluate the feasibility and benefit of a closer technical integration (e.g. automated data exchange or ingestion into the DAS analysis environment) as part of the pilot scope.
| Ar DAS sistema gali informuoti apie sistemos neprieinamumą ir TPI įvykių signalus trumpąja žinute (SMS)? / Can the DAS system provide notifications about system unavailability and TPI event alerts via mobile message (SMS)? | Taip, sistema visiškai geba teikti SMS pranešimus realiuoju laiku tiek apie TPI įvykius, tiek apie sistemos būklę ir neprieinamumą./ Yes, the system is fully capable of providing realtime SMS notifications for both TPI (Third Party Interference) events and System Health/Unavailability alerts. | DAS sistema turi turėti automatinę klaidų aptikimo sistemą, nurodančią sistemos būklę, bei gebėti automatiškai paleisti iš naujo nutrūkus maitinimui, kaip nurodyta TS 9.1 ir 9.2 skyriuose. SMS pranešimų siuntimui Litgrid suteiks SMS Gateway/API prieigą, kaip nurodyta TS 11.2 skyriuje. The DAS system shall include an automatic error detection system indicating system health status and shall be capable of automatic restart upon power disruption, as specified in Sections 9.1 and 9.2 of the TS. For SMS notifications, Litgrid will provide SMS Gateway/API access, as specified in Section 11.2 of the TS.
TAIP./ YES.
Pranešimai gali būti siunčiami el. paštu ir per „Telegram", jei interneto ryšys yra prieinamas. Jei interneto ryšio nėra, įspėjimų sistema veiks saugiaisiais mašinų komunikacijos protokolais./ Via email and Telegram in case the internet connection is possible, if not, alarm system will depend on secure machine communication protocols.
Taip, tai palaikoma naudojant kliento pateiktą „Clickatell" paskyrą./ Yes, this is supported using a client-provided Clickatell account.
OS6 DAS sistema sukurta teikti realaus laiko pranešimus tiek apie saugumo įvykius, tiek apie sistemos būklę. TPI įvykių aliarmams – sistema identifikuoja ir klasifikuoja akustinius atspaudus kaip TPI realiuoju laiku, o aliarmams perduoti naudojamos išorinės pranešimų išvestys per OS6 programinę įrangą. Sistemos būklės stebėsenai – sistema nuolat stebi savo komponentų (IU, PU) ir ryšio būklę; bet koks gedimas ar neprieinamumas registruojamas kaip „sistemos įvykis" ir gali suaktyvinti automatinį pranešimą. SMS pranešimams – sistema palaiko integraciją su GSM modemais ar SMS šliuzais, leidžiančiais OS6 programinei įrangai automatiškai siųsti žinutes į mobiliuosius įrenginius suaktyvinus konkretų aliarmo ar gedimo sąlygą./ The OS6 DAS system is designed to provide real-time notifications for both security events and system health status. Based on the OS6 6.14.x documentation, this is achieved through the following mechanisms: TPI Event Alerts: The system identifies and classifies acoustic signatures as Third Party Interference (TPI) in real-time. These alerts can be mapped to external notification outputs via the OS6 software. System Unavailability/Health Monitoring: The system continuously monitors its own health, including the status of Interrogator Units (IUs), Processing Units (PUs), and connectivity. Any system fault or unavailability is logged as a "System Event" or "Fault," which can trigger an automated notification. SMS Delivery Methods: Ancillary Interface Integration: The system supports integration with GSM modems or SMS gateways. This allows the OS6 software to send automated text messages directly to mobile devices upon the trigger of a specific alert or fault condition.
| Žalieji reikalavimai/green requirements | Turi būti naudojamos tik OPGW pagrindu veikiančios stebėsenos technologijos, kadangi naudojant esamą infrastruktūrą sumažinama ličio baterijų tarša ir su ja susijusi miško gaisrų rizika. Ankstyvas miško gaisrų aptikimas šalia infrastruktūros sumažina gaisro žalą aplinkai./ No technology other than OPGW-based monitoring should be admitted as by utilising existing infrastructure lithium battery pollution and associated risk of wild-fire is minimized. Early detection of wildfires near the infrastructure minimizes fire damage to the environment. | Pirkimo objektas apima tik OPGW pagrindu veikiančią stebėsenos sistemą, naudojant esamą „LitPol Link" infrastruktūrą, kaip nurodyta TS 5.2 ir 6.2 skyriuose. Tai atitinka tiek technologinius, tiek aplinkosaugos reikalavimus. Naudojant esamą infrastruktūrą išvengiama papildomos įrangos diegimo ir su tuo susijusios aplinkos taršos rizikos./ The procurement object covers only OPGW-based monitoring utilising the existing LitPol Link infrastructure, as specified in Sections 5.2 and 6.2 of the TS. This is consistent with both the technical and environmental requirements. By utilising the existing infrastructure, the need for additional equipment installation and the associated environmental pollution risk are avoided.

## Dalyvavo (hidden)
European Energy
E-energija
Ignitis | informavo kad pastabų neteiks