| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  | TECHNICAL SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
| 1. | PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI / APIMTYS: | PROCUREMENT OBJECT AND QUANTITIES / SCOPE: |
| 1.1. | Pirkimo objektas - vienos paskirstytojo akustinio jutimo sistemos (toliau – DAS) su trečiųjų šalių pažeidimų aptikimo moduliu (toliau - TPI), kartu toliau DAS TPI arba Prekės arba Sistema, Paslaugos (įrangos projektavimo, pristatymo, įrengimo, konfigūravimo, testavimo programos sudarymo ir suderinimo, atitinkamų ataskaitų rengimo ir suderinimo ir kitos techninio aptarnavimo paslaugos).. Šiame dokumente aprašomi Perkančiojo subjekto reikalavimai Paslaugoms, nusimatant galimybę įsigyti Sistemą kartu su atitinkamomis eksploatacijai reikalingomis paslaugomis (konsultacinės valandos, palaikymas, garantija) pasibaigus 12 (dvylikos) mėnesių Paslaugų tiekimo laikotarpiui, jeigu bus pasiekti Techninėje specifikacijoje nustatyti rodikliai. | The object of the Procurement is a single distributed acoustic sensing system’s (hereinafter - DAS) with the third-party intrusion/interference module (hereinafter - TPI) together hereinafter referred as DAS TPI or Goods or System, Services (equipment design, delivery, installation, configuration, development and coordination of testing programs, preparation and coordination of relevant reports, and other technical support services. This document describes the Contracting Entity’s requirements regarding the Services, reserving the right to purchase the System together with the relevant services required for operation (consulting hours, support, warranty) upon completion of the 12 (twelve) month Service period if the performance indicators set out in the Technical Specification will be met. |

| 2. | PASLAUGŲ TIEKIMO TVARKA | PROVISION OF SERVICES TERMS |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Paslaugų teikimo adresas: Alytaus pastotė, Butkūnai, 64393 Alytaus rajono savivaldybė. | Provision of Services address: Alytus substation, Butkūnai, 64393 Alytus District Municipality. |
| 2.2. | Su Paslaugomis susijusios prekės turi būti pristatomos ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos. *Už gebėjimą greičiau pristatyti su paslaugomis susijusias prekes suteikiami papildomi ekonominio naudingumo vertinimo balai, žiūrėti “II kriterijus (B)”. | The goods related to the Services must be delivered not later than within 5 (five) months after the Contract has entered into force. *Additional points in the most economically advantageous tender evaluation are awarded for the ability to deliver the goods related to the Services earlier, see "Criterion II (B)". |
| 2.3. | Paslaugos turi būti teikiamos 12 mėnesių nuo Prekių perdavimo dienos. Pasibaigus 12 mėnesių Paslaugų tiekimo laikotarpiui, Perkantysis subjektas nusimato teisę įsigyti įdiegtas, pritaikytas ir išbandytas Prekes. Sprendimas dėl įsigijimo po Paslaugų tiekimo remsis Tiekėjo paruošta ir su Perkančiuoju subjektu suderinta Paslaugų vertinimo ataskaita (bandomojo projekto vertinimo ataskaita), kurią Tiekėjas turės pateikti ne vėliau kaip 20 dienų iki Paslaugų tiekimo laikotarpio pabaigos. Ataskaita turės remtis Techninės specifikacijos dokumente numatytais vertinimo kriterijais (žr. Lentelė Nr. 2: Paslaugų kiekybiniai vertinimo kriterijai), taip pat kita aktualia informacija, įskaitant detalizuotą ir bandomojo projekto rezultatais pagrįstą sistemos plėtros (scale-up) planą Pirkėjo infrastruktūroje, suderintą tarp Tiekėjo ir Perkančiojo subjekto. | The Services must be provided for 12 months after the Delivery of Goods. The Contracting Entity reserves the right to consider the purchase of the installed and tested Goods upon completion of the 12-month Services period. The decision on the acquisition after the Services will be based on the Service evaluation (pilot project evaluation) report prepared by the Supplier and agreed with the Contracting Entity, which the Supplier must submit no later than 20 days before the end of the Services provision period. The report must be based on the evaluation criteria set out in the Technical Specification document (see Table 2: Quantitative Evaluation Criteria for Services) and other relevant information, including a detailed system scale-up plan for the Contracting Entity's infrastructure substantiated by the pilot project results, as agreed between the Supplier and the Contracting Entity. |
| 2.4 | Pirkėjas įsipareigoja įsigyti sistemą, jeigu Lentelėje Nr. 1 nustatyti įvykių aptikimo tikslai ir Lentelėje Nr. 2 nustatyti KPI rodikliai (aptikimas, įvykio vietovės nustatymo tikslumas, įvykio kategorijos nustatymo tikslumas) bus pasiekti su ne didesne kaip 10 % paklaida nuo kiekvienam rodikliui nustatytos siekiamybės, o sistemos prieinamumo rodiklis bus pasiektas be nuokrypio. Jeigu nustatyti KPI nepasiekiami, tiekėjas privalo pateikti duomenimis pagrįstą paaiškinimą dėl paklaidų priežasčių ir įrodymų, kad buvo imtasi visų įmanomų priemonių KPI pagerinti. | The Contracting Entity undertakes to acquire the system if the detection targets defined in Table 1 and the KPI indicators defined in Table 2 (detection, accuracy of incident location determination, accuracy of event categorization) are achieved with a tolerance of no more than 10% from the target defined for each individual indicator, and the system availability indicator is met without deviation. If the defined KPIs are not achieved, the Supplier must provide a data-driven explanation of the reasons for the deviations and evidence that all reasonable measures were taken to improve the KPIs. |
| 3. | PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO TIKSLAS | MAIN OBJECTIVE OF THE PROCUREMENT OBJECT |
| 3.1 | Pamatuotas ir patvirtintas DAS technologijos gebėjimas tiksliai aptikti, klasifikuoti ir lokalizuoti įsibrovimo ir/ar vandalizmo atvejus (angl. TPI), taip pat įvertintas technologijos jautrumas ir klaidingų pavojaus signalų rodikliai realiose gamybinėse sąlygose, nustatant bendrą DAS technologijos veikimo patikimumą ir potencialų darbo krūvį Perkančiojo subjekto personalui naudojantis Sistema. | The measured and validated capability of DAS system to accurately detect, classify, and localize TPI cases/events, as well as an assessment of the technology’s sensitivity and false alarm rates under real production conditions, determining the overall operational reliability of DAS system and the potential workload for the contracting authority’s personnel for using the system. |
| 3.2 | DAS sistemą numatoma pritaikyti aukštos įtampos (400 kV) elektros oro linijos (toliau - OL) "LitPol Link" atkarpos Lietuvoje 24/7 stebėjimui. Sistema turi gebėti aptikti įsibrovimo ir vandalizmo formas, bendrai aptartas ir suderintas tarp pirkėjo ir tiekėjo, bei įspėti apie TPI susijusią veiklą, įvykusią stebimame ruože. | This document outlines the specifications for the DAS system to be supplied and installed on the Lithuanian side of the high voltage (400kV) LitPol Link overhead line (hereinafter –OL), with the purpose of 24/7 monitoring. The system shall be capable of detecting intrusion and vandalism forms, mutually discussed and agreed between the buyer and the supplier, and providing alerts if TPI-related activity occurs within the monitored length. |
| 4. | REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI | REQUIREMENTS FOR THE PROCUREMENT OBJECT |
| 4.1. | Techniniai reikalavimai Prekėms / Paslaugoms nurodyti šios Techninės specifikacijos 1 priede. | Technical requirements for Goods / Services are specified in Annex 1 to the Technical Specification. |
| 5. | PASKIRSTYTOJO AKUSTINIO JUTIKLIO (DAS) SISTEMOS SU TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮSIBROVIMO (TPI) MODULIU REIKALAVIMAI | REQUIREMENTS FOR DISTRIBUTED ACOUSTIC SENSING (DAS) SYSTEM WITH THIRD PARTY INTRUSION (TPI) MODULE |
| 5.1 | Paskirstomoji akustinio jutiklio (DAS) sistema - tai stebėsenos sistema, kuri prisijungia prie ŽTŠK skaidulos, kuri eina palei OL, ir tokiu būdu stebi akustinius signalus. DAS sistema naudojama siekiant tiksliai aptikti, identifikuoti ir registruoti TPI, t. y. vandalizmo sukeltus poveikius, linijų atjungimus bei trumpuosius jungimus, taip pat nustatyti jų atsiradimo vietą ir priežastį, laikantis nurodytų skiriamosios gebos ir matavimo tikslumo reikalavimų. | A Distributed Acoustic Sensing (DAS) system is a monitoring system which utilizes an optical fiber of OPGW along the OL route to monitor acoustic signals. DAS is used to accurately detect, determine and register the cause and location of TPI or vandalism interference, line disconnections, and short circuits with specified resolution and accuracy. |
| 5.2 | Sistemos stebėjimo atstumas turi būti ne mažesnis kaip 54 km vienam kanalui be optinio stiprinimo. | System's measuring distance along the infrastructure must be at least 54 km, single Channel without optical amplification. |
| 5.3 | DAS stebėjimo įranga turi būti prijungta prie vienos ŽTŠK optinio kabelio skaidulos, nutiestos "LitPol Link" jungtyje, nuo Alytaus pastotės. ŽTŠK yra įrengtas maždaug 50 metrų aukštyje virš žemės paviršiaus ant elektros perdavimo atramų, esančių kelių šimtų metrų atstumu vienas nuo kito. Jei būtina DAS signalo tikslumui užtikrinti, DAS naudojama ŽTŠK skaidulos šerdis gali būti terminuojama "LitPol Link" atramos bokšte esančiame netoliese Lenkijos sienos. | The DAS monitoring equipment shall connect to a single fiber of Optical Ground Wire (OPGW), installed continuously along the LitPol Link, from Alytus substation. The OPGW is positioned about 50 meters above ground level on electricity transmission towers located several hundred meters apart. If necessary for DAS signal accuracy, the OPGW fiber core used for DAS can be terminated at LitPol Link tower close to the border with Poland. |
| 5.4 | Sistemoje turi būti integruotas trečiųjų šalių įsilaužimo (TPI) modulis, gebantis apdoroti akustinius signalus ir jais remiantis nustatyti ir užregistruoti fizinių trukdžių ir veiksmų, būdingų TPI arba vandalizmui tipą ir vietą. Aptinkamų veiklų tipų sąrašas gali apimti, bet neapsiriboja tokiomis veiklomis/moduliais kaip: - lipimas ant atramų, - atramų pjovimas (ir rankiniu ir mechaniniu pjūklais), - sprogimo palei atramas aptikimas, - pranešimas apie kitas netipines vibracijas ir infrastruktūros judesius, būdingus įsibrovimui ar vandalizmui, angl. TPI. Pavyzdžiui: mechanizuoto kasimo aptikimas, bepiločių skridimas palei stebimą infrastruktūrą, automobilių judėjimas palei infrastruktūrą, ar kitus TPI tipinius įvykius. Siekiant išbandyti, pritaikyti ir įvertinti stebėjimo sistemą numatoma testuoti TPI būdingus įvykius Paslaugų tiekimo laikotarpiu. Lentelėje Nr. 1 Perkantysis subjektas nurodo aktualius testuoti TPI būdingus įvykius ir pateikia sistemos aptikimo vertinimo metodiką. Siūloma bandymų ir vertinimo metodika turi būti suderinta tarp Tiekėjo ir Perkančiojo subjekto. | The system must have third party intrusion (TPI) module integrated and therefore able to detect, determine and register the location of physical interference and activities typical for TPI or vandalism. The list of detectable activities type/modules can include but is not limited to detecting: - climbing on the electricity towers, - cutting the electricity towers (manually and mechanically), - explosion in the proximity to electricity towers, - and notifying on other non-typical vibrations and infrastructure movements likely caused by TPI. For example: mechanical digging, UAVs flying along the monitored infrastructure, vehicle movement along the monitored infrastructure, or other typical TPI events. To test, adapt, and evaluate the monitoring system, it is required to test TPI-specific events during the provision of Services period. In Table No. 1, the Contracting Entity indicates the relevant TPI-specific events to be tested and provides the system detection evaluation methodology. Suggested testing and evaluation methodology is subject to agreement between the Supplier and the Contracting entity. |
| 5.5 | Į tiekėjo darbų apimtį įeina: - pristatymas, - montavimo darbų instrukcijos, - paleidimas pagal projektinius reikalavimus, - TPI įvykių testavimo programos parengimas ir pastarosios koordinavimas su Perkančiuoju subjektu, - veiklos rodiklių (KPI) sekimas ir reguliarus atnaujintų pažangos ataskaitų tiekimas (Lentelė Nr. 2: Paslaugų kiekybiniai vertinimo kriterijai) Perkančiajam subjektui periodiškai, bet ne rečiau nei kiekviename Darbų apimties etape pagal Lentelę Nr. 3. Atlikus darbus, užsakovui turi būti įteikta konstrukcinė dokumentacija, paleidimo eksploatuoti vadovas ir sumontuotos Paslaugų (DAS sistemos) eksploatavimo ir priežiūros vadovas. Darbų apimtis apibendrinta Lentelėje Nr. 3: Darbų apimtis. | Supplier’s scope of work shall include: - delivery, - instructions for installation, - commissioning of the monitoring system in accordance with the design basis, - preparing TPI events detection testing program and then coordinating it with the Contracting Entity, - Tracking of key performance indicators (KPIs) and regular provision of updated progress reports (Table No. 2: Quantitative Evaluation Criteria of Services) to the Contracting Entity periodically, but no less frequently than at each scope of work phase as defined in Table No. 3. At the completion of work the as-built documentation, a manual for commissioning and a manual for operation and maintenance of the installed Services (DAS system) shall be delivered to the Contracting Entity. Scope of works is summarized in the Table 3: Scope of Work. |
| 5.6 | Pradinis DAS TPI sistemos kalibravimas (įskaitant, bet neapsiribojant, foninio triukšmo mokymusi ir atitinkamu paskirstymu į zonas, duomenų bazės pritaikymu stebimam ruožui) gali užtrukti iki vieno mėnesio ir tobulinimo tikslais tęstis visą Paslaugų tiekimo laikotarpį, iki bus pasiekti optimalūs aptikimo rodikliai (Lentelė Nr. 1 ir Lentelė Nr. 2). Sistema turi gebėti aptikti TPI priskirtinas veiklas ir generuoti perspėjimus su nuorodą į įvykio vietą kiekvienam aptiktam TPI įvykiui, taip pat turi palaikyti kelių vienu metu vykstančių TPI įvykių aptikimą ir lokalizavimą, esant apibrėžtai erdvinei raiškai ir tikslumui. | DAS TPI initial system calibration (including but not limited to background noise learning, mapping and data base adaptation to monitored area) may take up to one month and continue throughout the Services provision phase until the optimal detection rate is achieved (Table 1 and Table 2). Following the calibration, the DAS TPI system shall be capable of detecting unusual typical for TPI activities and generating location-based alerts per detected TPI event and shall support the detection and localization of multiple simultaneous TPI activities with defined spatial resolution and accuracy along the monitored LitPol Link OL segment. |
| 5.7 | Sistema turi palaikyti konfigūravimo ir kalibravimo procesus, įskaitant įprastinės veiklos atskaitos nustatymą ir galimybę periodiškai atlikti pakartotinį kalibravimą, kad būtų išlaikytas aptikimo tikslumas. | The system shall support configuration and calibration processes, including establishing a baseline of normal activity and allowing periodic recalibration to maintain detection accuracy. |
| 5.8 | Sistema turi saugoti istorinius aptikimo ir klasifikavimo duomenis, kad juos būtų galima analizuoti. Sistema turėtų užtikrinti automatinio ataskaitų teikimo funkciją, apibendrinančią pagrindinius veiklos rodiklius, įskaitant, bet neapsiribojant šiais rodikliais: - netipinių įvykių skaičius, neatitinkančių jokios įvykių bibliotekos kategorijos, - Įvykių atitinkančius iš anksto apibrėžtas aptinkamų TPI įsibrovimų ar trikdžių kategorijas, - aptiktų įvykių ir klaidingų įspėjimų santykis, - bendras TPI įvykių aptikimo tikslumas kiekviename atstumo segmente (pagal triukšmo zonas). | Historical detection and classification data shall be stored by the system and made available for analysis. The system should provide automated reporting functionality summarizing key performance metrics, including but not limited to: - Number of atypical events (not corresponding to any category in the library), - Events corresponding to pre-defined detectable TPI intrusion or disturbance categories (as defined by third-party intrusion modules), - Ratio of detected events to false positives, - Overall TPI event detection precision per distance segment (based on noise segments). |
| 5.9 | DAS sistemos KPIs ataskaitos turi būti teikiamos sistemos operatoriams, t. y. Perkančiajam subjektui, periodiškai Paslaugų tiekimo laikotarpiu, siekiant įvertinti sistemos veikimą ir nustatyti segmentus, kuriuose gali prireikti pakartotinio kalibravimo ar parametrų koregavimo. Tiekėjas, gavęs papildomus balus už meteorologinės stotelės integracijos galimybę pagal ekonominio naudingumo vertinimo V kriterijų (E), įsipareigoja rengdamas analizes, ataskaitas, testų rezultatus bei galutinę bandomojo projekto ataskaitą naudoti Perkančiojo subjekto turimos meteorologinės stotelės duomenis. Meteorologinės stotelės duomenys turi būti naudojami vėjo aktyvumo ir kitų aplinkos veiksnių koreliacijai su sistemos aptikimo signalais kalibravimo laikotarpiu arba per visą bandomojo projekto trukmę. Jei tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad Sistema gali būti integruota, integracijos kaina (jeigu tiekėjas tokią taiko) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. | DAS system KPIs reports shall be made available to system operator, meaning the Contract Entity periodically during the Services provision period, for review and evaluation, enabling assessment of system performance and identification of segments where recalibration or parameter adjustment may be required. The Supplier, having received additional points for the weather station1 integration capability under Economic Evaluation Criterion V (E), undertakes to use the data from the Contracting Entity's weather station when preparing analyses, reports, test results, and the final pilot project evaluation report. The weather station data shall be used to correlate wind activity and other environmental factors with the system's detection signals during the calibration period or throughout the entire duration of the pilot project. If the supplier indicates in the tender that the system can be integrated, the integration cost (if the supplier applies it) must be included in the tender price. |
| 5.10 | DAS sistema turi klasifikuoti aptiktus vibracijos įvykius pagal jų keliamų vibracijų intensyvumą, pobūdį, trukmę ir atitikimą su klasifikuotais TPI bibliotekoje įvykiais. DAS TPI programinė įranga turi filtruoti ne TPI foninį triukšmą (pvz., vėjo sukeltą poveikį) ir informuoti naudotoją tik apie TPI įvykius, kaip nurodoma Lentelėje Nr. 1. | The DAS system shall classify detected vibration events according to their caused vibration intensity, pattern, time, and correlation with classified in the TPI event library activity types. DAS TPI software shall filter out non-TPI background noise (e.g., wind-induced effects) and notify the user only when valid TPI events occur, with the accuracy indicated in the Table 1. |
| 5.11 | Programinėje įrangoje turi būti galima nustatyti įspėjimo lygius, atsižvelgiant į signalo stiprumą, laiką ir įvykio klasifikaciją. Kiekvienas įspėjimo lygis turi būti susietas su iš anksto nustatytu rekomenduojamu reakcijos laiku. Įspėjimo klasifikavimo logika gali apimti bet neapsiriboja tokiais signalais kaip: - Raudonasis signalas (kritinis): Stiprūs, ilgalaikiai arba greitai didėjantys vibracijos signalai (pvz., rodantys aktyvų pjovimą, kasimą, kopimą). Būtina nedelsiant imtis veiksmų. - Geltonas signalas (vidutinio sunkumo): Vidutinio intensyvumo arba pasikartojantys vibracijos modeliai, būdingi veiklai, kuri kelia vidutinę grėsmę (pvz., didėjantis ir nuolatinis transporto priemonių aktyvumas netoli infrastruktūros). Rekomenduojama apžiūrėti. - Žalia būsena (normali): Nedidelio intensyvumo arba anksčiau išmoktos tipiškos foninės vibracijos. Veiksmų imtis nereikia. Įspėjimus turi būti leidžiama konfigūruoti ir modifikuoti atsižvelgiant į vietos sąlygas, jutiklio prisitaikymą ir optinio signalo veikimą. | DAS system software shall be able to provide alert levels based on signal strength, time, and event classification. Each alert level shall be associated with a recommended reaction time frame. Classification logic may include, but is not limited to: - Red Alert (Critical): Strong, sustained, or rapidly increasing vibration signals (e.g., indicative of active digging, climbing). Immediate action is required. - Yellow Alert (Moderate): Medium-intensity or recurring vibration patterns typical of medium-threat activities (e.g., increasing and sustained vehicle activity close to monitored infrastructure). Recommended review. - Green Status (Normal): Low-intensity or previously learned typical background vibrations. No action required. The alert classification thresholds shall be user-configurable and adjustable according to site conditions, sensor calibration, and optical signal performance. |
| 5.12 | DAS sistema turi būti suprojektuota, pagaminta, nugabenti į Alytaus pastotę, paleista ir išbandyta Tiekėjo sąskaita. Fizinis TPI įvykių imitavimas testavimo metu vykdomas Perkančiojo subjekto ir jo rangovo, remiantis Tiekėjo sudarytomis ir bendrai sutartomis instrukcijomis. Pateiktoje sistemoje turėtų būti visa įranga, įrankiai ir priemonės, reikalingos sėkmingam įrengimui ir veikimui, apimančiais, bet neapsiribojančiais: - DAS prietaisas, - programine įranga DAS prietaiso ir signalizacijos konfigūravimui, - standartine 42U spinta DAS laikymui, - bet kokia kita techninė ar programinė įranga, ar paslaugos reikalingos šio projektavimo reikalavimams įvykdyti. | DAS system should be designed, manufactured, transported to the site in Alytus substation, commissioned, tested and calibrated by the cost of the Supplier. Physical simulation of TPI events during testing shall be carried out by the Contracting Entity and its contractor, based on instructions prepared by the Supplier and mutually agreed upon. The provided systems should include all equipment, tools and instruments necessary for successful installation and operation, such as, but not limited to: - DAS interrogator, - software for configuration of the DAS TPI sensing and alarms, - standard 42U cabinet for DAS system storage, - any other hardware or software or internal services, required to fulfil the requirements in this design basis. |
| 5.13 | Sistema bus įrengta vėdinamoje ir kondicionuojamoje patalpoje Alytuje. Numatyta vieta standartinei 42U komutacinei spintai (dydis iki: ilgis 150cm., plotis 100cm., aukštis 250cm) kuria turi suteikti Tiekėjas. Atstumas iki spintelės su optinio kabelio ODF panele ~15m. ŽTŠK. Valdymo patalpoje yra 230 V elektros jungtis, skirta Sistemai maitinti. Esamas jungties tipas yra E2000. | DAS system will be installed in ventilated and conditioned room in Alytus substation. There is a space for a standard 42U cabinet (size up to: length 150cm., width 100cm., height 250cm) which shall be provided by the Supplier. Distance to cabinet with optical cable ODF panel is ~15m. 230V power connection is present in the control room to power the system. The present is E2000 single mode. |
| 5.14 | Visos priemonės bei instrukcijos reikalingos ŽTŠK optinės skaidulos terminavimui, kaip FO (šviesolaidinės) komutacinės panelės, „pigtail“ jungtys, turi būti pristatomos Perkančiajam subjektui iš anksto, prieš planuojamą Sistemos montavimą ir paleidimą. | Any materials or instructions necessary for termination of OPGW optical fiber, such as FO (Fiber Optic) patch panels, pigtails, shall be delivered to the Contracting entity in advance, prior to planned DAS system installation and commissioning. |
| 5.15 | Įrengta DAS sistema turi būti tinkama nuolatiniam eksploatavimui pasibaigus 12 mėnesių Paslaugų laikotarpiui jei Perkančiojo subjektas nuspręstų sistemą įsigyti. Įsigijus sistemą, tolesnis naudojimas užtikrinamas naudojant tą pačią jau sukalibruotą DAS sistemą su TPI moduliu ir jos duomenų baze, kuri buvo sukurta ir sukalibruota Paslaugų tiekimo metu. | Installed DAS system should be suitable for permanent exploitation upon the completion of the 12-month Services period in case the Contracting Entity decides to purchase the system. Upon purchase, further exploitation shall be guaranteed by using the same already calibrated DAS TPI System and its database which has been built and calibrated during the provision of Services period. |
| 5.16 | Paslaugų tiekimo laikotarpiu Perkančiojo subjekto personalas turi būti apmokytas, kaip naudotis DAS sistema su TPI moduliu ir visomis jos funkcijomis, įskaitant naudojimąsi programine įranga, keisti vartotojams reikalingus nustatymus. Mokymai gyvai turi trukti ne trumpiau kaip 2 (dvi) darbo dienas, dalyvaujanti ne daugiau kaip 10 (dešimt) žmonių. Bent viena mokymų sesija gyvai turėtų būti organizuojama pirmoje Paslaugų tiekimo laikotarpio pusėje, o kita jau atlikus pirminį Sistemos kalibravimą ir testavimą. Mokymai gyvai turėtų būti vykdomi Litgrid AB būstinėje Vilniuje . Papildomi mokymai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu. 12 mėnesiu trukmės Paslaugų laikotarpiui, tiekėjas turėtų nusimatyti bent 20 konsultacinių valandų. | During the Services provision period, the Contracting Entity’s personnel shall receive training on how to use the DAS system with TPI module and all its features, including software operation, user configuration, and maintenance. The in-person training must last minimum 2 (two) full working days, up to 10 (ten) people participating, following the principal “train the trainer”. A minimum of one in-person training session shall be conducted during the first half of the Services, and a minimum of one additional in-person training session shall be conducted following completion of DAS system calibration and initial testing. The in-person training should be performed at Litgrid AB headquarters in Vilnius. Additional training can be provided remotely. A minimum of 20 consultation hours shall be guaranteed over the 12-month provision of Services term. |
| 6. | ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS | DESCRIPTION OF THE CURRENT SITUATION |
| 6.1 | "LitPol Link" yra dvigrandė (2 grandinės, 3 kabeliai kiekvienai fazei) 400kV aukštos įtampos elektros perdavimo oro linija, jungianti Elką Lenkijoje ir Alytų Lietuvoje. LitPol Link" oro linijos ilgis yra apie 163 km, apie 54 km Lietuvoje, Alytaus ir Lazdijų rajonuose, ir apie 112 km Lenkijoje. OL "LitPol Link" yra strateginė ir vienintelė (iki "Harmony Link") Letuvos jungtis su kontinentinės Europos sinchronine erdve (CESA). | LitPol Link is a double-circuit (2 circuits, 3 cables per phase) 400 kV high-voltage overhead transmission line connecting Ełk in Poland and Alytus in Lithuania. LitPol Link overhead power line is around 163 km long with around 54 km in Lithuania, in Alytus and Lazdijai districts, and around 112 km in Poland. The LitPol Link OL is a strategic and only (until Harmony Link) Lithuania’s connection to the Continental Europe Synchronous Area (CESA). |
| 6.2 | Projektui įgyvendinti reikalingas nuolatinis 24/7 akustinių signalų stebėjimas Lietuvos teritorijoje, prisijungiant prie vienos "LitPol Link" ŽTŠK optinės skaidulos iš Alytaus pastotės. Į šio projekto apimtį neįeina "LitPol Link" oro linijų stebėjimas Lenkijoje arba iš Lenkijos teritorijos. | The Contracting Entity requires permanent 24/7 monitoring of acoustic signals in Lithuanian territory only by connecting DAS TPI to the single LitPol Link OPGW fiber from Alytus substation. Monitoring LitPol Link over headlines in Poland or from Poland is not part of this project scope. |
| 7. | SVEIKATA, SAUGA, APLINKOSAUGA IR KOKYBĖ | HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY |
| 7.1 | DAS sistema turi būti suprojektuota taip, kad visose Sistemos gyvavimo ciklo dalyse būtų kiek įmanoma labiau atsižvelgta į sveikatos, saugos ir aplinkosaugos aspektus. Tai apima Sistemos projektavimą, gamybą, bandymą, transportavimą, montavimą, paleidimą, eksploatavimą, priežiūrą ir eksploatacijos nutraukimą. | The DAS system shall be designed in such a way that takes health, safety and environmental aspects into consideration to the highest possible level for all parts of the system's lifecycle. This includes the design, production, testing, transport, installation, commissioning, operation, maintenance and decommissioning of the system. |
| 7.2 | DAS sistemos komponentai turi būti pažymėti CE ženklu. | The DAS system components shall be CE labelled if applicable. |
| 8. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI | GENERAL REQUIREMENTS |
| 8.1 | DAS sistema turi būti suprojektuota pagal atitinkamus IEC standartus, CIGRE reikalavimus. | The DAS system shall be designed in accordance with relevant IEC standards and CIGRE requirements. |
| 8.2 | DAS sistemos tarnavimo laikas turi būti 20 metų, iš kurių pirmieji 10 metų turi būti nepertraukiamo veikimo, išsaugant Sistemos tikslumą ir skiriamąją gebą. | The DAS system service period should be meant for long term use. It shall have a service lifetime of 20 years, whereof the first 10 years shall be of continuous operation, where the system's accuracy and resolution shall be preserved. |
| 8.3 | Jei kurio nors atskiro Sistemos komponento numatomas eksploatavimo laikas yra trumpesnis nei 20 metų, tai turi būti aiškiai nurodyta. Tai apima, bet tuo neapsiriboja, aparatinę įrangą, kurios tarnavimo laikas yra trumpesnis, poreikį atnaujinti programinę-aparatinę įrangą, poreikį iš naujo kalibruoti, iš naujo sukonfigūruoti ir pan. Tiekėjas nurodo visas būtinas priemones, reikalingas Sistemos eksploatavimo trukmei pasiekti, kad būtų galima įtraukti jas į „Litgrid“ priežiūros planą. | If any of the system’s individual components have an expected lifetime shorter than 20 years, this shall be explicitly specified. This includes, but is not limited to hardware with a shorter service lifetime, need for updates of firmware/software, need for re-calibration, re-configuration etc. The supplier shall specify all necessary measures to achieve the required system lifetime so that this can be included in Contracting Entity's maintenance planning. |
| 8.4 | DAS sistema turi veikti nepakenkiant tikslumui ir skiriamosios gebos specifikacijoms pastotės aplinkoje, kurioje yra perjungimo pereinamųjų procesų ir RF (radijo dažnio) trukdžių. Tiekiama įranga turi atitikti pagrindinius spinduliuojamųjų trukdžių EMS reikalavimus. Maitinimo ir valdymo kabeliai turi būti ekranuoti, kad būtų sumažinti indukuoti viršįtampiai. | The DAS system shall be capable of working, without compromising the accuracy and resolution specification, in substation environments where switching transients and RF (radio frequency) interference are present. The supplied equipment shall meet the basic EMC requirements for radiated interference. Power and control cables shall be shielded to reduce induced over-voltages when used at site. |
| 8.5 | DAS sistema turi būti suprojektuota taip, kad reikalinga priežiūra būtų minimali. Tai apima vietinės / sumontuotos aparatūros, kurios eksploatavimo laikas yra trumpas ir (arba) dažnas priežiūros poreikis, naudojimo sumažinimą. DAS sistemai ir visiems susijusiems komponentams turėtų būti suteikta garantija su nurodytu nuotolinės ir vietoje teikiamos pagalbos aptarnavimo laiku. | The DAS system should be designed in such a way that the required maintenance is minimal. This includes reducing the use of local/ in-field hardware with a short lifetime and/or need for frequent maintenance. DAS system and all related components should come with a warranty period with specified service times for remote and on-site assistance. |
| 8.6 | DAS valdiklio blokas turi veikti esant aplinkos temperatūrai nuo 10 °C iki 35°C. | The DAS controller unit should be able to operate in ambient temperatures ranging from 10°C to 35°C. |
| 8.7 | DAS sistemos komponentai turi veikti projektavimo pagrinde aprašytomis sąlygomis ir turėti šioms sąlygoms tinkamą IP klasifikaciją. | The DAS system components shall be able to operate in the conditions described by the Design Basis and shall have a suitable IP classification for these conditions. |
| 8.8 | DAS sistema, kiek įmanoma, turėtų būti sudaryta iš standartizuotų aparatinės ir programinės įrangos komponentų / taikomųjų programų. | The DAS system should as far as possibly consist of standardized hardware and software components/ applications. |
| 9. | SISTEMOS DIZAINAS | SYSTEM DESIGN |
| 9.1 | DAS sistemoje turi būti automatinė klaidų aptikimo sistema, nurodanti DAS sistemos būklę. Sistema turi būti paruošta su sąsaja, leidžiančia šią būseną integruoti į Litgrid stebėjimo sistemą. | The DAS system must have an automatic system for error detection, indicating the health-status of the DAS system. The system should be prepared with interface making this status available for integration towards Contracting Entity monitoring system. |
| 9.2 | DAS sistema turėtų galėti automatiškai pasileisti iš naujo ir atnaujinti stebėjimą nutrūkus maitinimui. | The DAS system should be able to restart and resume monitoring automatically after power disruption. |
| 9.3 | DAS sistemoje turi būti įrengta nuotolinės prieigos galimybė. | The DAS system shall be equipped with remote access capability. |
| 9.4 | DAS sistema turi būti suprojektuota taip, kad būtų galima rankiniu būdu per nuotolinę prieigą paleisti sistemą iš naujo programinės įrangos užstrigimo, klaidų ar kitų gedimų atveju. | The DAS system should be designed in such a way that it is possible to perform a manual remote restart in case of software freeze, errors, or other malfunctions. |
| 9.5 | DAS sistemos laiko sinchronizavimui turi būti naudojama Litgrid laiko sinchronizavimo infrastruktūra, ir kartu turi būti įrašymo kompiuteris, skirtas DAS duomenų saugojimui, srautiniam perdavimui ir apdorojimui realiuoju laiku. | The DAS system must use Litgrid time synchronization infrastructure for time synchronization and must be accompanied by a recording computer for storage, streaming and real-time processing of DAS data. |
| 10. | MATAVIMAS IR VEIKIMAS | MEASUREMENT AND PERFORMANCE |
| 10.1 | DAS matavimo nuotolis turi būti ne mažesnis kaip 54 km su optinės skaidulos parametrais nurodytais šioje techninėje specifikacijoje ir skiriamąja geba ≤50m. Erdvinė skiriamoji geba turi būti pakankama, kad būtų galima nustatyti, kuri atrama yra paveikta ar (ir) kuriai iš jų gresia pavojus, atsižvelgiant į tai, kad kiekviena "LitPol Link" atrama yra maždaug 200 metrų atstumu viena nuo kitos. | The DAS should monitor the entire measurement range of at least 54 km with a spatial resolution of at least 50 meters or better. Spatial resolution has to be sufficient to detect which tower is impacted or/and endangered, taking into account that each LitPol Link tower is located around 200 meters from each other. |
| 10.2 | Stebima infrastruktūra, kartu su sistemos stebėjimo zona ir TPI perspėjimais, turi būti vaizduojama skaitmeniniame žemėlapyje, pateikiamame sistemos operatoriaus / naudotojo DAS sistemos sąsajoje. TPI perspėjimai turi būti rodomi žemėlapyje, nurodant įvykio koordinates ir atitinkamą atstumą kilometrais arba metrais. | The monitored infrastructure, along with the System’s monitored range and TPI alerts, should be visualized on the digital map displayed in the System operator’s/user’s DAS system interface. TPI alerts should be shown on the map with their event coordinates and the corresponding distance indicated in kilometers or meters, as appropriate. |
| 10.3 | Sistemos operatorius, t. y. Perkantysis subjektas turi turėti galimybę pasirinkti ir keisti skiriamąją gebą prieš diegiant DAS sistemą ir jos veikimo metu. Skiriamoji geba neturi būti fiksuotas parametras. | There must be an option of choosing and changing spatial resolution by the Contracting Entity before the installation of DAS system and during the lifetime of it. Spatial resolution must not be fixed parameter. |
| 11. | DUOMENŲ TVARKYMO IR ANALIZĖS PROGRAMINĖ IR KOMPIUTERINĖ ĮRANGA | DATA HANDLING AND ANALYSIS SOFTWARE AND HARDWARE |
| 11.1 | DAS sistema turi būti tiekiama su programine įranga/programa duomenų analizei ir prietaisų konfigūracijai. | The DAS system shall be delivered with software/ application for data analysis and instrument configuration. |
| 11.2 | Programinė įranga / taikomoji programa turi galėti veikti virtualioje (pvz., virtualioje mašinoje (VM)) aplinkoje, įdiegtoje fiziniame serveryje. Ar fizinis serveris sumontuotas lokaliai, ar centralizuotai, bus nustatyta planavimo metu, nebent tai būtų nurodyta Sutartyje. | The software/ application shall be able to operate in a virtual (e.g. virtual machine (VM)) environment, hosted by a physical server. Whether the physical server is placed locally or centrally, will be determined during the engineering, unless it is specified in the Contract. |
| 11.3 | Pageidautina, kad sistemą būtų galima padalyti: vienas kalibravimo ir konfigūravimo modulis ir vienas vizualizavimo ir (arba) analizės modulis. | The System should preferably be dividable; one calibration and configuration module, and one visualization/ analysis module. |
| 11.4 | Programinėje įrangoje ir (arba) taikomojoje programoje turi būti galimybė kalibruoti ir konfigūruoti DAS sistemą, vizualizuoti bangų formas ir signalo stiprumą tam tikroje vietoje bei gauti prieigą prie klaidų žurnalų. | The software/ application shall include the possibility for calibration and configuration of the DAS system, visualization of wave forms and signal strength at specific locations, and access to error logs. |
| 11.5 | DAS sistemoje turėtų būti galimybė saugoti išmatuotus duomenis tris(3) mėnesius nepertraukiamo stebėjimo, kai nustatyta ≤20 m. erdvinė atranka ir maksimali laikinė atranka. | The DAS system should be able to store measured data for three (3) months of continuous monitoring, when the ≤20m. spatial sampling and maximum temporal sampling is set. |
| 11.6 | Matavimo programinė įranga turėtų turėti galimybę dešimt (10) metų saugoti klaidų žurnalus, specialius įvykius ir kt. | The measurement software should be able to store error logs, special events etc. for ten (10) years. |
| 11.7 | Tiekėjas aprašo stebėsenos duomenų saugojimo ir prieigos prie jų galimybes: - Vieta: Vietos (stebėsenos vietoje) ir centrinės (Perkančiojo subjekto duomenų centre), nurodant skirtingų variantų pasekmes (komercines ir technines). - Duomenų tikslinimas ir formatas: Neapdorotų duomenų ir analizuotų duomenų (įskaitant įvykius) saugojimo galimybės ir reikalavimai (formato ir talpos reikalavimai). - Visi reikalingi tiekėjo IP ir (arba) taikomosios programos, skirtos Perkančiojo subjekto centriniam duomenų tvarkymui. | The supplier shall describe options for storing and access of monitoring data: - Location: Both local (at monitoring site) and central (Contracting Entity data center) with implications (commercial and technical) of the different options - Data refinement and format: Raw data as well as analyzed data (including events) storage options and requirements (format and capacity requirements). - Any necessary supplier IP / applications for Contracting Entity central data handling of the monitoring data. |
| 12. | OPTINĖS SKAIDULOS | OPTICAL GROUND WIRE |
| 12.1 | DAS prietaisas turi veikti ir užtikrinti reikiamą matavimo našumą su projektuotu ir nurodytu optinio jutiklio pluošto tipu. | The DAS instrument shall be able to operate, and provide the required measurement performance, with the optical ground wire (OPGW) type specified in the design basis. |
| 12.2 | DAS TPI bandomajam projektui Alytus-Elk trasoje yra rezervuota viena šviesolaidinė skaidula. Kitos kabelio skaidulos naudojamos telekomunikacijų sistemose . | One fiber is reserved on the Alytus–Ełk route for the DAS system to connect. Other fibers in the cable might be used by telecommunications systems. |
| 12.3 | Pagal 2015 m. spalio 28-ąją d. atliktus šviesolaidžio matavimus, šio šviesolaidžio ilgis iki elektros perdavimo atramos netoli LT-PL sienos yra apie 54 km, o slopinimas — 17,92 dB (esant 1310 nm bangos ilgiui) ir 10,59 dB (esant 1550 nm bangos ilgiui). Taigi vidutinis silpnėjimas yra 0,33 dB/km (esant 1310 nm bangos ilgiui) ir 0,20 dB/km (esant 1550 nm bangos ilgiui). | According to the fiber measurements carried out on October 28th, 2015, the length of this fiber up to electricity tower near the LTU-POL border is around 54 km, with attenuation of 17.92 dB (at a wavelength of 1310 nm) and 10.59 dB (at a wavelength of 1550 nm). The average attenuation is therefore 0.33 dB/km (@ 1310 nm) and 0.20 dB/km (@ 1550 nm). |
| 12.4 | Šviesolaidžio tipas - vienmodis, ITU-T G.652D. | Fiber type – single mode, ITU-T G.652D. |
| 12.5 | Kabelio tipas - Prysmian OPGW 28c56z (8655) 48 sk., skaidulos yra centre, aliuminio vamzdelio viduje. | Cable type – Prysmian OPGW 28c56z (8655) 48 sk., the fibers are located in the center, inside an aluminum tube. |
| 13. | TRANSPORTAVIMAS IR INSTALIAVIMAS | TRANSPORT AND INSTALLATION |
| 13.1 | DAS sistema turi būti supakuota ir tvarkoma pagal gamintojo rekomendacijas. Tai taip pat apima atsargines dalis. | The DAS system shall be packed and handled according to the manufacturer's recommendations. This also includes spare parts. |
| 13.2 | DAS sistema turi būti įrengta taip, kad aukštos įtampos kabelių sistemos sugadinimo rizika būtų minimali. | The DAS system shall be installed in such a way that the risk of inflicting damage to the high voltage overhead line system is minimal. |
| 13.3 | DAS sistemą turi montuoti Perkančiojo subjekto personalas arba rangovas, vadovaudamasis Tiekėjo pateiktomis instrukcijomis. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad montavimo instrukcijos būtų išsamios ir pakankamos saugiam įrengimui, siekiant sumažinti žmonių sužalojimų, žalos įrangai ir aplinkai riziką. | The DAS system shall be installed by the Contracting Entity's personnel or contractor in accordance with the instructions provided by the Supplier. The Supplier shall ensure that the installation instructions are comprehensive and sufficient for safe installation, in order to minimize the risk of personnel injuries, damage to equipment, and the environment. |
| 14. | PRIĖMIMO VIETOJE TESTAS IR PALEIDIMAS | SITE ACCEPTANCE TEST AND COMMISSIONING |
| 14.1 | SAT (Priėmimo vietoje testas) ir paleidimo procedūra turi būti suplanuota laiku ir suderinta su Perkančiuoju subjektu, kad būtų galima atlikti reikiamus funkcinius bandymus. | The SAT (Site Acceptance Test) and commissioning procedure shall be planned in due time and coordinated with Contracting Entity to enable the required functional testing. |
| 14.2 | SAT ir paleidimas turi būti atliekamas pagal paties gamintojo procedūras, suderintas su Perkančiuoju subjektu pagal įmonės procedūras. | The SAT and commissioning shall be according to the manufacturer's own procedures, agreed by the Contracting Entity according to its procedures. |
| 14.3 | SAT ir paleidimo procedūra apima kalibravimo vietoje bandymą. SAT ir paleidimas turi apimti matavimo tikslumo, skiriamosios gebos ir tikslumo įvertinimą. | The SAT and commission procedure shall include a field calibration test. The SAT and commissioning shall include an evaluation of the measurement accuracy, resolution and precision. |
| 14.4 | SAT ir paleidimas turi apimti specialių vietų, taškų defektų ir kitų reikšmingų vietų identifikavimą ir įtraukimą. Tai apima vietas, kurioje pluoštas patenka į kabelį / išeina iš jo, skaidulų sandūrų padėtis, taškų defektus, skaidulų atskaitos kilpas, kabelių galus, kabelių jungtis ir kt. | The SAT and commissioning shall include identification and mapping of special locations, point defects and other points of interest. This includes position where fiber enters/exits the OPGW, positions of fiber splices, point defects, fiber reference loops, OPGW terminations, OPGW joints etc. |
| 15. | INFORMACIJOS IR KIBERNETINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI | INFORMATION AND CYBER SECURITY REQUIREMENTS |
| 15.1 | Sistema privalo būti pristatoma kaip Tiekėjo tiekiama įranga (serveriai ir kita būtina įranga) ir diegiama bei eksploatuojama Perkančiojo subjekto patalpose (on-premise). Sistemos komponentai ir duomenys neturi būti talpinami ar apdorojami debesijos (cloud) infrastruktūroje. | The System shall be delivered as Supplier-provided equipment (servers and other required equipment) and shall be deployed and operated on the Contracting Entity’s premises (on-premise). The System components and data shall not be hosted or processed in any cloud infrastructure. |
| 15.2 | Sistema privalo veikti autonomiškai Perkančiojo subjekto infrastruktūroje be interneto ryšio. Sistemos funkcionalumas, duomenų apdorojimas ir įvykių registravimas neturi priklausyti nuo prieigos prie viešojo interneto. | The System shall operate autonomously within the Contracting Entity’s infrastructure without an Internet connection. The System’s functionality, data processing, and event logging shall not depend on access to the public Internet. |
| 15.3 | Tiekėjui nurodžius, kad Sistema gali būti integruota su Perkančiojo subjekto „Microsoft Active Directory“ (Aktyviojo katalogo) katalogų tarnyba, užtikrinant naudotojų autentifikavimą ir prieigos teisių valdymą, už šį išpildymą suteikiami papildomi balai – ekonominio naudingumo vertinimas IV kriterijus (D). Jei tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad Sistema gali būti integruota, integracijos kaina (jeigu tiekėjas tokią taiko) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. | If the supplier indicates that the System can be integrated with the Contracting Entity's Microsoft Active Directory service, ensuring user authentication and access rights management, additional points are awarded for this performance - economic evaluation criterion IV (D). If the supplier indicates in the tender that the System can be integrated, the integration price (if the supplier applies it) must be included in the tender price. |
| 15.4 | Sistema privalo užtikrinti, kad administratoriaus ir naudotojų (klientų) sąsajose pasiekiama informacija būtų apsaugota autentifikacija ir autorizacija: prieiga suteikiama tik identifikuotiems naudotojams, prisijungusiems su individualiais prisijungimo duomenimis. Anoniminė prieiga ir bendrinamos (shared) paskyros yra draudžiamos. | The System must ensure that information accessible via the administrator and user (client) interfaces is protected by authentication and authorization: access shall be granted only to identify users logging in with individual credentials. Anonymous access and shared accounts are prohibited. |
| 15.5 | Sistema privalo palaikyti rolėmis grįstą prieigos kontrolę (RBAC), užtikrinant, kad pagal vartotojui priskirtą rolę būtų galima nustatyti ir apriboti jo prieigos teises, taip mažinant privilegijų eskalavimo riziką. | The System shall support role-based access control (RBAC), ensuring that user access rights can be defined and restricted according to the assigned role, thereby reducing the risk of privilege escalation. |
| 15.6 | Sistemos administravimui ir naudotojų (klientų) prisijungimams privalo būti naudojami tik saugūs, šifruoti ryšio protokolai (pvz., HTTPS/TLS, SSH). | Only secure, encrypted communication protocols (e.g., HTTPS/TLS, SSH) must be used for System administration and for user (client) logins. |
| 15.7 | Sistema, įskaitant visas jos aplikacijas ir komponentus, privalo generuoti ir perduoti audito bei saugos žurnalinius įrašus į Perkančiojo subjekto SIEM sistemą. | The System, including all its applications and components, must generate and transmit audit and security log records to the Contracting Entity’s SIEM system. |
| 15.8 | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sistemoje, įskaitant trečiųjų šalių programinę įrangą ir komponentus, būtų laiku diegiamos saugos pataisos, skirtos saugos pažeidžiamumams pašalinti. Kritinio lygio pažeidžiamumai privalo būti šalinami nedelsiant, taikant aukščiausią prioritetą. | The Supplier must ensure that security patches are applied in a timely manner to the System, including all third-party software and components, in order to remediate security vulnerabilities. Critical vulnerabilities must be remediated immediately with the highest priority. |
| 15.9 | Sistema privalo būti diegiama ir eksploatuojama operacinėje sistemoje, kuri yra gamintojo oficialiai palaikoma ir kuriai numatytas oficialus palaikymas (įskaitant saugos atnaujinimus) ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo Sistemos perdavimo eksploatacijai dienos. | The System shall be deployed and operated on an operating system that is officially supported by the manufacturer and for which official support (including security updates) is guaranteed for at least three (3) years from the date the System is handed over for operation. |
| 15.10 | Visas Sistemos duomenų srautas, perduodamas už Perkančiojo subjekto infrastruktūros ribų, privalo būti šifruojamas naudojant saugius ir šiuolaikinius šifravimo protokolus (pvz., TLS 1.2 ar naujesnį) bei stiprius kriptografinius algoritmus. | All System data traffic transmitted outside the Contracting Entity’s infrastructure shall be encrypted using secure, modern encryption protocols (e.g., TLS 1.2 or newer) and strong cryptographic algorithms. |
| 15.11 | Tiekėjas privalo pateikti visas licencijas, reikalingas pilnam Sistemos veikimui pagal sutartą konfigūraciją, įskaitant operacinės sistemos, duomenų bazės, tarpinių platformų (middleware) ir aplikacijų licencijas. | The Supplier must provide all licenses required for the full operation of the System in accordance with the agreed configuration, including licenses for the operating system, database, middleware platforms, and applications. |
| 15.12 | Tiekėjas privalo atitikti ir laikytis reikalavimų nurodytų Priede Nr.2 (Minimalūs informacijos saugumo reikalavimai paslaugų teikimui) visuose projekto etapuose, įskaitant garantinį laikotarpį. | The Supplier must comply with the requirements specified in Annex No. 2 (Minimum Information Security Requirements for Service Provision) throughout all project phases, including the warranty period. |
| 15.13 | Tiekėjas privalo identifikuoti ir pateikti visų Sistemoje naudojamų trečiųjų šalių komponentų, bibliotekų ir schemų sąrašą, nurodydamas jų versijas, nepriklausomai nuo to, ar naudojama programinė įranga yra komercinė, nemokama, atvirojo kodo ar uždarojo kodo. | The Supplier must identify and provide a list of all third-party components, libraries, and schemas used in the System, including their versions, regardless of whether the software is commercial, free of charge, open-source, or closed-source. |
| 15.14 | Tiekėjas privalo atlikti Sistemos „hardening“ darbus, įskaitant nereikalingų paslaugų išjungimą (service), nereikalingų prievadų (port) uždarymą ir saugių bazinių operacinės sistemos konfigūracijų (baseline) pritaikymą. | The Supplier must perform System hardening, including disabling unnecessary services, closing unnecessary ports, and applying secure operating system baseline configurations. |
| 15.15 | Sistema privalo palaikyti ir būti suderinama su Perkančiojo subjekto naudojamomis kenkėjiško kodo prevencijos priemonėmis (pvz., antivirusine ir (ar) EDR), užtikrinant realaus laiko apsaugą ir reguliarius atnaujinimus, bei neturėti techninių apribojimų, trukdančių šių priemonių diegimui ir veikimui. | The System must support and be compatible with the Contracting Entity’s malicious code prevention tools (e.g., antivirus and/or EDR), enabling real-time protection and regular updates, and shall not impose technical limitations that would prevent the deployment or operation of such tools. |
| 15.16 | Nuotolinė prieiga privalo būti užtikrinama tik laikantis Perkančiojo subjekto (Litgrid) nustatytų nuotolinės prieigos procesų ir procedūrų. | Remote access shall be provided only in accordance with Litgrid’s established remote access procedures and processes. |
| 15.17 | Užbaigus sistemos derinimo darbus, Perkančiajam subjektui turi būti perduota sistemos konfigūracijos atsarginė kopija (pvz., konfigūracijos failai ar eksportas) ir sistemos atkūrimo instrukcija, aprašanti atstatymo veiksmus naudojant perduotus konfigūracijos failus (ar eksportą). Atsarginė kopija ir instrukcija perduodamos per Perkančiojo subjekto patvirtintas platformas, užtikrinant saugų duomenų apsikeitimą. | Upon completion of the System tuning works, the Contracting Entity shall be provided with a backup copy of the System configuration (e.g., configuration files or an export) and System recovery instruction describing the steps to restore the System using the provided configuration files (or export). The backup copy and the instruction shall be transferred via platforms approved by the Contracting Entity, ensuring secure data exchange. |
| 15.18 | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad paslaugos ar teikiama įranga nebūtų teikiama iš šalių, kurios pagal Nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui. | The Supplier must ensure that the services provided and/or the equipment supplied are not sourced from countries that, under the National Security Strategy, are deemed to pose a threat to the national security of the Republic of Lithuania and the safeguarding of its national security interests. |
| 16. | DARBŲ APIMTIS | SCOPE OF WORK |
| 16.1 | Toliau pateiktoje 3 lentelėje nurodytos Paslaugų tiekimo pasiruošimo ir vykdymo funkcijos ir atsakomybė. Po kiekvieno Paslaugų tiekimo etapo Tiekėjas turėtų pateikti dokumentuotą rezultatą ir aptarti pastarąjį su Perkančiuoju subjektu. | See Table 3, which summarizes and indicates the roles and responsibilities for preparation and execution of the Services. Each Services provision phase shall be followed by the documented output provided by the Supplier and vetted by the Contracting Entity. |
| 17. | DOKUMENTACIJA | DOCUMENTATION |
| 17.1 | DAS sistema pristatoma kartu su minimaliai lentelėje Nr. 4 nurodytais dokumentais. | The DAS system shall be delivered with the documentation listed in Table 4, as a minimum. |
| 18. | LENTELĖS IR PRIEDAI | TABLES AND ANNEXES: |
| Lentelė Nr. 1: Testuojama TPI veikla ir jų aptikimo tikslumo vertinimas |  | Table 1: TPI events to be tested and its detection precision evaluation |
| Lentelė Nr. 2: Paslaugų kiekybiniai vertinimo kriterijai |  | Table 2: Quantitative evaluation criterion of Services |
| Lentelė Nr. 3: Darbų apimtis |  | Table 3: Scope of work |
| Lentelė Nr. 4: Dokumentų reikalavimai |  | Table 4: Documentation requirements |
| 1 priedas – Techniniai reikalavimai Litpol Link stebėjimo Sistemai |  | Annex 1 – Technical requirements for Litpol Link monitoring System |
| 2 priedas – Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui |  | Annex 2 – Minimum information security requirements for project designment and implementation |
| 3 priedas – Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui |  | Annex 3 – Minimum information security requirements for the provision of services |

Lentelė Nr. 1: Testuojama TPI veikla ir jų aptikimo tikslumo vertinimas /

Table 1: TPI events to be tested and its detection precision evaluation

| Testuojama TPI veikla / TPI-like activity to be tested | Trukmės rodiklis / Time indicator Jei testavimo metu nustatoma, kad pakeitimai būtini, jie įgyvendinami tik abiem šalims susitarus, suteikiant pagrįstą toleranciją nedidelėms paklaidoms./ If during testing certain amendments are deemed necessary, they shall only be implemented upon mutual agreement between both parties, allowing reasonable tolerance for minor deviations. | Matavimas/ Metrics Jei testavimo metu nustatoma, kad pakeitimai būtini, jie įgyvendinami tik abiem šalims susitarus, suteikiant pagrįstą toleranciją nedidelėms paklaidoms./ If during testing certain amendments are deemed necessary, they shall only be implemented upon mutual agreement between both parties, allowing reasonable tolerance for minor deviations. | Tikslas / Goal Jei testavimo metu nustatoma, kad pakeitimai būtini, jie įgyvendinami tik abiem šalims susitarus, suteikiant pagrįstą toleranciją nedidelėms paklaidoms./ If during testing certain amendments are deemed necessary, they shall only be implemented upon mutual agreement between both parties, allowing reasonable tolerance for minor deviations. | Įvykio kritiškumas / Criticality of the Event |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lipimas/ Climbing | Aptikimas/ Detection (jei / if ≥ 10 s) | (Teisingai aptiki įvykiai/ Visi vykę įvykiai) x 100 / (Correctly detected events / All events) x 100 | ≥95% | Kritiškas/ Critical |
| Kasimas (mechanizuotas)/ Mechanical digging | Aptikimas/ Detection (jei / if ≥ 60 s) | (Teisingai aptiki įvykiai/ Visi vykę įvykiai) x 100 / (Correctly detected events / All events) x 100 | ≥85% | Kritiškas/ Critical |
| Pjovimas (pvz.: rankiniu pjūklu ir mechaniniu) / Cutting (ex.: manual and mechanical) | Aptikimas/ Detection (jei / if 10 s) | (Teisingai aptiki įvykiai/ Visi vykę įvykiai) x 100 / (Correctly detected events / All events) x 100 | ≥95% | Kritiškas/ Critical |
| Sprogimas / Explosion | Aptikimas (ne pagal trukmę, o pagal signalo intensyvumą ir akustinį atspaudą; įvykis gali būti nepasikartojantis momentinis veiksmas)/ Detection (not time-based, but based on signal intensity and acoustic signature; the event may be a non-recurring instantaneous action) | [...] | ≥95% | Kritiškas/ Critical |
| Smūgis į atramą / Impact to electricity tower | Aptikimas (ne pagal trukmę, o pagal signalo intensyvumą ir akustinį atspaudą; įvykis gali būti nepasikartojantis momentinis veiksmas)/ Detection (not time-based, but based on signal intensity and acoustic signature; the event may be a non-recurring instantaneous action) | [...] | ≥95% | Kritiškas/ Critical |
| Automobilio judėjimas palei liniją/ Vehicle movement along the monitored overhead line (optional) | Aptikimas/ Detection (jei / if ≥ 60 s) | [...] | ≥85% | Dėl šių įvykių nestandartiškumo planuojamo DAS TPI taikymo kontekste, įvykių aptikimo kritiškumas bus nustatomas tik įvertinus realias sistemos aptikimo galimybes bandomojo projekto testavimo etapuose./ Due to the non-standard nature of these events for planned DAS TPI application, the criticality of their detection will be determined only after evaluating the actual detection capabilities of the system during the pilot project testing phases. |
| Automobilio judėjimas aplink atramą/ Vehicle movement around electricity tower (optional) | Aptikimas/ Detection (jei / if ≥ 60 s) | [...] | ≥85% | Dėl šių įvykių nestandartiškumo planuojamo DAS TPI taikymo kontekste, įvykių aptikimo kritiškumas bus nustatomas tik įvertinus realias sistemos aptikimo galimybes bandomojo projekto testavimo etapuose./ Due to the non-standard nature of these events for planned DAS TPI application, the criticality of their detection will be determined only after evaluating the actual detection capabilities of the system during the pilot project testing phases. |
| Drono skridimas palei stebimo ruožo atramas/ Drone flying in the proximity to electricity tower (optional) | Aptikimas/ Detection (jei / if ≥ 10 s) | [...] | ≥80% | Dėl šių įvykių nestandartiškumo planuojamo DAS TPI taikymo kontekste, įvykių aptikimo kritiškumas bus nustatomas tik įvertinus realias sistemos aptikimo galimybes bandomojo projekto testavimo etapuose./ Due to the non-standard nature of these events for planned DAS TPI application, the criticality of their detection will be determined only after evaluating the actual detection capabilities of the system during the pilot project testing phases. |
| Kiti tarp Tiekėjo ir Perkančiojo subjekto sutarti testuojami įvykiai / Other events to be tested, mutually agreed upon between the Supplier and the Contracting Entity | Bus patikslinta/ To be specified | Bus patikslinta/ To be specified | Bus patikslinta/ To be specified | Bus patikslinta/ To be specified |

Lentelė Nr. 2: Palsaugų kiekybiniai vertinimo kriterijai /

Table 2: Quantitative evaluation criterion of Services

| Kategorija/ Category | Rodiklis / Measure | Formulė / Formula Jei testavimo metu nustatoma, kad pakeitimai būtini, jie įgyvendinami tik abiem šalims susitarus, suteikiant pagrįstą toleranciją nedidelėms paklaidoms./ If during testing certain amendments are deemed necessary, they shall only be implemented upon mutual agreement between both parties, allowing reasonable tolerance for minor deviations. | Tikslas / Pastabos / Goal / Notes Jei testavimo metu nustatoma, kad pakeitimai būtini, jie įgyvendinami tik abiem šalims susitarus, suteikiant pagrįstą toleranciją nedidelėms paklaidoms./ If during testing certain amendments are deemed necessary, they shall only be implemented upon mutual agreement between both parties, allowing reasonable tolerance for minor deviations. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontroliuojamų testų metu: Įvykių aptikimas ir klasifikavimas / Controlled testing evaluation: Event detection and classification | Aptikimas / Detection | (Teisingai aptiki įvykiai/ Visi vykę įvykiai) x 100 / (Correctly detected events / All events) x 100 | ≥95% |
|  | Įvykio vietovės nustatymo tikslumas / Accuracy of incident location determination | Atstumas tarp įvykio vietos vs. Sistemos rodomos vietos (metrų paklaida) / Distance between the incident location vs. System displayed location (meter error) | ≥95% |
|  | Įvykio kategorijos nustatymo tikslumas / Accuracy of event categorization | (Teisingas kategorijos priskyrimas įvykiui / Aptikti įvykiai) × 100% / (Correct event categorization / Events detected) × 100% | ≥95% |
| Aklų testų metu: Įvykių aptikimas ir klasifikavimas / Blind testing evaluation: Event detection and classification | Aptikimas / Detection | (Teisingai aptiki įvykiai/ Visi vykę įvykiai) x 100 / (Correctly detected events / All events) x 100 | ≥95% |
|  | Įvykio vietovės tikslumas / Accuracy of incident location determination | Atstumas tarp įvykio vietos vs. Sistemos rodomos vietos (metrų paklaida) / Distance between the incident location vs. System displayed location (meter error) | ≥95% |
|  | Įvykio kategorijos nustatymo tikslumas / Accuracy of event categorization | (Teisingas kategorijos priskyrimas įvykiui / Aptikti įvykiai) × 100% / (Correct event categorization / Events detected) × 100% | ≥95% |
| DAS sistemos prieinamumas / DAS system availability |  | Sistemos prieinamumas (%) / System availability (%) | ≥98% Sistemos prieinamumas ≥98% / Ne daugiau nei ~7.3 dienų, t.y. ~175.2 val. neprieinamumo per metus/ System availability ≥98% / No more than ~7.3 days, ~175.2 hours downtime per year |

Lentelė Nr. 3: Darbų apimtis /

Table 3: Scope of Work

| Etapas/ Phase | Tikslas / Goal | Atsakinga šalis / Responsible Party |
| --- | --- | --- |
| 0. | Pasirengimas Paslaugų tiekimui: Suderinti Paslaugų grafiką ir sėkmės kriterijus. / Services provision preparation: Agree on a schedule and success criteria of the Services. | Tiekėjas kartu su Perkančiuoju subjektu. / Supplier together with the Contracting Entity. |
| 0,5 | ŽTŠK optikos skaidulos terminavimas. / OPGW optical fiber temrination. | Perkantysis subjektas arba perkančiojo subjekto rangovas atlieka darbus pagal Tiekėjo suteiktas instrukcijas ir su Tiekėjo iš anksto pristatytais reikalingais instrumentais kaip pvz.: ang. “pigtails”. / Contracting Entity or Contracting Entity’s contractor, based on instructions given by thr Supplier. All required instruments and iteams, such as pigtails, shall be provided by the Supplier in advance. |
| 1. | Įrangos sumontavimas. / Installation | Perkantysis subjektas arba perkančiojo subjekto rangovas atlieka darbus pagal Tiekėjo suteiktas instrukcijas. / Contracting Entity or Contracting Entity’s contractor, based on instructions given by thr Supplier. |
| 2. | Sistemos konfigūravimo „Hardinimo“ ar saugos didinimo ir derinimo darbus užtikrina ir vykdo tiekėjas. / System configuration "Hardening" or security enhancement and tuning work is ensured and carried out by the supplier. | Tiekėjas. / Supplier. |
| 3. | Sistemos kalibravimas & Fono triukšmo zonų nustatymas; Po sistemos kalibravimo perkančiajam subjektui pateikiama atsarginė laikmena. / System Calibration & Background Noise Zone Determination; After system calibration, a backup medium is provided to the contracting entity. | Tiekėjas. / Supplier. |
| 4. | Kontroliuojami testai skirti sukurti aptinkamų įvykių katalogą ar biblioteką (Lentelė Nr.1). / Controlled tests aimed at creating a catalogue/library of detectable events (Table 1). | Perkantysis subjektas ir perkančiojo subjekto rangovas imituoja TPI įvykius pagal Lentelė Nr.1, remiantis Tiekėjo sudarytomis ir bendrai sutartomis instrukcijomis (pvz.: nurodančiomis įvykio pakartojimų skaičių, trukmę ir kt.). Tiekėjas testų metu atsakingas už sistemos kalibravimą, veikimą, sekimą ir kitas su imituojamo įvykio aptikimu ir registravimu sistemoje susijusias veiklas. / The Contracting Entity and the Contracting Entity's contractor simulate TPI events in accordance with Table No. 1, based on instructions prepared by the Supplier and mutually agreed upon (e.g., specifying the number of event repetitions, duration, etc.). The Supplier coordinates the tests and is responsible for system calibration, operation, monitoring, and other activities related to the detection and registration of the simulated event in the system. |
| 5. | Standartinis testavimas: kategorizuotų (pagal sutartą katalogą) įvykių aptikimas, lokalizavimas, klasifikavimas (Lentelė Nr. 2). / Standard testing: detection, localization, and classification of categorized (according to an agreed catalog) events (Table 2). | Perkantysis subjektas ir perkančiojo subjekto rangovas imituoja TPI įvykius pagal Lentelė Nr.1 , remiantis Tiekėjo sudarytomis ir bendrai sutartomis instrukcijomis (pvz.: nurodančiomis įvykio pakartojimų skaičių, trukmę ir kt.). Tiekėjas testų metu atsakingas už sistemos kalibravimą, veikimą, sekimą ir kitas su imituojamo įvykio aptikimu ir registravimu sistemoje susijusias veiklas / The Contracting Entity and the Contracting Entity's contractor simulate TPI events in accordance with Table No. 1, based on instructions prepared by the Supplier and mutually agreed upon (e.g., specifying the number of event repetitions, duration, etc.). The Supplier coordinates the tests and is responsible for system calibration, operation, monitoring, and other activities related to the detection and registration of the simulated event in the system. |
| 6. | Mokymai, pagal 5.16./ Training, accoridng to 5.16. | Tiekėjas. / Supplier. |
| 7. | Aklasis testavimas: vykdyti įvykių simuliaciją nesuderinus su tiekėju testų laiko ir vietos, siekiant įvertinti sistemos patikimumą realiomis sąlygomis; Testuojami ne būtinai visi kategorizuoti įvykiai (Lentelė Nr. 2). / Blind testing: performing event simulations without coordinating the time and location of the tests with the supplier to assess the reliability of the system under real-world conditions; Not all categorized events are necessarily tested (Table 2). | Perkantysis subjektas ir perkančiojo subjekto rangovas imituoja TPI įvykius pagal Lentelę Nr. 1, remiantis Tiekėjo sudarytomis ir bendrai sutartomis instrukcijomis (pvz.: nurodančiomis įvykio pakartojimų skaičių, trukmę ir kt.). Tiekėjas iš anksto nėra įspėjamas apie testavimo laiką ir vietą. Aklasis testavimas gali būti organizuojamas tik atlikus pirmuosius du kalibracijos tikslais vykdomus testavimo etapus ir Tiekėjui pateikus pastarųjų ataskaitas. Kadangi kalibracijos etapai bus užbaigti, lūkestis yra, kad sistema savarankiškai aptiks Perkančiojo subjekto imituojamus TPI įvykius. Tiekėjas, remdamasis sistemos surinktais duomenimis, parengia išsamią aklojo testavimo ataskaitą, apimančią aptiktų ir neaptiktų įvykių tikslumą, klasifikavimą ir vietovės nustatymą, siekiant objektyviai įvertinti sistemos veikimo rezultatus. Aklasis testavimas, kaip ir kalibracinis, gali būti vykdomas bet kuriame stebimo ruožo taške. / The Contracting Entity and the Contracting Entity's contractor simulate TPI events in accordance with Table No. 1, based on instructions prepared by the Supplier and mutually agreed upon (e.g., specifying the number of event repetitions, duration, etc.). The Supplier is not notified in advance of the timing or location of the tests. Blind testing may only be conducted after the completion of the first two calibration-purpose testing phases and upon submission of the respective reports by the Supplier. As the calibration phases will have been completed, it is expected that the system will independently detect the TPI events simulated by the Contracting Entity. The Supplier, based on data collected by the system, shall prepare a comprehensive blind testing report covering the accuracy, classification, and location determination of detected and undetected events, with the aim of objectively evaluating the system's operational performance. Blind testing, as well as calibration testing, may be conducted at any point along the monitored section. |
| 8. | Mokymai, pagal 5.16./ Training, accoridng to 5.16. | Tiekėjas. / Supplier. |
| 9. | Vertinimo ataskaita (pristatoma ir suderinama iki baigiantis Paslaugų tiekimo laikotarpiui): tiekėjo parengta ir su perkančiuoju subjektu suderinta išsami projekto testų ataskaita (* ir prie vertinimo ataskaitos pridėta tolesnės plėtros kainodara). / Evaluation report (delivered and agreed upon by the end of the Services provision period): a detailed project test report prepared by the supplier and agreed upon with the contracting entity (* and pricing for further development attached to the evaluation report). | Tiekėjas rengia ataskaitą, derina su Perkančiuoju subjektu. / Supplier prepares the evaluation report and coordinates it with the Contracting Entity. |
| 10. | Sprendimas dėl sistemos taikymo kaip nuolatinio sprendinio. / Decision on the application of the system as a permanent solution. | Perkantysis subjektas. / The Contacting Entity. |

Lentelė Nr. 4: Dokumentų reikalavimai /

Table 4: Documentation requirements

| Dokumentas / Document | Aprašymas / Description |
| --- | --- |
| DAS sistemos ataskaita / DAS System Report | Techninė dokumentacija, kurioje nurodyti DAS sistemos maitinimo reikalavimai, skiriamoji geba ir kt. Pavojaus signalų ir lygių aprašymas. Sistemos būklės, pavojaus signalų, eksporto išvesties protokolų apibrėžimas ir kt. Nuotolinės prieigos galimybių aprašymas. / Technical documentation stating the DAS system power supply requirements, spatial resolution, etc. Description of alarm signals and levels. Definition of output protocols for export of health status, alarm signals, etc. Description of remote access opportunities. |
| Duomenų lapai / Datasheets | Visų komponentų duomenų lapai. / Datasheets of all components. |
| Komponenetų sąrašas / Component list | Komponentų sąrašas su kiekiais, serijiniais numeriais, gamintoju, gaminio numeriu ir kt. / List of used components with amount, serial no., manufacturer, article no. etc. |
| Schematinė apžvalga / Schematic overview | Scheminė visos DAS sistemos apžvalga. / Schematic overview of the complete DAS system. |
| Detalūs brėžiniai / Detailed drawings | Išsamūs DAS sistemos brėžiniai, įskaitant elektros brėžinius ir išdėstymo brėžinius. / Detailed drawings of DAS system, including electrical drawings and lay-out drawings |
| FAT protokolas / FAT report | Pasirašytas atlikto FAT protokolas. / Signed version of the completed FAT report. |
| SAT procedūra / SAT procedure | Detali SAT procedūra. / Detailed SAT procedure |
| SAT protokolas / SAT protocol | Pasirašytas atlikto SAT protokolas. / Signed version of the completed SAT |
| Naudojimo ir priežiūros vadovas / Operation and maintenance manual | Visas DAS sistemos naudotojo vadovas, įskaitant rekomenduojamą techninę priežiūrą, trikčių šalinimo aprašymą ir t.t. Vartotojo vadovas turi būti išsamus, jame turi būti parengti reikalavimai bei trūkumai, susiję su programinės įrangos, aparatinės įrangos ir sąsajos veikimu. Į vadovą turi būti įtrauktas programinės įrangos / taikomosios programos vartotojo vadovas ir DAS sistemos ir programinės įrangos / taikomosios programos tiekėjo kontaktinė informacija. / Complete user manual for the DAS system, including recommended maintenance, description of troubleshooting etc. The user manual shall be complementary and requirements and pitfalls with regard to software, hardware and interface operability shall be elaborated. The O&M manual shall include user manual for the software/application and contact information to the supplier of the DAS system and software/ application. |

Techninės specifikacijos 1 priedas/Annex 1 to the Technical specification

TECHNINIAI REIKALAVIMAI LITPOL LINK STEBĖJIMO SISTEMAI /

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR LITPOL LINK DAS SYSTEM

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
| STEBĖJIMO SISTEMA/ DISTRIBUTED ACOUSTIC SENSING SYSTEM |  | 1 vnt./ 1 pcs. | Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
| 1. | Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions | Vidaus/ Indoor a) |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less= than, oC | +35 a) |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC | 10a) |  |  |  |
| 2. | Sistemos dizainas:/ Design of the system: |  |  |  |  |
|  | Automatinė klaidų aptikimo sistema indikuojanti DAS sistemos būklę/ Automatic system for error detection, indicating the health-status of the DAS system | Taip/ Yes a) |  |  |  |
|  | Sistema automatiškai pasileisdžia iš naujo ir atnaujina stebėjimą nutrūkus maitinimui/ System able to restart and resume monitoring automatically after power disruption | Taip/ Yes a) |  |  |  |
|  | Nuotolinės prieigos galimybė/ Remote access opportunity | Taip/ Yes a) |  |  |  |
|  | Galimybė sinchronizuoti sistemos laiką naudojant Litgrid laiko sinchronizavimo infrastruktūrą / Capability to synchronize the DAS system time using the Litgrid time synchronization infrastructure | Taip/ Yes a) |  |  |  |
| 3. | Matavimai ir veikimas:/ Measurment and performance |  |  |  |  |
|  | Matavimo atstumas naudojant techninėje specifikacijoje nurodytą optiką / Measuring distance using optical fbre detailed in technical specification | 54≤ Matuojamas atstumas/ 54km.≤ Measuring distance a) |  |  |  |
|  | Galimybė keisti skiriamąją gebą/ Option to change spatial resolution | Taip/ Yes a) |  |  |  |
| 4. | Duomenų tvarkymo ir analizės programinė ir kompiuterinė įranga:/ Data handling and analysis software and hardware |  |  |  |  |
|  | Matavimo duomenų saugojimo laikotarpis su nustatyta ≤20 m. skiriamąja geba/ Measured data storing time with set spatial resolution ≤20 m. | 3 mėnesiai≤ / 3 months≤ a) |  |  |  |

Pastabos/ Notes:

Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the Contractor to justify required parameter of the equipment:

a) Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas Gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė) arba kitoks gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra, katalogas, eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys ir pan.) /

Manufacturer‘s declaration of conformity or official quotation document (summary of technical parameters) for exact object (procurement) or a different publicly available document describing the technical data of equipment (brochure, catalog, operating documentation, factory drawing, etc.).

Perkantysis subjektas turi ant stulpo montuojamą, autonominę meteorologinę stotį iš anksčiau įgyvendinto DLR projekto. Ji matuoja oro temperatūrą ir drėgmę, saulės spinduliuotę bei turi ultragarsinį vėjo jutiklį, kuris tiksliai matuoja vėjo greitį ir kryptį./ Contracting Entity owns a column-mounted, self-sufficient weather station from our previous DLR pilot project. It measures air temperature and humidity, solar irradiation and has an ultrasonic wind sensor, which accurately measures wind speed and direction.