UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “Aukštaitijos vandenys”

Uždaroji akcinė bendrovė, Velžio kelias 13, LT-36111 Panevėžys, tel. (+370 45) 58 66 30

El. p. info@avandenys.lt , www.avandenys.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 147104754, PVM mokėtojo kodas LT471047515,

Atsiskaitomoji sąskaita LT487300010000037216, AB Swedbank

ATVIRAS KONKURSAS

Dumblo sausinimo katilinės dujinių vandens šildymo katilų ir jų degiklių atnaujinimas darbui su dvejomis kuro rūšimis gamtinės dujos – biodujos. Biodujų įvado įrengimas

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „Aukštaitijos vandenys“ (toliau vadinama – perkančioji organizacija) numato įsigyti dumblo sausinimo katilinės dujinių vandens šildymo katilų ir jų degiklių atnaujinimą darbui su dvejomis kuro rūšimis gamtinės dujos – biodujos. Biodujų įvado įrengimą. (BVPŽ kodas 42160000-8).

  - Šis viešasis pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos sąvokos, apibrėžtos PĮ.

  - Šis pirkimas vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas.

  - Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis yra išankstinis informacinis skelbimas (jei taikoma) ir skelbimas apie pirkimą. Perkantysis subjektas skelbimuose esančios informacijos šiame dokumente pakartotinai neteikia.

  - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

  - Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiojo subjekto atstovas Gediminas Ambraška, viešųjų pirkimų skyriaus viršininkas, tel. (+370 45) 58 66 30, el. gediminas.ambraska@avandenys.lt,  Velžio kelias 13, Panevėžys.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1 Pirkimo objektas nėra skirstomas į pirkimo dalis.

2.2 Pirkimo objektas – „Dumblo sausinimo katilinės dujinių vandens šildymo katilų ir jų degiklių atnaujinimas darbui su dvejomis kuro rūšimis gamtinės dujos – biodujos. Biodujų įvado įrengimas.“ pagal sekančias sąlygas:

2.2.1 TIEKĖJAS paruošia pasiūlymą pagal pateiktą Priedą Nr. 1 laikantis techninių darbų ir įrangos specifikacijos (Priedas Nr. 3) reikalavimų.

2.2.3 Patikslinta įrangos komplektuotė turi būti suderinta su PIRKĖJO Energetikos tarnyba prieš pradedant įrangos ir medžiagų užsakymą.

2.2.4 Visi numatyti darbai bus atliekami pastate, kuriame nėra alternatyvaus šildymo būdo, todėl montavimo, paleidimo darbus reikia baigti iki šildymo sezono pradžios. Prieš pradedant realius darbus turi būti paruoštas ir suderintas remonto darbų atlikimo kalendorinis grafikas.

2.2.5 TIEKĖJAS privalo numatyti visas technines, organizacines ir saugos darbe priemones ir darbus, kad montavimo metu nebūtų sutrikdytas geriamojo vandens tiekimas. Visos šios priemonės turi būti numatytos TIEKĖJO sąskaita.

2.2.6 Pirkimo objekto techninės darbų ir įrangos specifikacijos pateikiamos pirkimo dokumentų Priede Nr. 3

2.3 TIEKĖJAS gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

2.4. Prekių ir darbų tiekimo terminas – visi darbai turi būti atlikti per 4 mėnesius (įskaitant objekto projektavimą ir įrangos tiekimą) nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.5. Prekių tiekimo, technologinio objekto bei darbų atlikimo vieta – UAB „Aukštaitijos vandenys“, Panevėžio miesto nuotekų valykla, Papušių k., Panevėžio raj.

- TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA

  - Perkantysis subjektas pirmiausia įvertins pasiūlymus, po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.

  - Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal PĮ 59 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.

  - Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai:

1 lentelė

| Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | Pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1. | Tiekėjas ir jo atsakingas asmuo neturi teistumo už šias nusikalstamas veikas: 1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3. sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4. nusikalstamą bankrotą; 5. teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7. prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8. kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteisti už aukščiau nurodytas nusikalstamas veikas, kai dėl: 8.1. tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 8.2. tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 8.3. tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis. | Pateikiama: - Išrašas iš teismo sprendimo, arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar; - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar kitos kompetentingos institucijos išduotas dokumentas. |
| 3.3.2. | Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu: 1. tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2. įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3. tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | Pateikiama: a) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentas; b) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikiama Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduota pažyma arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis; c) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Duomenys yra tikrinami perkančiojo subjekto. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. |
| 3.3.3. | Tiekėjas šalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu: - jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų; - jis pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Komisijos ar perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų šio įstatymo nuostatoms; - pažeista konkurencija, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti; - tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį šiame straipsnyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos; - tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; - tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, pirkimo sutarties su perkančiuoju subjektu ar koncesijos sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiojo subjekto, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį, ankstesnę pirkimo sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, pirkimo sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė pirkimo sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje pirkimo sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkantysis subjektas iš pirkimo procedūros pašalina tiekėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas, siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo; - tiekėjas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai | Pateikiama: Tiekėjo deklaracija (laisva forma). |

  - Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:

    - Techninis ir profesinis pajėgumas:

2 lentelė

| Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1.1. | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jei veiklą pradėjo vykdyti vėliau) yra įvykdęs 1 sutartį, kurios dalykas dujinių katilinių montavimas ir kurios vertė yra ne mažesnė kaip 50.000 EUR be PVM. | Tiekėjo deklaracija, patvirtinta vadovo parašu ir antspaudu, kurioje nurodyta per paskutinius 3 metus arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei veiklą pradėjo vykdyti vėliau) tiekėjo įvykdytos pirkimui siūlomų darbų sutartys, nurodant bendrą sumą, datas ir užsakovą, jo kontaktinius telefonus. Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis. |
| 3.4.1.2 | Tiekėjas privalo turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus statybos darbus ir parengti statinio techninį darbo projektą (jei tiekėjas nesamdys darbo projekto rengėjo pagal subrangos sutartį) arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtą tokių darbų dalį. | Tiekėjas pateikia kvalifikacijos dokumentus, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus suteikia teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus statinio statybos darbus ir parengti statinio darbo projektą (jei tiekėjas nesamdys darbo projekto rengėjo pagal rangos sutartį) arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtą tokių darbų dalį. Dalyviai iš užsienio pateikia kvalifikacijos dokumentus ir priesaikos pažymą, patvirtinančią, kad pateikti kvalifikacijos dokumentai pagal šalies, kurioje dalyvis registruotas, įstatymus jiems suteikia teisę atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio statybos darbus ir parengti ypatingo statinio darbo projektą arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtą tokių darbų dalį. Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis. |
| 3.4.1.3 | Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statybos specialiųjų darbų ir techninės priežiūros vadovą. Statybos vadovai, kurie numatyti vadovauti darbams, privalo turėti kvalifikacijos atestatą, leidžianti vykdyti sutartyje numatytus darbus. Atestato galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei numatomų perkamų darbų atlikimo terminas. | Tiekėjo specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame turėtų būti nurodyta: vardai, pavardės, išsilavinimas, kvalifikacija, kvalifikacijos atestato, išdavusios įstaigos pavadinimas ir išdavimo data bei tinkamai patvirtintos atestatų kopijos. Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis. |

  - Perkantysis subjektas pirmiausia įvertins pasiūlymus ir tik po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus. Kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų ir duomenų dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo bus reikalaujama tik iš galimo laimėtojo. Šie dokumentai turės būti pateikti per 3 darbo dienas nuo perkančiojo subjekto atskiro pranešimo, pateikto CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, išsiuntimo dienos (tiekėjas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis turės pateikti prašomų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėje formoje. Perkantysis subjektas pasilieka teisę paprašyti pateiktų skaitmeninių dokumentų kopijų originalų). Kai galimas pirkimo laimėtojas teikia dokumentus iš institucijų (Informatikos ir ryšių departamento, Registrų centro, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Sodros), dokumentai, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, yra priimtini. Tais atvejais, kai galimas pirkimo laimėtojas teikia dokumentus, gautus iš institucijų, laikoma, kad dokumentai, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, yra priimtini, tačiau tiekėjo kvalifikacija turėtų būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ir tai turi būti užfiksuota pačiame dokumente (pavyzdžiui, pažyma apie įvykdytą sutartį išduota po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o joje nurodoma informacija aktuali iki šio termino pabaigos).

  - Tiekėjas atitinkantis tiekėjo pašalinimo pagrindus gali būti nepašalintas iš pirkimo procedūros, jeigu išpildo sąlygas, nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 ir 8 dalyse.

  - Jeigu keli ūkio subjektai jungtinės veiklos pagrindu teikia bendrą pasiūlymą, pirkimų sąlygų 3.3.1–3.3.3. punktuose nustatytus tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, pirkimų sąlygų 3.4.1.1 punkte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjekto grupės narys.

  - Jei tiekėjas sutarčiai vykdyti numato pasitelkti subtiekėjus, savo pasiūlyme jis privalo nurodyti, kokius subtiekėjus ir kokios prekėms bei kokiai jų daliai jis ketina juos pasitelkti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Subtiekėjai turi atitikti 3.3.1–3.3.3.  punktuose nustatytus tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus.

  - Jei tiekėjas remiasi subtiekėjų  pajėgumu ar ištekliais, tuo atveju jis privalo įrodyti perkančiajam subjektui, kad vykdant sutartį  pajėgumas ar ištekliai jam bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tam įrodyti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitinkamus dokumentus: sutartis, bendradarbiavimo susitarimus ar kitus dokumentus (pvz., ketinimų protokolus), kurie patvirtintų, kad tiekėjams subtiekėjų (subtiekėjų) ar specialistų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

  - Kiekvienas subjektas, kurio pajėgumu Tiekėjas remiasi, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD.

  - Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

  - Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

  - Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajam subjektui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkantysis subjektas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

  - Perkantysis subjektas nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajam subjektui pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą vienai pirkimo daliai. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą vienai pirkimo daliai arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Perkantysis subjektas reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., EBVPD ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, docx ir kt.).

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Susipažinti su pirkimo dokumentais tiekėjai turi teisę iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.

  - Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

  - Pasiūlyme nurodomi įkainiai/kaina pateikiami eurais. Apskaičiuojant įkainį/kainą turi būti atsižvelgta į visus pirkimo sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, reikalavimus. Į pasiūlymo įkainius/kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkantysis subjektas paskelbia CVP IS ir praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis užpildant pasiūlymo formą ir prie jos pridedant visus pasiūlymo formoje reikalaujamus pateikti dokumentus.

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos ir dokumentų visuma.

  - Pasiūlymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.

  - Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos PĮ 32 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkantysis subjektas, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkantysis subjektas jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkantysis subjektas turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti.

- PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

  - Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

  - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.

  - iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiuoju subjektu oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

  - Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasis perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

- PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nėra reikalaujamas.

- PAVYZDŽIŲ PATEIKIMAS

  - Siūlomo pirkimo objekto pavyzdžiai nereikalaujami.

- PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Tiekėjas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad perkantysis subjektas paaiškintų ar pataisytų pirkimo dokumentus.

  - Perkantysis subjektas atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Tiekėjo prašymu, (pateiktu tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku. Paaiškinimai teikiami per 3 dienas nuo klausimų gavimo dienos. Paaiškinimai ar pataisymai yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis.

  - Perkantysis subjektas, paaiškindamas ar pataisydamas pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

  - Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkantysis subjektas savo iniciatyva gali paaiškinti (pataisyti) pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis. Bet kokie patikslinimai ir pataisymai siunčiami ir skelbiami ne vėliau kaip likus 3 dienoms likus iki pasiūlymų pateikimo dienos.

  - Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą paskelbta informacija (jei taikomas), perkantysis subjektas privalo paskelbti skelbimo apie pirkimą pataisą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

  - Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiojo subjekto ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

  - Perkantysis subjektas neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

- SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS

  - Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks 45 min. po CVP IS nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

  - Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina Komisija šia tvarka:

    - nagrinėja ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, nesusijusius su pirkimo objektu;

    - įvertina Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente pateiktą informaciją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus;

    - tikrina ar tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus (įskaitant prekių pavyzdžius, jei taikoma);

    - tikrina ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiojo subjekto pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;

    - tikrina ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir ar tiekėjas pirkimo komisijos prašymu pateikė raštišką tinkamą kainos pagrįstumo įrodymą;

    - galimo laimėtojo prašo pateikti pirkimo sąlygų 3.3 punkte ir skelbimo apie pirkimą III.2 punkte nurodytus dokumentus ir patikrina, ar nėra pirkimo sąlygų 3.3 punkte nustatytų pašalinimo pagrindų, ar galimas laimėtojas atitinka skelbimo apie pirkimą III.2 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikytina, reikalaujamus kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

  - Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis 11.3 punkto nuostatomis.

  - Perkantysis subjektas gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau jis negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pateikto pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

  - Perkantysis subjektas, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo komisijai paprašius raštu CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, perkantysis subjektas turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis pirkimo komisijai parodytų atitinkamų dokumentų originalus.

  - Perkantysis subjektas reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.

  - Perkantysis subjektas gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis VPĮ reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

  - tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

  - pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi būti pašalinamas iš pirkimo procedūros pagal pirkimo sąlygų 3.3 punktą arba perkančiojo subjekto prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą CVP IS priemonėmis;

  - pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka skelbimo apie pirkimą III.2 punkte nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, arba perkančiojo subjekto prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą CVP IS priemonėmis;

  - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

  - visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos;

  - dalyvis per perkančiojo subjekto nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

  - pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, perkančiojo subjekto prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;

  - tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

  - jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;

  - tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė ir perkančiojo subjekto prašymu jų nepateikė per perkančiojo subjekto nurodytą terminą.

  - Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

  - Perkantysis subjektas gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka PĮ 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

  - Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

  - Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

- PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

  - Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

  - Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu bei šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka. Jei pirkimas vykdomas dalimis, laimėtojas nustatomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas.

  - Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

  - Pirkimo sutartis negali būti sudaryta, kol nepasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, t. y. ne anksčiau kaip po 5 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiojo subjekto suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos, išskyrus atvejus, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.

  - Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujama pirkimo sąlygų priede), arba iki perkančiojo subjekto nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal komisijos patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

  - Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiojo subjekto sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją perkančiajam subjektui.

  - Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):

    - per 5 dienas nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos

    - per 5 dienas nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus;

  - Perkantysis subjektas privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis 15.2 punkto papunkčiuose nustatytų terminų. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiojo subjekto priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.

  - Perkantysis subjektas, gavęs pretenziją, nedelsdamas sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Tuo atveju, kai pretenzija išnagrinėjama ir sprendimas priimamas Tiekėjo pretenzijos pateikimo dieną, Pirkimo procedūros nėra stabdomos. Perkantysis subjektas negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties anksčiau kaip po 5 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 dienų.

  - Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

- PIRKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR jos SĄLYGOS

  - Perkantysis subjektas sudaryti pirkimo sutartį raštu kviečia tą dalyvį, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kartu jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties.

- PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 „Pasiūlymo forma“.

  - Priedas Nr. 2 „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“.

  - Priedas Nr. 3 „Techninė specifikacija“

1 PRIEDAS

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL /pirkimo pavadinimas/

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka /perkančioji organizacija pateikia nuorodas/;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

TIEKĖJAS siūlo šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių / paslaugų / darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM | PVM | Suma Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Techninis darbo projektas | kompl. | 1 |  |  |  |
|  | Katilinės įranga, vamzdynai ir papildomos medžiagos | kompl. | 1 |  |  |  |
|  | Montavimo darbai | kompl. | 1 |  |  |  |
|  | Elektros ir automatikos medžiagos ir darbai | kompl. | 1 |  |  |  |
|  | SCADA sistemos korekcija | kompl. | 1 |  |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina): |  |  |  |  |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21% |  |  |  |  |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  |

Galutinė suma žodžiais :_______________________________________________

Siūloma įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Įrangos pavadinimas | Siūlymai ( nurodomas gamintojas ir modelis) |
| --- | --- |
| Šildymo katilai |  |
| Dujiniai degikliai |  |
| Tūrinis vandens šildytuvas |  |

/Pastaba. Visi lentelių tušti (baltos spalvos) langeliai privalo būti užpildyti./

2 PRIEDAS

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

Pateikiamas atskiru failu prie pirkimo dokumentų.

3 PRIEDAS

Dumblo sausinimo katilinės dujinių vandens šildymo katilų ir jų degiklių atnaujinimas darbui su dvejomis kuro rūšimis, gamtinės dujos – biodujos. Biodujų įvado įrengimas.

Techninė įrangos ir darbų specifikacija

- Techninė užduotis

UAB ,,Aukštaitijos vandenys“ Panevėžio miesto nuotekų valyklos Dumblo sausinimo cecho gamtinių dujų katilinėje, adresu: Papušių km., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav., reikalinga naujai suprojektuoti ir sumontuoti naują visą dujų katilinės įrangą, dujų degiklius prijungiant prie jau katilinėje esamos gamtinių dujų dujotiekio sistemos. Tai pat naujai suprojektuoti ir sumontuoti biodujų dujotiekio įvadą į katilinės patalpą. Sumontuoti reikalingą biodujų tiekimo sistemą (kompresorių) dujų degiklių darbui su biodujomis.

Pagrindiniai techninės užduoties darbai:

- suprojektuoti ir sumontuoti du dujinius plieninius dūmavamzdžius katilus su dviejų kuro rūšių moduliaciniais dujų degikliais, gamtinių dujų ir biodujų naudojimui. Su dvejomis kiekvienam degikliui atskirai montuojamomis lygiagrečiomis dviejų dujų vožtuvų rampomis.

- tris automatiniu būdu priklausomai nuo lauko temperatūros (kiekvieną pagal individualią kreive) valdomus šildymo kontūrus. Vėdinimo, orinio šildymo sistemų ir radiatorinio šildymo.

- vienas tiesioginis kontūras karšto vandens ruošimui per tūrinį vandens šildytuvą.

- naujai suprojektuoti ir sumontuoti hidraulinio atskyrimo indą.

- katilų, šildymo kontūrų ir kitos hidraulinės įrangos apjungimui projektuoti ir naudoti virinamus plieninius vandens - dujų vamzdžius. Vamzdynų suvirinimui naudoti TIG (suvirinimas volframo elektrodu inertinėse dujose) lankinio suvirinimo būdą.

- perdaryti katilinės patalpoje esamą gamtinių dujų tiekimo rampą pritaikant naujųjų degiklių prijungimui.

- naujai suprojektuoti ir įvesti biodujų dujotiekį – dujų tiekimo sistemą į katilinės patalpas. Prijungti prie katilų dujų degiklių rampos.

- pilnas katilinės šiluminės ir automatinės dalies techninio – darbo projekto parengimas.

- demontuojama sena katilinės įranga, dujiniai katilai ,siurbliai, vamzdynai, valdymo ir automatikos sistemos.

Žemiau nurodytas tekstas apima minimalius techninius ir kitus reikalavimus dujinių plieninių dūmavamzdžių katilų įsigijimo ir jų sumontavimo darbams atlikti. Konkurso dalyvis privalo pateikti komercinį pasiūlymą pagal žemiau pateiktas technines specifikacijas. Tai pat dalyvis gali pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuomone reikalingą informaciją, kurioje būtų pateikti atsakymai į žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

- Esama situacija

Šiuo metu dumblo sausinimo cecho katilinėje  eksploatuojami du pastatomi uždaro tipo ketaus žemo slėgio dujiniai katilai ,,WOLF - 350“ Q = 350 kW Degiklio pakopos yra valdomos pagal užduotą katilo temperatūros reguliatoriaus termofikato temperatūrą. Tai pat degiklių valdymas yra integruotas į katilinėje sumontuotą AVS valdymo skydą, iš kurio visa informacija apie degiklių ir kitos katilinės įrangos darbą yra ištransliuojama į centrinį dispečerinės pultą per esamą gamybos procesų stebėjimo ir valdymo programą SCADA.

Katilai į šildymo sistemą sujungti per hidraulinį sistemų atskyrimo indą, už kurio yra sumontuoti keturi šildymo kontūrai: vienas pastato šildymo su pamaišymu radiatorinei sistemai, vienas orinio šildymo ir vedinimo sistemų. Tiesioginis kontūras karšto vandens ruošimui per tūrinį vandens šildytuvą.

Visa katilinės šildymo apsaugų sistema yra valdoma per sumontuotą automatikos valdymo spintoje esantį valdiklį iš kurio informacija apie katilinės darbą yra ištransliuojama į centrinį valyklos dispečerinės pultą per esamą gamybos procesų stebėjimo ir valdymo programą SCADA.

2.1 Esamų šildymo – vėdinimo sistemos kontūrų parametrai:

2.1.1 Radiatorinio šildymo kontūro cirkuliacinis siurblys Wilo TOP – S25/7. Trieigis linijinis sumaišymo vožtuvas Kv 10 mᵌ/h, DN25. Šilumos poreikis Q = 43 kW.

2.1.2 Orinio šildymo kontūro cirkuliacinis siurblys Wilo TOP – SD40/10. Trieigis linijinis sumaišymo vožtuvas Kv 16 mᵌ/h, DN32. Šilumos poreikis Q = 28 kW.

2.1.3 Vėdinimo kontūras cirkuliacinis siurblys Wilo TOP – SD50/15. Trieigis rotacinis sumaišymo vožtuvas Kv 63 mᵌ/h, DN50. Šilumos poreikis Q = 450 kW.

2.1.4 Karšto vandens tiesioginio kontūro siurblys TOP – S30/7.

- Techniniai reikalavimai dujiniams katilams ir papildomiems komponentams

3.1 Žematemperatūrinis dujinis trijų eigų šildymo katilas. Skirtas eksploatuoti tolygiai kintančia katilo vandens temperatūra.

Katilų Nr.1 ir Nr. 2 duomenys

Lentelė 1

|  |  |  | Parametras atitinka specifikacijai keliamus reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| Katilo dydis 349 |  |  |  |
| Vardinė šiluminė galia, dujos | kW | 335 |  |
| Maksimali degimo šiluminė galia | kW | 349 |  |
| Naudingosios veikos koeficientas |  |  |  |
| -Dujos | % | 95.9 |  |
| Išvėsimo nuostoliai (Pn Max) | W | 600 |  |
| Išmetamųjų dujų temperatūra | ⁰C | 106 |  |
| Išmetamųjų dujų masės srautas |  |  |  |
| -Dujos | Kg/s | 0,131 |  |
| Išmetamųjų dujų pusės varža | mbar | 3,6 |  |
| Degimo kameros tūris | dm3 | 296 |  |
| Bendras tūris išmetamųjų dujų pusėje | dm3 | 443 |  |
| Bendras šilumokaičio paviršius | m2 | 12,88 |  |
| Specifinis šilumos poreikis | kW/m2 | 26,0 |  |
| Leidžiama paduodamo vandens temperatūra (= apsauginė temperatūra) | ⁰C | 110 |  |
| Leidžiama darbinė temperatūra | ⁰C | 95 |  |
| Katilo dydis: |  |  |  |
| L | mm | 2004 |  |
| H | mm | 1595 |  |
| B | mm | 817 |  |

3.1 Dujinis degiklis

Dviejų kuro rūšių monoblokinis priverstinės traukos moduliacinis dujinis degiklis su skaitmeniniu LOW Nox technologijos valdymu. Dviejų pakopų progresyvi ir moduliuojama degimo proceso valdymo mikroprocesorinė sistema, kuri per atskirus servo variklius nepriklausomai reguliuoja oro ir dujų santykį.

Degiklis komplektuojamas kartu su dujų slėgio reguliavimo vožtuvais. Gamtinėms ir biodujoms deginti.

Lentelė 2

| Degiklio parametrai |  |  |  | Parametras atitinka specifikacijai keliamus reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksimali galia, |  | kW | 550 |  |
| Minimali galia, |  | kW | 80 |  |
| Kuras | Gamtinės dujos G20 (metano dujos) -G21-G22-G23-G25 |  |  |  |
| Maksimali degimo oro temperatūra |  | ⁰C | 60 |  |
| Elektros maitinimas |  | 230V~ | 50/60 Hz |  |
| Ventiliatoriaus variklis |  | rpm | 2800 |  |
| Įtampa |  | V | 220/240 |  |
| Galia |  | W | 420 |  |
| Darbinė srovė |  | A | 3,5 |  |
| Paleidimo srovė |  | A | 17 |  |
| Vartojama elektrinė galia |  | W maks | 700 |  |
| Apsaugos lygis |  | IP | 40 |  |
| Garso lygis |  | dBA | 70 |  |
| Degiklio išmatavimai: |  |  |  |  |
| Korpuso plotis |  | mm | 442 |  |
| Korpuso aukštis |  | mm | 422 |  |
| Bendras degiklio ilgis (nuo katilo durų angos iki korpuso krašto) |  | mm | 508 |  |

3.2 Tūrinis vandens šildytuvas

Karšto geriamojo vandens ruošimui pastatomas šildytuvas su spiraliniu didelio paviršiaus ploto šilumokaičiu, šilumokaitis ir šildytuvo vidinės dalies sienelės padengtos emaliuotą danga, su plieniniu inspekciniu flanšu ir jungtimi įmerkiamam elektriniam tenui sumontuoti. Su karšto vandens recirkuliacijos žiedu. Kieta išorės putų izoliacija su PVC danga.

Karšto vandens hidrauliniam plėtimosi kompensavimui talpoje, projektuojamas ir montuojamas reikiamo dydžio išsiplėtimo indas.

lentelė 3

|  |  |  | Parametras atitinka specifikacijai keliamus reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| KV šildytuvo tūris | ltr | 500 |  |
| Kieta poliuretano izoliacija išorinė apdaila pilkos spalvos PVC | mm |  |  |
| Skersmuo su izoliaciją | mm | 750 |  |
| Aukštis | mm | 1800 |  |
| Pmaks, vandens šildytuvo | bar | 10 |  |
| Pmaks, spiralinio šilumokaičio | bar | 12 |  |
| Tmaks, darbinė (talpykla) | ⁰C | 95 |  |
| Tmaks, darbinė (šilumokaitis) | ⁰C | 110 |  |
| Šilumokaičio šildymo paviršiaus plotas | m2 | 5.4 |  |

3.3 Išmetamųjų dujų sistema

Katilų išmetamųjų dujų šalinimo vamzdynas katilinės patalpoje jungiamas naujais nerūdijančio plieno dumtraukiais prie esamo išorėje ant pastato fasadinės dalies  sumontuoto katilinės dūmtraukio.

Esamo nerūdijančio plieno segmentinio dūmtraukio aukštis, L = 12 m. Vidinis diametras, d = 250 mm.

  - Katilų šildymo apytakos rato montavimas ir prijungimas prie esamos šildymo sistemos.

Katilų, šildymo kontūrų ir kitos hidraulinės įrangos apjungimui  naudoti virinamus plieninius vandens - dujų vamzdžius. Vamzdynų suvirinimui naudoti TIG (suvirinimas volframo elektrodu inertinėse dujose) lankinio suvirinimo būdą.

Katilai su šildymo kontūrais projektuojami ir apjungiami per hidraulinio atskyrimo indą.

Pastato šildymo ir vėdinimo kontūruose projektuojami ir montuojami analogiškų parametrų nauji cirkuliaciniai siurbliai ir kontūrų pamaišymo vožtuvai, tai pat karšto vandens ruošimo tiesioginis šildymo kontūras.

Projektuojama ir sumontuojama reikalinga atitinkamo diametro virinama ir srieginė uždaromoji armatūra, grubaus valymo filtrai, analoginė katilinės darbo stebėsenos slėgio, temperatūros matavimo įranga, manometrai, bimetaliniai termometrai, vamzdynų laikikliai ir kita reikalinga įranga tinkamam sklandžiam dujų katilinės darbui užtikrinti.

  - Katilinės vamzdynų izoliacija.

Katilinės vamzdynų izoliavimas atliekamas akmens vatos kevalais su armuotos aliuminio folijos išorine danga ir išilginės siūlės klijų juostą. Izoliacinių kevalų jungiamųjų siūlių ir kitų sujungimų izoliavimui naudojama universali armuota aliuminio dangos 5 mm pločio izoliavimo juosta.

  - Biodujų dujotiekis ir dujų slėgio kompresorius

Iki katilinės pastato naujai projektuojamas ir atvedamas biodujų vamzdis. Prijungiamas nuo teritorijoje po žeme pakloto biodujų dujotiekio vamzdyno kurio diametras 150 mm, atstumas iki katilinės sienos 20 m. Biodujų dujotiekio sistemoje palaikomas 20 mbar slėgis. Prie katilinės pastato sienos suprojektuojama dujų kompresoriaus spinta kurioje sumontuojamas dujų slėgio pakėlimo – palaikymo kompresorius, dujinių katilų degiklių darbui reikalingam dinaminiam slėgiui palaikyti.

Dujų kompresoriui valdyti projektuojamas dažnio keitiklis su diferencinio slėgio davikliu, užduotam reikalingam dinaminiam degiklių darbo slėgiui palaikyti.

Kompresorius valdomas pagal katilų valdymo automatikos skydo komandą, atsiradus katilo šilumos pareikalavimui darbo rėžime ,,Biodujos“ ir pasileidus dujinio degiklio ventiliatoriaus prapūtimo ciklui paleidžiamas biodujų kompresorius. Baigiantis šilumos poreikiui, kai sustabdomas degiklių darbas stabdomas ir dujų kompresorius.

Reikalingi trys kompresoriaus darbo rėžimai:

- Automatinis – slėgio daviklis palaiko kintamą dinaminį slėgį į degiklių rampas priklausomai nuo šildymo katilo darbo galios. Kompresorius darbui startuoja nuo šilumos pareikalavimo

- Rankinis – palaiko pastovų užduotą dujų slėgį degiklių rampoje, bet kompresorius darbui startuoja nuo šilumos pareikalavimo.

- Kompresorius išjungtas.

Visa informacija apie kompresoriaus darbo rėžimą per katilinėje naujai sumontuotą AVS skydą turi būti ištransliuota į SCADA stebėjimo ir valdymo sistemą.

Požeminis biodujotiekis iki pastato projektuojamas reikiamo dydžio PE vamzdynu. Pajungimai prie kompresoriaus ir dujinių degiklių reikiamo dydžio nerūdijančio plieno vamzdynu. Plieno markė AISI – 304.

- Įrenginių valdymas ir automatika

Sumontuoti katilai turi būti valdomi automatiškai per kaskados valdiklį, priklausomu nuo lauko aplinkos temperatūros režimu. Valdiklis turi turėti paros ir savaitine laiko programą, visų (kiekvieno individualiai) šildymo kontūrų ir karšto vandens ruošimo režimuose.

Karštas vanduo:

Karšto vandens apytakos ratas pagal užduotą pastovią karšto vandens temperatūrą su cirkuliaciniu siurbliu. Funkcija, karštas vanduo ruošiamas lygiagrečiai, kai veikia ir pastato šildymo kontūras. Karšto vandens recirkuliacijos funkcija su savaitės laiko programa.

Katilų kaskados valdiklis turi turėti MODBUS ryšio signalo išvestį tiesiogiai iš valdiklio arba kaip priedą papildomą plokšte ar tinklo komutatorių, taip pat kitą jei reikia periferinę įrangą nuotolinio stebėjimo sistemos SCADA prijungimui, kurios pagalba katilinės darbą bus galima stebėti valyklos dispečerinės pulte.

Rangovas atlieka visus šildymo įrangos automatikos ir katilinės uždujinimo apsaugų apjungimo, komutavimo, paleidimo derinimo ir kitus su automatizavimu susijusius darbus bei reikalingas korekcijas programavimo pakeitimus SCADA stebėjimo ir valdymo sistemoje kas užtikrintų sklandų sumontuotos įrangos veikimą.

SCADA koregavimas atliekamas veikiančioje – ABB 800 XA sistemos bazėje.

Rangovas demontuoja esamą automatikos AVS valdymo skydą, vietoje kurio sumontuoja naują elektros instaliacijos įvadinį katilinės skydą su dviejų įvadų komutaciniais įrenginiais ir kitais katilinės elektros instaliacijos komutavimui reikalingais apsauginiais jungikliais.

Visi įrenginių instaliacijos komutacijai naudojami kabeliai turi būti alavuoti (pateikiamas kabelių kokybės ir atitikties sertifikatas). Montuojami kabelių tvirtinimo instaliaciniai kanalai pagaminti tik iš nerūdijančio plieno arba PVC plastiko atsparaus agresyviai aplinkai ir sieros vandenilio poveikiui.

- Atliekamų darbų specifikacija:

  - Katilinės šildymo dalies darbo projekto parengimas.

  - Elektrinės ir automatinės dalies darbo projekto parengimas.

  - Esamų šildymo katilų ir jų periferinės įrangos demontavimas.

  - Automatikos skydo ir kabelinių linijų demontavimas.

  - Naujos šildymo įrangos sistemos sumontavimas.

  - Elektrinės ir automatinės dalies sumontavimas, paleidimas ir derinimas.

  - SCADA sistemos programavimas ir derinimas. SCADA sistemos programavimo ir derinimo darbų specialistas turi turėti kibernetinio saugumo sertifikatą E163, sistemai 800 XA.

- Techninės dokumentacijos paruošimas / pridavimas/ personalo apmokymas

Atlikus objekto užbaigimo darbus Rangovas privalo Užsakovui pateikti pilną techninę išpildomąją dokumentaciją. Išpildomosios dokumentacijos popierinių egzempliorių skaičius – 2 vnt. ir skaitmeninė jų kopija originaliu (brėžiniai AutoCad, tekstinė Microsoft Word) ir PDF formatu sudaryta iš:

- Patikslinta po paleidimo derinimo darbų techninio darbo projekto kopija (2 popieriniai egzemplioriai, 1 vnt. elektroninė projekto versija su pdf ir dwg brėžinių formatais);

- Panaudotų medžiagų sertifikatai;

- Įrangos pasai ir instrukcijos;

- Įrenginių derinimo darbų ataskaitos aktai.

- Reikalingą degiklio ir jo periferinių mazgų eksploatavimo dokumentaciją, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijas pateikti originalo ir lietuvių kalba.

- Atlikti atsakingų darbuotojų apmokymą technologiniame objekte bei dispečerinėje supažindinant juos su atliktais darbais, dokumentuojant darbuotojų apmokymą. Surašomas darbuotojų mokymo aktas.

- Garantinės sąlygos

Tiekėjas sumontuotiems įrenginiams ir atliktiems darbams suteikia garantiją, kokia yra numatyta LR teisės aktuose susijusiose su tam tikromis įsigytomis prekėmis ar paslaugomis.

Rangovas garantiniu laikotarpiu savo lėšomis turi teikti pilną aptarnavimą t.y. garantinį remontą ir techninį aptarnavimą, įskaitant sugedusias detales, medžiagas ir darbą.

- Kiti privalomi reikalavimai

Siūloma įranga negali būti naudota, arba naudota ir atnaujinta.

Įranga turi atitikti gamybos, saugos darbe norminių aktų reikalavimus.

TDP turi būti paruoštas atsižvelgiant į Vyriausybės 2022-03-30 nutarimą Nr.280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“.

Rangovas, pristatydamas įrangą, turi pateikti išsamias eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti įrangą. Taip pat turi būti pridėta trumpa saugaus darbo instrukcija skirta dirbantiems darbuotojams. Turi būti pateiktos eksploatacijos, aptarnavimo ir priežiūros bei saugaus darbo instrukcijų kopijos lietuvių kalba rašytinėje formoje ir skaitmeninėje formoje. Kol šios instrukcijos nepateikiamos Užsakovui, laikoma, kad pateikta ne visa įranga.

Įrenginiai pristatomi kartu su ES atitikimo sertifikatais, pateiktais lietuvių ir anglų kalba.	Rangovas paruošia techninį darbo projektą. Techninis darbo projektas su techninėmis specifikacijomis turi būti suderintas su Užsakovo Energetikos ir Automatinių valdymo sistemų tarnybomis prieš pradedant darbus. Suderintas 1 egzempliorius pateikiamas Užsakovui. Projektą Rangovas paruošia pagal šalyje galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.

Darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau būtini sėkmingo objekto įgyvendinimui turi būti atliekami Rangovo ir negali būti įvardinti, kaip papildomi darbai. Prieš pradedant Rangovui darbus detalus darbų grafikas ir eiliškumas turi būti suderintas su Užsakovu.

Rangovas privalo numatyti ir įvertinti visas reikalingas technines, organizacines ir saugos darbe priemones, kad nebūtų sutrikdytas kitų technologinių įrenginių darbas.

Visa demontuota įranga ir medžiagos lieka Užsakovui.

Visus elektros ir automatikos projektavimo ir montavimo darbus vykdyti vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis.

Numatyti projekte priemones užtikrinančias saugų darbą, priešgaisrinę saugą bei aplinkosaugą vykdant montavimo darbus.

Rangovas prieš pradėdamas darbus privalo iš Užsakovo gauti aktą – leidimą dirbti veikiančioje įmonėje.

Projektavimo, projekto derinimo, darbų atlikimo ir pridavimo Užsakovui terminas – 4 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo.

Su objektu ir jo apimtimi prieš teikiant pasiūlymą galima susipažinti atvykus į vietą prieš tai suderinus laiką.

- Žaliasis pirkimas

Pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas), kuris nėra produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede, tenkina bent vieną iš žemiau esančių punktų:

1. Perkamas produktas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).

Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai.

Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas, I tipo ekologinio ženklo sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

2. Perkamam produktui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai.

Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

2.1 . Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus.

2.2 Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai.

2.3 Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.

2.4 Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai.

2.5 Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.

2.6 Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

3. Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai.

Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

3.1 . Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus.

3.2 Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai.

3.3 Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.

3.4 Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai.

3.5 Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.

3.6 Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

Pakuočių tvarkymo kriterijai.

Pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Inžinierius Petras Kanišauskas tel. +370 678 73923 el. p petras.kanisauskas@avandenys.lt

atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą.