teCHNINIAI REIKALAVIMAI relinės apsaugos ir automatikos vidaus spintoms /
TECHNICAL REQUIREMENTS FOR RELAY PROTECTION AND AUTOMATION INDOOR cabinets

| Eil. Nr./ Seq. No.. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No. |
|  | RAA vidaus spinta / RPA indoor cabinet | 1 vnt. / units | Spintos(-ų) tipo žymėjimas pagal gamintojo katalogą/Cabinet marking according to the manufacturer‘s catalog |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Standartai/Standards: |  |  |  |  |
|  | Spintos gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The cabinet's manufacturer quality management system shall be evaluated by certificate | LST EN ISO 9001 b) |  |  |  |
|  | Spintos gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The cabinet's manufacturer environmental management system shall be evaluated by certificate | LST EN ISO 14001 b) |  |  |  |
|  | Spintos korpuso apsaugos laipsnis pagal (IP kodas) / Cabinet's body protection degree (IP class) shall be according to | LST EN 60529 a) |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygos / Ambient conditions: |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos 1) / Operating conditions 1) | Patalpoje / Indoor |  |  |  |
|  | Maksimali leistina ilgalaikė spintos eksploatavimo temperatūra ne žemesne kaip 1)/ Highest allowable operating ambient temperature of the cabinet shall be no less than 1), °C | +35 |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 1)/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than 1), °C | +5 |  |  |  |
|  | Pagrindinės charakteristikos ir konstrukcija / Main characteristics and construction: |  |  |  |  |
|  | Spintos korpuso konstrukcijos tipiniai išmatavimai aukštis; plotis; gylis/ Cabinet housing (enclosure) construction typical dimensions height; width; depth, mm | 2000; 800; 800 a) |  |  |  |
|  | Apsaugos laipsnis pagal IEC 60529 turi būti ne žemesnis nei 1)/ Protection level according to IEC 60529 shall not be less than 1) | IP22 a) |  |  |  |
|  | Spintos korpuso metalinių dalių paviršiai turi būti / Cabinets surfaces of the metal parts shall be | Dažyti milteliniais dažaisa) RAL7035 spalva/ Painted with powder coated, RAL7035 color a) |  |  |  |
|  | Spintos vidaus konstrukcijų metalinių dalių paviršiai, išskyrus dalis pagamintas is korozijai atsparių metalų lydinių, turi būti/ Cabinet internal surfaces of metal parts, except parts made from corrosion resistant metal alloys, shall be | Cinkuoti arba dažyti RAL7035 spalva a) / Galvanized or painted RAL7035 color a) |  |  |  |
|  | Visos spintos komplektuojamos dalys turi būti/ All cabinet parts shall be supplied | To paties gamintojo a) / By the same manufacturer a) |  |  |  |
|  | Spintos cokolis/ Cabinet plinth: |  |  |  |  |
|  | Cokolio tipinis aukštis/ Plinth typical height, mm | 100 a) |  |  |  |
|  | Cokolio tvirtinimas prie grindų ir spintos rėmo/ Plinth mounting to the floor and cabinet frame | Varžtais, ne maziau kaip 4 taškuose a)/ By screws to at least four pointsa) |  |  |  |
|  | Cokolio šoniniai, priekinis ir galinis skydai be aušinimo angų turi būti pagaminti / Plinth side, front and rear panels without cooling holes, made of from | Iš metalo lakšto a)/ Metal sheet a) |  |  |  |
|  | Spintos šoniniai, galinis ir viršutinis skydai/ Cabinet side, front and rear panels: |  |  |  |  |
|  | Be aušinimo angų, pagaminti / Without cooling holes, made from | Iš metalo lakšto a)/ Metal sheet a) |  |  |  |
|  | Skydai prie spintos rėmo tvirtinami jų kampuose ir vidurio kraštuose / Panels by the cabinet frame fixed in their corners and middle edges | Varžtais, ne mažiau kaip 6 taškuose a) /By screws to at least six points a) |  |  |  |
|  | Kiekvieno skydo konstrukcijoje jo jžeminimui turi būti numatyta/ In each panel construction for it‘s earthing must be provided | įžeminimo laidininko prijungimo vieta pažymeta ženklu - a) /The ground wire connection location is marked a) |  |  |  |
|  | Spintos priekinės durys/ Cabinet front door: |  |  |  |  |
|  | Durų konstrukciją turi sudaryti / Door construction must contain | Metalo lakštas su sustiprinto metalinio profilio rėmu / Sheet metal with reinforced metal profile frame |  |  |  |
|  |  | Vientisas skaidrus stiklas1)/ Whole tempered or organic clear glass1) |  |  |  |
|  | Durų atidarymo kampas ne mažesnis kaip1) / Door opening angle no less than1), ° | 120 a) |  |  |  |
|  | Duryse jų atidarymui turi būti įmontuota/ For the door opening and locking shall be installed | Rankena su ranka fiksuojamu berakčiu uždaros padėties mechanizmu a)/ Handle with hand-locked closed positioning mechanism a) |  |  |  |
|  | Atidarymo kryptis/ Opening direction | Dešine a)/ Right a) |  |  |  |
|  | Durų fiksavimas užraktu turi būti ne mažiau/ Door fixing with lock must be no less than | 3 taškuose a)/ At 3 points a) |  |  |  |
|  | Pasukamas 19“ rėmas įrangos montavimui/ Revolving 19 " frame for the equipment mounting |  |  |  |  |
|  | Pasukamas remas turi atlaikyti montuojamos jrangos apkrovą ne mažesnio svorio kaip1) / Revolving frame must sustain the load of mounting equipment no less weight than1), kg | 125 a) |  |  |  |
|  | Montuojamos jrangos gylis ne mažesnis kaip 1) / Depth of the mounting equipment no less than1), mm | 440 a) |  |  |  |
|  | Pasukamo rėmo padėties fiksatoriai/ Revolving frame position locks | Uždaros padėties a) / Closed position a) |  |  |  |
|  |  | Atviros padėties, tvirtinamas spintos viršuje a) / Open /position, fixed on the top of cabinet. a) |  |  |  |
|  | Atidarymo kampas ne mažesnis kaip1) / Opening angle not less than1),0 | 110 a) |  |  |  |
|  | Atidarymo kryptis/ Opening direction | Kaire a) / Left a) |  |  |  |
|  | Rėmo konstrukcijoje įrangos montavimui turi būti tvirtinimo taškai / Equipment attachment points in frame construction must be | 36 montažiniams vienetams (U)a) / For 36 Mounting (Rack) units a) |  |  |  |
|  | Nenaudojama rėmo vieta turi būti dengiama / Unused frame area must be covered | 19“ metalinių plokščių segmentais tvirtinant varžtais a)/ By 19“ metal plate segments, fastening by screws a) |  |  |  |
|  | Spintos montažinė plokštė / Cabinet mounting plate |  |  |  |  |
|  | Turi būti pagaminta iš vientiso metalo lakšto kurio storis turi būti/ It must be made of whole sheet of metal with a thickness, mm | 2 ÷ 4 a) |  |  |  |
|  | Montažinės plokstės išmatavimai aukštis; plotis turi buti ne mažesni kaip1) / Mounting plate dimensions height; width must be no less than 1), mm | 1750; 650 a) |  |  |  |
|  | Montažinė plokštė prie pagrindinio rėmo tvirtinama/ Mounting plate attached to the main frame | Varžtais a) / By screws a) |  |  |  |
|  | Kabelių įvedimo anga spintos apačioje turi būti dengiama / Cable entry hole at the bottom of the cabinet must be covered by |  |  |  |  |
| 10.1. | Nenaudojama vieta/ Not used location | Varžtais tvirtinamais metalinių plokščių segmentais a) / By metal plate segments, fastening by screwsa) |  |  |  |
| 10.2. | Kabelių įvedimo vietoje /Locations with cable entry | Varžtais tvirtinamais metalinių plokščių segmentais su sandarinamomis kabelių įvedimo vietomis a) / Metal plate segments with cable entry places sealing, fastening by screws a) |  |  |  |

| Eil. Nr./ Seq. No.. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spintos viduje montuojamos papildomos įrangos komplektacija 2) / Set of additional equipment mounted in the cabinet 2) |  |  |
|  | Įžeminimo šyna įžeminimo laidininkų prijungimui 2) / Earthing busbar for earthing conductors connection 2) |  |  |
|  | Įžeminimo šyna turi būti 2)l Earthing busbar must be 2) |  | Varinė a) / Copper a) |
|  | Įžeminimo šynos išmatavimai ilgis; aukštis; storis turi būti ne mažesni kaip 2) / Earthing busbar dimensions lenght; height; thickness must be no less than 2) mm |  | 450; 15; 4 a) |
|  | Įžeminimo šyna turi būti montuojama 2)/ Earthing busbar must be installed 2) |  | Montažines plokštės apačioje, horizontaliai a)/ At the bottom of the cabinet, horizontallya) |
|  | Įžeminimo šynoje, kabelių ekranų ir spintos dalių įžeminimo laidininkų prijungimui turi būti ne mažiau kaip 2)/ For cables shielding and cabinet earthing conductors connection to the Ground busbar shall not be less than 2) |  | 20 prijungimo vietų ne mažesniais kaip M5 dydžio varžtais a)/ 20 connection points with M5 screws a) |
|  | Įžeminimo šynoje išlyginamojo ir pastotės įžeminimo kontūro prijungimui turi būti ne mažiau kaip 2)/ For potential equalization and substation earth network conductors connection to the Ground busbar shall not be less than 2) |  | 2 prijungimo vietos, ne mažesnės nei 25 mm2 a) / 2 connection points, not less than 25 mm2 a) |
|  | Spintos vidinis apšvietimas 2)/ Cabinet internal lighting 2) |  |  |
|  | Spintoje montuojamo šviestuvo charakteristikos 2)/ Specifications of cabinet lighting lamp 2) | Šviestuvo galia / Lighting lamp power, W | 5 ÷ 15 a) |
|  |  | Vardinė maitinimo įtampa/ Power supply, VAC | 230 a) |
|  |  | Šviestuvo tipas/ Lighting lamp type | LED a) |
|  | Šviestuvas įjungiamas/išjungiamas 2)/ Lighting lamp on/off 2) |  | Kai atidaromas/ uždaromas pasukamas 19“ rėmas a) /When opening/closing the revolving 19 "frame a) |
|  |  |  | įjungimo/išjungimo jungikliu ranka a) / On/off switch by hand a) |
|  | Šviestuvo montavimo vieta 2) / Lighting lamp installation location 2) |  | Spintos viršuje prie pagrindinio rėmo a) / At the top of cabinet on the main frame a) |
|  | Kištukinis lizdas (230 VAC), maitinamas per 30 mA nuotekio srovės automatinį jungiklį su B16A apsaugos charakteristika, vnt.2)/ Socket (230 VAC) unit, powered by a 30 mA residual current circuit breaker with B16A protection characteristic, pcs. |  | 2 a) |
|  | Automatiniai jungikliai, naudojami operatyviniuose perjungimuose 2) / Circuit breakers used for operational switching 2) | Montavimo vieta/ Installation location | Ant pasukamo 19 " remo/ On the evolving 19" frame |
|  |  | Minimalus atstumas nuo grindų, m / minimum distance from the floor, m | ≥ 1 |
|  | PDT komutatoriaus montuojamo prie montažinės plokštės ir tvirtinamo ant DIN 35 bėgelio/ Station data network commutator mounted on the mounting plate DIN 35 rail | Minimalus atstumas nuo grindų RAA spintoje, m / Minimum distance from the floor in a relay protection and automation cabinet, m | ≥ 1 |
|  |  | Minimalus tarpas aušinimo užtikrinimui nuo komutatoriaus radiatoriaus, cm/ Minimum space cooling assurance from the commutator, cm | ≥ 10 |
|  | Vidinio montažo laidai turi būti klojami 2) / Internal wiring leads shall be installed in 2) |  | PVC loveliuose a) / PVC trays a) |
|  | Techniniai reikalavimai antrinių RAA grandinių tarpiniams gnybtams ir jų rinklėms 2) / Technical requirements for secondary relay protection and automation circuits terminal blocks and assemblys 2) |  |  |
|  | Antrinių grandinių gnybtai ir jų rinklės turi atitikti standarto reikalavimus 2) / Secondary circuits terminals and its assemblies must meet the requirements of the standard 2) |  | LST EN 60947 a) |
|  | Srovės, įtampos, valdymo ir signalinių grandinių gnybtai su testavimo/diagnostikos įrangos prijungimo galimybe, neatjungus prijungtų vidinio montažo ir kabelių laidininkų 2) / Current, voltage, control and signaling circuits terminals with testing/ diagnostic equipment connection possibility, without disconnecting the connected to this terminals internal wiring and cable conductors2) |  | Testavimo įrangos prijungimo jungtys, kaip numatyta gnybtų gamintojo kataloge a) / Test equipment connection terminals connections as provided by the manufacturer catalog a) |
|  | Laidų prijungimas prie gnybtų kontaktų 2) / Wire connection to terminals contact 2) |  | Spyruokliniai gnybtai / Spring-type terminals Varžtu prisukami gnybtai a) / Screw-type terminals a) |
|  | Antrinių srovės grandinių gnybtai 2) / Secondary current circuit’s terminals 2) | Vardinė gnybto srove/ Rated terminal current, A | ≥41 a) |
|  |  | Vardinė gnybto įtampa/ Rated terminal voltage, V | ≥ 300 a) |
|  |  | Gnybto kontakto skerpjūvis laido prijungimui/ Terminal contact cross-section for the wire connection, mm2 | nuo/from 0,5 iki/up to 10 a) |
|  |  | Trumpalaikis gnybto terminis atsparumas 1 s trukmės sroves impulsui/ Short-time terminal thermal withstand current of 1 second duration current pulse, kA | ≥ 1,2 a) |
|  |  | Gnybto izoliacijos atsparumas viršjtampiui/Terminal insulation withstand overvoltage, kV | ≥ 6 a) |
|  |  | Grandinės nutraukimui gnybto konstrukcija su/ Circuit termination in terminal construction with | Varžtu priveržiamas izoliuotas vertikalus stumdomas tiltelis a) / Screw tightened, isolated, vertical sliding bridge a) |
|  |  | Srovės grandinių užtrumpinimui gnybtų rinklės konstrukcijoje/ For current circuit’s short- circuiting terminal structure with | Trumpiklis, kaip numatyta gnybtų gamintojo kataloge a) / Cross-connection bride as provided in the terminals manufacturer catalog a) |
|  |  | Minimalus ir maksimalus laido priveržimo jėgos momentas / The minimum and maximum wire tightening torque, Nm | Kaip numatyta gnybtų gamintojo kataloge a) / as provided in the terminals manufacturer cataloga) |
|  | Antrinių įtampos grandinių gnybtai 2) / Secondary voltage circuit’s terminals 2) | Vardinė gnybto įtampa/ Rated terminal voltage, V | ≥ 300 a) |
|  |  | Vardinė gnybto srovė/ Rated terminal current, A | ≥ 41 a) |
|  |  | Gnybto kontakto skerpjūvis laido prijungimui/ Terminal contact cross-section for the wire connection, mm2 | nuo/from 0,5 iki/up to 10 a) |
|  |  | Trumpalaikis gnybto terminis atsparumas 1 s trukmės srovės impulsui/ Short-time terminal thermal withstand current of 1 second duration current pulse, kA | ≥ 1,2 a) |
|  |  | Gnybto izoliacijos atsparumas viršįtampiams/ Terminal insulation withstand overvoltage, kV | ≥ 6 a) |
|  |  | Grandinės nutraukimui gnybto konstrukcija su/ Circuit termination in terminal construction with | Varžtu priveržiamas izoliuotas vertikalus stumdomas tiltelis a) / Cross-connection bride as provided in the terminals manufacturer catalog a) |
|  |  | Minimalus ir maksimalus laido priveržimo jėgos momentas / The minimum and maximum wire tightening torque, Nm | Kaip numatyta gnybtų gamintojo kataloge a) / as provided in the terminals manufacturer catalog a) |
|  | Antrinių valdymo ir signaling grandiniq gnybtai 2) / secondary control and signaling circuit’s terminals 2) | Vardinė gnybto įtampa/ Rated terminal voltage, V | ≥ 300 a) |
|  |  | Vardinė gnybto srovė/ Rated terminal current, A | ≥ 16 a) |
|  |  | Gnybto kontakto skerpjūvis laido prijungimui/ Terminal contact cross-section for the wire connection, mm2 | nuo/from 0,5 iki/up to 4 a) |
|  |  | Trumpalaikis gnybto terminis atsparumas 1 s trukmės srovės impulsui/ Short-time terminal thermal withstand current of 1 second duration current pulse, kA | ≥ 0,18 a) |
|  |  | Gnybto izoliacijos atsparumas viršįtampiams/ Terminal insulation withstand overvoltage, kV | ≥ 6 a) |
|  |  | Grandinės nutraukimui gnybto konstrukcija su/ Circuit termination in terminal construction with | izoliuotas vertikalus atkeliamas kirtiklis a) / isolated vertical lifting (knife disconnect) bridge a) |
|  |  | Laido prispaudimo jėga nustatoma automatiškai spyruoklės mechanizmu / Wire clamping force ensured automatically by the spring mechanism. | Kaip numatyta gnybtų gamintojo kataloge a) / as provided in the terminals manufacturer catalog a) |
|  | Techniniai reikalavimai vidiniam montažui spintoje 2) / Technical requirements for internal cabinet's montage 2) |  |  |
|  | Visi spintoje montuojami įtaisai ir gnybtų rinklės turi būti ant 2) / All in enclosure mounted devices and terminal assamblies shall be on 2) |  | DIN 35 bėgelio, tvirtinamo prie montažinės plokštės a) / On the DIN 35 rail, mounted to the mounting plate a) |
|  | Projektuojamas atstumas nuo jtaisų, gnybtų rinklių montuojamų ant DIN 35 bfegelio iki PVC lovelio ne mažesnis nei 2) / The projected distance from mounted on a DIN 35 rail devices and terminals assemblies to the PVC tray not less than, mm 2) |  | ≥ 50 a) |
| Pastabos:/ Notes: Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standarts and certificates equivalent to IEC standarts and ISO certificates specified in these requirements 1) - Techniniame projekte dydžių reiksmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions. 2) - Antrinių grandinių komutuojami įtaisai ir aparatai, pagalbinė įranga, apsaugos aparatai, jų kiekis, kiti jų parametrai ir nomenklatura nustatomi darbo projekto rengimo metu, o jų atitikimas reikalavimams vertinamas gamyklinių bandymų ir techninės priežiuros metu / - Commutated secondary circuit devices and apparatus, other auxiliary equipment .protection apparatus, their content, parameters and the nomenclature set at working project development time, their compliance are evaluated by factory acceptance tests and during technical supervision. Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by contractor to justify required parameter of the equipment: - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment’s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; - Atitikties sertifikato, išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos, kopija/ Copy of the conformity certificate issued by notified conformity assessment independent body. |  |  |  |

teCHNINIAI REIKALAVIMAI LAUKO TARPINIŲ GNYBTŲ SPINTOMS /
 TECHNICAL REQUIREMENTS FOR OUTDOOR INTERMEDIATE TERMINALS CABINETS

| Eil. Nr./ Seq. No.. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No. |
|  | Pilnos komplektacijos jungtuvo gnygtų spinta (JGS) / Fully equipped circuit-breaker terminal box |  | 1 vnt. / units | Spintos tipo žymėjimas pagal gamintojo katalogą/ Cabinet type marking according to the manufacturer‘s catalog |  |  |
|  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Pilnos komplektacijos srovės matavimo transformatoriaus gnygtų spinta / Fully equipped current instrument transformer terminal box |  | 1 vnt. / units | Spintos tipo žymėjimas pagal gamintojo katalogą/ Cabinet type marking according to the manufacturer‘s catalog | Ar galime atsisakyti lauko spintu. |  |
|  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Pilnos komplektacijos įtampos matavimo transformatoriaus gnygtų spinta / Fully equipped voltage instrument transformer terminal box |  | 1 vnt. / units | Spintos tipo žymėjimas pagal gamintojo katalogą/ Cabinet type marking according to the manufacturer‘s catalog |  |  |
|  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Standartai / Standards: |  |  |  |  |  |
|  | Spintos gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The cabinet’s manufacturer’s quality management system shall be evaluated by certificate |  | LST EN ISO 9001 b) |  |  |  |
|  | Spintos gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The cabinet’s manufacturer’s environmental management system shall be evaluated by certificate |  | LST EN ISO 14001 b) |  |  |  |
|  | Spintos korpuso apsaugos laipsnis pagal / Cabinet’s body protection degree (IP class) shall be according to: |  | LST EN 60529 a) |  |  |  |
|  | Spintos korpuso mechaninio atsparumo laipsnis pagal / Cabinet’s body mechanic impact protection (IK class) shall be according to |  | LST EN 62262 a) |  |  |  |
|  | Spintos korpuso atitikties sertifikatas išduotas ES akredituotos laboratorijos patvirtinti atitiktį standartams IEC 60529, IEC 62262 / Cabinet’s body conformity certificate issued by the EU accredited laboratory approve compliance to IEC 60529, IEC 62262 standards |  | Pateikti atitikties sertifikatą b)/ To provide conformity certificate b) |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygos / Ambient conditions: |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos 1)/ Operating conditions 1) |  | Lauke a) / Outdoor a) |  |  |  |
|  | Maksimali leistina ilgalaikė spintos eksploatavimo temperatūra ne žemesnė kaip 1)/ Highest allowable operating ambient temperature of the cabinet shall be no less than, °C 1) |  | +35a) |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 1)/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, °C 1) |  | -35 a) |  |  |  |
|  | Pagrindinės charakteristikos ir konstrukcija/ Main characteristics and construction: |  |  |  |  |  |
|  | Mechaninio atsparumo laipsnis pagal IEC 62262 turi būti ne mažesnis nei 1) / Mechanic impact protection level according to IEC 60529 shall not be less than 1) |  | IK 05 a) |  |  |  |
|  | Apsaugos laipsnis pagal IEC 60529 turi būti ne žemesnis nei 1) / Protection level according to IEC 60529 shall not be less than 1) |  | IP54 a) |  |  |  |
|  | Minimalus spintos gylis turi būti ne mažesnis nei / Lowest cabinet's depth shall be not less than, mm |  | 300 mm a) |  |  |  |
|  | Spintos korpuso sąranka / Cabinet’s body assembly |  | Neardomos konstrukcijos a) / non-dismountable construction a) |  |  |  |
|  | Spintos korpusas, jo detalės ir durys turi būti pagaminti iš / Cabinet’s body, its components and doors shall be made from |  | Nerūdijančio plieno (AISI 304 arba analogiško) arba cinkuotos plieninės skardos (LST EN 10346 arba analogiško) lakštų/ Stainless steel (AISI 304 or equivalent) or zinc coated steel (LST EN 10346 or equivalent) metal sheets a) |  |  |  |
|  | Nerūdijančio plieno (AISI 304 arba analogiško) skardos lakštų storis turi būti 1) / Stainless steel (AISI 304 or equivalent) metal sheets thickness shall be 1), mm |  | 1,5 ÷ 3 mm a) |  |  |  |
|  | Cinkuotos skardos (LST EN 10346 arba analogiško) lakštų storis, dažymas ir spalva turi būti 1) / Zinc coated steel (LST EN 10346 or equivalent) metal sheet’s, painting, thickness and color shall be 1) | Storis / Thickness, mm | 1,5 ÷ 3 mm a) |  |  |  |
|  |  | Spintos korpuso išorė ir vidus 1) / Cabinet’s exterior and interior1) | Milteliniais dažais, RAL 7035 spalva a)/ Powder coated, RAL 7035 color a) |  |  |  |
|  | Spintos durys turi būti1) / Cabinet’s doors shall be 1) |  | Vientisos, montuojamos ant vyrių su padėties fiksatoriumi ir užraktais a) / Solid, mounted on hinges with position lock and locks a) |  |  |  |
|  | Atidarymo kampas turi būti ne mažesnis kaip / The opening angle shall be possible not less than, ° |  | 100 a) |  |  |  |
|  | Durų padėties fiksatorius 1) / Door’s position lock1) |  | Atviros padėties, tvirtinamas spintos apačioje a) / Open position, fixed on the bottom of the cabinet a) |  |  |  |
|  | Durų užraktai 1) / Door’s locks 1) |  | Trikampė arba „Double-bit“ tipo spyna, pasukama 90o kampu, 2 vnt a) / Triangular or Double-bit“ type key, swivel 90o angle, 2 ps.a) |  |  |  |
|  | Spintos korpuso ir durų konstrukcijoje jų įžeminimui turi būti numatyta / In each cabinet’s construction for its earthing shall be foreseen |  | Įžeminimo laidininkų prijungimo vietos pažymėtos ženklu a) The ground wires connection locations marked with a) |  |  |  |
|  | Vidinė montažinė plokštė įrangos montavimui / Internal mounting plate for equipment installation |  |  |  |  |  |
|  | Turi būti pagaminta iš vientiso cinkuoto arba nerūdijančio plieno metalo lakšto, kurio storis turi būti 1) / It must be made of whole galvanized or stainless steel sheet of metal with a thickness 1), mm |  | 2 ÷ 4 mm a) |  |  |  |
|  | Montažinė plokštė prie pagrindo rėmo tvirtinama 1) / Mounting plate attached to the main frame 1) |  | Varžtais a) / By screws a) |  |  |  |
|  | Kabelių įvedimo ir fiksavimo mechanizmo konstrukcija / Cables entry and fixing mechanism design |  |  |  |  |  |
|  | Kabelių įvedimas į spintą 1) / The cables entry to the cabinet1) |  | Iš apačios a) /From the bottom a) |  |  |  |
|  | Kabelių įvedimo plokštė spintos dugne 1)/ Cables entry plate at the bottom of the cabinet1) | Tvirtinama varžtais, tvirtinimo taškų kiekis vnt. / Fixing by screws, number of mounting points, pcs. | ≥ 6 a) |  |  |  |
|  |  | Tarpinė tarp plokštės ir spintos korpuso / Gasket between the plate and the cabinet housing | Pagal spintos korpuso gamintojo katalogą a)/ By the enclosure manufacturer catalog a) |  |  |  |
|  | Kabelį įtvirtinantys sandarikliai turi būti 1)/ Cables seals shall be with 1) |  | Užveržiami, individualūs kiekvienam kabeliui pagal jo skerspjūvį a)/ Clamp screws, individual for each cable according its cross section a) |  |  |  |
|  | Rezervinės kabelių įvedimo angos turi būti1) / Reserve cables entry holes shall be 1) |  | ≥4 vnt a) |  |  |  |
|  |  |  | Su užveržiamais kabelį tvirtinančiais sandarikliais ir įvedimo angos aklėmis a)/ With clamp screws with cable seals and entry holes blind flanges a) |  |  |  |

| Eil. Nr. / Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spintos viduje montuojamos papildomos įrangos komplektacija 2)/ Set of additional equipment mounted in the cabinet 2) |  |  |
|  | Įžeminimo šyna įžeminimo laidininkų prijungimui 2) / Earthing busbar for earthing conductors connection 2) |  |  |
|  | Įžeminimo šyna turi būti 2) / Earthing busbar must be2) |  | Varinė a)/ Copper a) |
|  | Įžeminimo šyna turi būti montuojama 2) Earthing busbar must be installed 2) |  | Montažinės plokštės apačioje, horizontaliai a) / At the bottom of the cabinet, horizontally a) |
|  | Įžeminimo šynoje kabelių ekranų ir spintos dalių įžeminimo laidininkų prijungimui turi būti ne mažiau kaip 2) / For cables shielding and cabinet earthing conductors connection to the Ground busbar shall not be less than 2) |  | 20 prijungimo vietų ne mažesniais kaip M5 dydžio varžtais a) / 20 connection points with M5 screws a) |
|  | Įžeminimo šynoje išlyginamojo ir pastotės įžeminimo kontūro prijungimui turi būti ne mažiau kaip 2) / For potential equalization and substation earth network conductors connection to the Ground busbar shall not be less than 2) |  | 2 prijungimo vietos ne mažesnės nei 25 mm2 a)/ 2 connection points, not less than 25 mm2 a) |
|  | Spintos vidinis apšvietimas 2) / Cabinet’s internal lighting 2) |  |  |
|  | Šviestuvo tipas / Lighting lamp type |  | LED a) |
|  | Šviestuvo galia / / Lighting lamp power, W |  | 5 ÷ 15 a) |
|  | Vardinė maitinimo įtampa / Rated Power supply voltage, VAC |  | 230 a) |
|  | Šviestuvas įjungiamas/išjungiamas / Lighting lamp on/off |  | Įjungimo/išjungimo jungikliu ranka a) / On/off switch by hand a) |
|  | Šviestuvo montavimo vieta / Lighting lamp installation location |  | Spintos viršuje a) / Top of the cabinet a) |
|  | Dėklas dokumentams ir brėžiniams turi būti tvirtinamas ant vidinės durų pusės 2) / tray for documents and drawings shall be fixed with on the inside of the door2) |  | Plastmasinis, A4 formato a)/ Plastic, A4 format a) |
|  | Kištukinis lizdas (230 VAC) maitinamas per 30mA nuotėkio srovės automatinį jungiklį su B16A apsaugos charakteristika / Socket (230 VAC) unit, powered by a 30 mA residual current circuit breaker with B16A protection characteristic, pcs. 2) |  | 1 a) |
|  | Automatinis antikondensacinis šildymas, su suveikimo nustatymo, pagal drėgmės ir temperatūros santykį galimybe 2) / Automatic anti-condensation heating, with trigger by the humidity and temperature ratios opportunity 2) |  | Higrostatas su ne mažesnės nei 60W galios šildymo elementu a) / Higrostat with not lower than 60 W heater a) |
|  | Vidinio montažo laidai turi būti klojami 2) / Internal wiring leads shall be installed in 2) |  | PVC loveliuose a)/ PVC trays a) |
|  | Užvedamų kabelių tvirtinimui šoninėse sienelėse turi būti naudojami 2) / For cables fastenning on the side walls shall be used 2) |  | Spintos korpuso gamintojo originalūs tvirtinimo elementai pagal katalogą a) / Cabinet’s manufacture original fastening elements according its catalog a) |
|  | Komercinės elektros energijos apskaitos srovės ir įtampos įtaisams turi būti a) / For commercial electricity metering current and voltage circuits and devices shall be 2) |  | Atskirai plombuojami skyriai a) / Separated sealed sections a) |
|  | Tetechniniai reikalavimai antrinių RAA grandinių tarpiniams gnybtams ir jų rinklėms 2) / Technical requirements for secondary relay protection and automation circuits terminal blocks and assemblys2) |  |  |
|  | Antrinių grandinių gnybtai ir jų rinklės turi atitikti standarto reikalavimus 2) /Secondary circuits terminals and its assemblies must meet the requirements of the standard2) |  | LST EN 60947 a) |
|  | Srovės, įtampos, valdymo ir signalinių grandinių gnybtai su testavimo/diagnostikos įrangos prijungimo galimybe, neatjungus prijungtų vidinio montažo ir kabelių laidininkų 2) / Current, voltage, control and signaling circuits terminals with testing / diagnostic equipment connection possibility, without disconnecting the connected to this terminals internal wiring and cable conductors2) |  | Testavimo įrangos prijungimo jungtys, kaip numatyta gnybtų gamintojo kataloge a) / Test equipment connection terminals connections as provided by the manufacturer catalog a) |
|  | Laidų prijungimas prie gnybtų kontaktų 2) / Wire connection to terminals contacts 2) |  | Spyruokliniai gnybtai / Spring-type terminals Varžtu prisukami gnybtai a) / Screw-type terminals a) |
|  | Antrinių srovės grandinių gnybtai 2)/ Secondary current circuit’s terminals 2) | Vardinė srovė / Rated terminal current, A | ≥ 41 a) |
|  |  | Vardinė gnybto įtampa / Rated terminal voltage, V | ≥ 300 a) |
|  |  | Gnybto kontakto skerspjūvis laido prijungimui, mm2 / Terminal contact cross-section for the wire connection, mm2 | 0,5 ÷ 10 a) |
|  |  | Trumpasis gnybto terminis atsparumas 1s trukmės srovės impulsui / Short-time terminal thermal withstand current of 1 second duration current pulse, kA | ≥ 1,2 a) |
|  |  | Gnybto izoliacijos atsparumas viršįtampiui / Terminal insulation withstand overvoltage, kV | ≥ 6 |
|  |  | Grandinės nutraukimui gnybto konstrukcija su / Circuit termination in terminal construction with | Varžtu priveržiamu izoliuotu vertikaliai stumdomu tilteliu. a)/ Screw tightened, isolated, vertical sliding bridge a) |
|  |  | Srovės grandinių užtrumpinimui gnybtų rinklės konstrukcijoje / For current circuit’s short-circuiting terminal structure with | Trumpiklis, kaip numatyta gnybtų gamintojo kataloge a) / Cross-connection bride as provided in the terminals manufacturer catalog a) |
|  |  | Minimalus ir maksimalus laido priveržimo jėgos momentas / The minimum and maximum wire tightening torque, Nm | Numatytas gnybtų gamintojo kataloge a) As provided in the terminals manufacturer catalog a) |
|  | Antrinių įtampos grandinių gnybtai 2)/ Secondary voltage circuit’s terminals 2) | Vardinė gnybto įtampa / Rated terminal voltage, V | ≥ 300 a) |
|  |  | Vardinė srovė / Rated terminal current, A | ≥ 41 a) |
|  |  | Gnybto kontakto skerspjūvis laido prijungimui, mm2 / Terminal contact cross-section for the wire connection, mm2 | 0,5 ÷ 10 a) |
|  |  | Trumpasis gnybto terminis atsparumas 1s trukmės srovės impulsui / Short-time terminal thermal withstand current of 1 second duration current pulse, kA | ≥ 1,2 a) |
|  |  | Gnybto izoliacijos atsparumas viršįtampiui / Terminal insulation withstand overvoltage, kV | ≥ 6 |
|  |  | Grandinės nutraukimui gnybto konstrukcija su / Circuit termination in terminal construction with | Varžtu priveržiamu izoliuotu vertikaliai stumdomu tilteliu a) / Screw tightened, isolated, vertical sliding bridge a) |
|  |  | Minimalus ir maksimalus laido priveržimo jėgos momentas / The minimum and maximum wire tightening torque, Nm | Kaip numatyta gnybtų gamintojo kataloge a) / as provided in the terminals manufacturer catalog a) |
|  | Antrinių valdymo ir signalizacijos grandinių gnybtai 2)/ Secondary control circuit’s terminals 2) | Vardinė gnybto įtampa / Rated terminal voltage, V | ≥ 300 a) |
|  |  | Vardinė srovė / Rated terminal current, A | ≥ 16 a) |
|  |  | Gnybto kontakto skerspjūvis laido prijungimui, mm2 / Terminal contact cross-section for the wire connection, mm2 | 0,5 ÷ 4 a) |
|  |  | Trumpasis gnybto terminis atsparumas 1s trukmės srovės impulsui / Short-time terminal thermal withstand current of 1 second duration current pulse, kA | ≥ 0,18 a) |
|  |  | Gnybto izoliacijos atsparumas viršįtampiui / Terminal insulation withstand overvoltage, kV | ≥ 6 |
|  |  | Grandinės nutraukimui gnybto konstrukcija su / Circuit termination in terminal construction with | Izoliuotas vertikalus atkeliamas kirtiklis a)/ Isolated vertical lifting (knife disconnect) bridge a) |
|  |  | Laido prispaudimo jėga nustatoma automatiškai spyruoklės mechanizmu / Wire clamping force ensured automatically by the spring mechanism. | Kaip numatyta gnybtų gamintojo kataloge a) / as provided in the terminals manufacturer catalog a) |
|  | Visi spintoje montuojami įtaisai ir gnybtų rinklės turi būti ant 2)/ All in enclosure mounted devices and terminal assamblies shall be on 2) |  | DIN 35 bėgelio, tvirtinamo prie montažinės plokštės a) / On the DIN 35 rail, mounted to the mounting plate a) |
|  | Projektuojamas atstumas nuo įtaisų, gnybtų rinklių montuojamų ant DIN 35 bėgelio iki PVC lovelio ne mažesnis nei 2) / The projected distance from mounted on a DIN 35 rail devices and terminals assemblies to the PVC tray not less than, mm 2) |  | ≥ 50 mm a) |
|  | Spintos korpuso angos skirtos jo tvirtinimui prie laikančių konstrukcijų po montavimo turi / Holes for Cabinet's body mounting holes for affixing it to the bearing structures, after the installation should |  | Išlaikyti spintos gamintojo nurodytą IP apsaugos laipsnį a)/ Maintaining the cabinet manufacturer's specified IP protection degree a) |
|  | Aplinkos temperatūros svyravimų metu susidarantiems slėgio skirtumams kompensuoti ir susikaupusiai drėgmei šalinti spintos korpuso abiejuose šonuose turi būti 1)/ To compensate resulting pressure caused by ambient temperature fluctuations and prevent enclosure from moisture, on both sides of the cabinet shall be 1) |  | Slėgio kompensatoriai, išlaikantys spintos korpuso apsaugos laipsnį IP54 a)/ Pressure compensators, provided to keep enclosure protection degree IP54 a) |
|  | Komercinės elektros apskaitos srovės ir įtampos grandinių gnybtų rinklės ir įtaisai turi būti 2) / Current, voltage terminals and devices for commercial electricity metering circuits shall be 2) |  | Atskiri plombuojami skyriai a)/ Separate compartments for sealing a) |
|  |  |  | Skyriuje plombuojamame gnybtų gamintojo kataloge numatytu sprendinių montuojamu ant DIN 35 bėgelio 2) / Section, sealed at terminals manufacturer catalog provided solutions mounted on a DIN35 rail a) |
| Pastabos/ Notes: Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais Šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standarts and certificates equivalent to IEC standarts and ISO certificates specified in these requirements 1) - Techniniame projekte gali būti koreguojamos reikšmės, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ - Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions. 2) – Antrinių grandinių komutuojami įtaisai ir aparatai, pagalbinė įranga, apsaugos aparatai, jų kiekis, kiti jų parametrai ir nomenklatūra nustatomi darbo projekto rengimo metu, o jų atitikimas reikalavimams vertinamas gamyklinių bandymų ir techninės priežiūros metu / Commutated secondary circuit devices and apparatus, other auxiliary equipment protection apparatus, their content, parameters and the nomenclature set at working project development time, their compliance are evaluated by factory acceptance tests and during technical supervision. Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a ) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija / Copy of the equipment's manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; b ) Atitikties sertifikato, išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos, kopija / Copy of the conformity certificate issued by notified conformity assessment independent body; |  |  |  |

Standartiniai teCHNINIAI REIKALAVIMAI LAUKO IR VIDAUS SPINTŲ VIDINIO MONTAŽO LAIDAMS /
 StandarD tECHNICAL REQUIREMENTS FOR INDOOR & OUTDOOR CABINETS INTERNAL INSTALATION WIRING LEADs

| Eil. Nr. / Seq. No.. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No. |
|  | Lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidas/ Indoor & outdoor cabinets internal installation wiring lead |  | Laido tipo žymėjimas pagal gamintojo katalogą/ Lead type marking according to the manufacturer‘s catalog: |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Standartai / Standards: |  |  |  |  |
|  | Vidinio montažo laido gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ Internal installation wiring lead manufacturer‘s quality management system shall be evaluated by certificate | LST EN ISO 9001 b) |  |  |  |
|  | Vidinio montažo laido gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ Internal installation wiring lead manufacturer‘s environmental management system shall be evaluated by certificate | LST EN ISO 14001 b) |  |  |  |
|  | Vidinio montažo laidas turi būti pagamintas pagal vieną iš nurodytų standartų/ Internal installation wiring Lead must be manufactured according to one of the following standards | LST EN 50525-2-31, LST EN 50525-3-31, DIN VDE 0281-3 a) |  |  |  |
|  | Vidinio montažo laido degumo klasė ne mažesnė kaip (pagal EN 13501-6)/ Class of reaction to fire performance for internal installation wiring lead shall be not less than (according to EN 13501-6) | Eca a) |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygos/ Ambient conditions: |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos 1) / Operating conditions, 1) | Patalpoje ir lauke/ Indoors and outdoor |  |  |  |
|  | Maksimali leistina ilgalaikio darbo (eksploatavimo aplinkos) temperatūra ne žemesnė kaip 1) / Highest operating ambient temperature shall be not less than 1), °C | +70 a) |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 1) / Lowest operating ambient temperature shall be not higher than 1), °C | -30 a) |  |  |  |
|  | Leistina instaliavimo temperatūra ne aukštesnė kaip 1) / Permissible installation temperature shall be not higher than 1), °C | +5 a) |  |  |  |
|  | Leistina laidininko temperatūra trumpojo jungimo metu (kai trumpojo jungimo trukmė iki 5s) turi būti ne žemesnė kaip 1) / Permissible short circuit temperature (when short circuit duration up to 5 sec) of the conductor shall be not less than 1), °C | +160 a) |  |  |  |
|  | Pagrindinės charakteristikos ir konstrukcija/ Main characteristics and construction: |  |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa U0/U / Nominal voltage Uo/U, V | ≥300/500 a) |  |  |  |
|  | Bandymo įtampa / Test voltage, V D.C. | ≥ 500 a) |  |  |  |
|  | Minimalus laido lenkimo spindulys turi būti ne mažesis kaip / Minimum lead bending radius shall be not less than, mm | ≤Dx8 a) |  |  |  |
|  | Laidininko izoliacija / Conductor’s insulation | PVC arba XLPE, arba halogenų neturintis mišinys2), a) |  |  |  |
|  | Laidininkų tipai (reikalavimas netaikomas pagrindinės įrangos gamintojų lauko spintoms) / Conductor's types (this requirement does not apply to primary equipment manufacturers outdoor cabinets) |  |  |  |  |
|  | Lauko spintų vidinio montažo laidams 1) / For Outdoor cabinets wiring leads 1) | Lanksti, daugiavielė suvytų atkaitintų varinių vijų gysla / Annealed copper wires, stranded flexible ≥1,0 mm2, a) |  |  |  |
|  | Vidaus spintų vidinio montažo laidams 1) / For indoor cabinets wiring leads 1) | Lanksti, daugiavielė suvytų atkaitintų varinių vijų gysla / Annealed copper wires, stranded flexible ≥1,0 mm2, a) |  |  |  |
| Pastabos / Notes: Gamintojas gali vadovaudtis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates spacified in these requirements. - - Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus / Values can be adjusted in a process of a desing but only to more severe conditions. - - Halogenų neturintis, tinklinis apvalkalo mišinys (angl.Halogen free, cross-linked sheathing compound); Halogenų neturintis, termoplastinis apvalkalo mišinys (angl.Halogen free, thermoplastic sheathing compound). Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui/ Docomentation provided by contractor to justify required parameter of the equipment: a ) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija / Copy of the equipment's manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; b ) Atitikties sertifikato, išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos, kopija / Copy of the conformity certificate issued by notified conformity assessment independent body. |  |  |  |  |  |

teCHNINIAI REIKALAVIMAI KONTROLINIAMS KABELIAMS JUNGIANTIEMS RELINĖS APSAUGOS/AUTOMATIKOS IR ATVIROS SKIRSTYKLOS PIRMINIUS ĮRENGINIUS / TECHNICAL REQUIREMENTS FOR CONTROL CABLES BETWEEN RELAY PROTECTION/CONTROL AND PRIMARY EQUIPMents

| Eil. Nr. / Seq. No.. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No. |
|  | Ekranuotas kontrolinis kabelis / Shielded control cables | - | Kabelio tipo žymėjimas pagal gamintojo katalogą/ Cable type marking according to the manufacturer‘s catalog: |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Standartai / Standards: |  |  |  |  |
|  | Kabelio gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The cable’s manufacturer’s quality management system shall be evaluated by certificate | LST EN ISO 9001 b) |  |  |  |
|  | Kabelio gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The cable‘s manufacturer‘s eniviromental management system shal be evaluated by certificate | LST EN ISO 14001 b) |  |  |  |
|  | Kabelio charakteristikos ir konstrukcija pagal vieną iš nurodytų standartų/ Cable specifications and design according to one of the following standards | LST HD 627, LST HD 604, IEC 60502, LST HD 603 a) |  |  |  |
|  | Kabelio degumo klasė ne mažesnė kaip (pagal EN 13501-6)/ Class of reaction to fire performance for cable shall be not less than (according to EN 13501-6) | Eca a) |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygos / Ambient conditions: |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos 1) / Operating conditions 1) | Patalpoje, po žeme, vandenyje, atvirame ore/ Indoor, underground, in water, open air |  |  |  |
|  | Maksimali leistina ilgalaikio darbo (eksploatavimo aplinkos) temperatūra ne žemesnė kaip 1)/ Highest operating ambient temperature shall be not less than 1), °C | +70 |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 1)/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than 1), °C | -35 |  |  |  |
|  | Leistina instaliavimo temperatūra ne aukštesnė kaip 1)/ Permissible installation temperature shall be not higher than 1), °C | -5 |  |  |  |
|  | Leistina laidininko temperatūra trumpo jungimo metu (kai trumpo jungimo trukmė iki 5s) turi būti ne žemesnė kaip 1)/ Permissible short circuit temperature (when short circuit duration up to 5 sec) of the conductor shall be not less than 1), °C | +160 |  |  |  |
|  | Pagrindinės charakteristikos ir konstrukcija / Main characteristics and construction: |  |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa Uo/U/ Nominal voltage Uo/U, V | ≥ 450/750 a) |  |  |  |
|  | Bandymo įtampa/ Test voltage, V D.C. | ≥ 2500 a) |  |  |  |
|  | Minimalus kabelio lenkimo spindulys turi būti ne mažesnis kaip / Minimum cable bending radius shall be not less than, mm | ≤ Dx12 a) |  |  |  |
|  | Kabelio išorinio apvalkalo izoliacija / Cable outer sheath insulation | PVC arba halogenų neturintis mišinys2), a) |  |  |  |
|  | Kabelio išorinis apvalkalas / Cable outer sheath must be | Atsparus UV spinduliams/ Resistant For UV rays a) |  |  |  |
|  | Kabelio ekranavimas/ Cable shielding: |  |  |  |  |
|  | Jungtims tarp pastotes valdymo pulto ir atviros skirstyklos (AS) įrenginių/ For connections between station control room and switchyard equipment | Su koncentrinės varinės juostos laidininku/ With concentric copper tape conductor a) |  |  |  |
|  | Laidininkų izoliacija/ Conductor's insulation | PVC arba XLPE, arba halogenų neturintis mišinys2),/ PVC or XLPE or halogen free mixture 2),a) |  |  |  |
|  | Gyslų žymėjimas / Cable cores marking: |  |  |  |  |
|  | Kai gyslų skaičius kabelyje ≤ 5/ cables with up to 5 cores | Spalvinis a)/ Color coded a) |  |  |  |
|  | Kai gyslų skaičius kabelyje ≥ 5/ cables with more than 5 cores | Skaitinis a)/ Numerical a) |  |  |  |
|  | Laidininkų tipas/ Conductor type | Lanksti, daugiavielė suvytų atkaitintų varinių vijų gysla / Annealed copper wires, stranded flexible |  |  |  |
|  | Laidininko skerspjūvis / Conductor cross section: |  |  |  |  |
|  | Jungtims tarp pastotes valdymo pulto ir atviros skirstyklos (AS) įrenginių 1)/ For connections between station control room and switchyard equipment 1), mm2 | ≥1,5 a) |  |  |  |
|  | Jungtims pastotės valdymo pulto (PVP) viduje 1)/ For inside connections in the station control room 1), mm2 | ≥1,0 a) |  |  |  |
| Pastabos / Notes: Gamintojas gali vadovaudtis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates spacified in these requirements. - - Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus / Values can be adjusted in a process of a desing but only to more severe conditions. - - Halogenų neturintis, tinklinis apvalkalo mišinys (angl.Halogen free, cross-linked sheathing compound); Halogenų neturintis, termoplastinis apvalkalo mišinys (angl.Halogen free, thermoplastic sheathing compound). Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui/ Docomentation provided by contractor to justify required parameter of the equipment: a ) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija / Copy of the equipment's manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; b ) Atitikties sertifikato, išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos, kopija / Copy of the conformity certificate issued by notified conformity assessment independent body. |  |  |  |  |  |

teCHNINIAI REIKALAVIMAI MIKROPROCESORINĖMS RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS RELĖMS IR VALDIKLIAMS / TECHNICAL REQUIREMENTS FOR RELAY PROTECTION AND AUTOMATION MICROPROCESSOR BASED RELAYS AND CONTROLLERs

| Eil. Nr. / Seq. No.. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature |  |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No. |
|  | Mikroprocesorinis relinių apsaugų/automatikos ir valdymo įrenginys / Microprocessor based relay protection/automation and control device |  |  | - | Įrenginio sąrankos kodas pagal gamintojo sistemą/ Device setup code according to manufacturer system: |  |  |
|  |  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Standartai/ Standard: |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti jvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate |  |  | ISO 9001 b) |  |  |  |
|  | Gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The cable‘s manufacturer‘s environmental management system shall be evaluated by certificate |  |  | ISO14001 b) |  |  |  |
|  | Atitiktis elektromagnetinio suderinamumo, suderinimo (2014/30/ ES) ir tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (2014/35/ES) direktyvų reikalavimams turi būti patvirtinta sertifikatu/ Compliance to electromagnetic compatibility (2014/30/EU) and relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits (2014/35/EU) directives shall be approved with certificate. |  |  | CE atitikties deklaracijos sertifikatas c) / To provide CE conformity certificate c) |  |  |  |
|  | Techninės charakteristikos turi atitikti ir bandymai turi būti atlikti pagal/ Technical characteristics shall satisfy and tests shall be accomplished by |  |  | IEC 60255-1 a) |  |  |  |
|  | Relės ir valdikliai turi būti ištestuoti ES akredituotoje nepriklausomoje laboratorijoje pagal IEC 61850-10 versiją 2/ Relays and controllers shall be tested in the EU accredited independent laboratory in accordance with IEC 61850-10 edition 2 1) |  |  | IEC 61850-6 b) IEC 61850-7-1 b), IEC 61850-7-2 b), IEC 61850-7-3 b), IEC 61850-7-4 b), IEC 61850-8-1 b) |  |  |  |
|  | Korpuso apsaugos laipsnis pagal (IP kodas)/ Enclosure degree of protection (IP class) according to |  |  | IEC 60529 a) |  |  |  |
|  | Apsaugų ir automatikos funkcijos pagal/ Protection and automation functions according to |  |  | IEC 60255 serijos standartus/ IEC 60255 series standards a) |  |  |  |
|  | Kibernetinės saugos reikalavimai pagal standartą / Cyber security requirements according to standard |  |  | IEC 1686 a) |  |  |  |
|  | Autorizacija naudojant rolės prieigos kontrolę pagal standartą/ Authorization using role-based access control (RBAC) according to standard |  |  | IEC 62351-8 a) |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygos/ Ambient conditions: |  |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions |  |  | Patalpoje a) / Indoor a) |  |  |  |
|  | Leistina ilgalaikė eksploatavimo temperatūra/ Highest allowable operating ambient temperature, °C |  |  | ≥ +55 a) |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatura turi būti ne aukstesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature, °C |  |  | ≤ -10 a) |  |  |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos santykinė drėgmė / Operating environment relative humidity, % |  |  | ≥ 90 a) |  |  |  |
|  | Korpuso apsaugos laipsnis / Enclosure protection degree: |  |  |  |  |  |  |
|  | Šonai, viršus ir apačia pagal IEC 60529/ Sides, top and bottom according to IEC 60529 |  |  | ≥ IP20 a) |  |  |  |
|  | Galinė dalis pagal IEC 60529/ Rear side according to IEC 60529 |  |  | ≥ IP10 a) |  |  |  |
|  | Priekinė dalis pagal IEC 60529/ Front side according to IEC 60529 |  |  | ≥ IP20 a) |  |  |  |
|  | Integruotas maitinimo šaltinis Integrated power supply |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė maitinimo įtampa/ Nominal operating voltage, V DC |  |  | 110 a) |  |  |  |
|  | Atsparumas vardinės DC maitinimo įtampos pulsacijai/ Resistance to nominal DC voltage ripple, % |  |  | ≥ ± 15 a) |  |  |  |
|  | Patikimo veikimo vardinės maitinimo jtampos ribos/ Reliable operation rated voltage range, V DC |  |  | 0,8 – 1,1 UN a) |  |  |  |
|  | Atsparumas trumpalaikiams vardinės jtampos nutrūkimo intervalams, kurių trukmė / Resistance to short-term interruption for the rated voltage ranges of duration, ms |  |  | ≥ 50 a) |  |  |  |
|  | Analoginiai sroves įėjimai/ Analog current inputs |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė (In) įėjimo srovė/ Nominal (In) current input, A1) |  |  | 1 a) |  |  |  |
|  | Vardinis įėjimo srovės dažnis/ Nominal current input frequency, Hz |  |  | 50 a) |  |  |  |
|  | 1s trukmės terminis atsparumas / Thermal resistance for 1 s, A |  |  | ≥ 100 a) |  |  |  |
|  | Terminis atsparumas ilgalaikei srovei/ Thermal resistance for long-term current, A |  |  | ≥ 4 a) |  |  |  |
|  | Srovės matavimo paklaida/ Current measurement error, % |  |  | ≤ ± 3 a) |  |  |  |
|  | Srovės signalo skaitmeninis skaidymo dažnis/ Current signal digital sampling frequency , Hz |  |  | ≥ 1000 a) |  |  |  |
|  | Analoginiai įtampos įėjimai/ Analog voltage inputs |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė (Un) įėjimo įtampa/ Nominal (Un) voltage input, V 1) |  |  | 100 a) |  |  |  |
|  | Vardinis įėjimo įtampos dažnis/ Nominal voltage input frequency, Hz |  |  | 50 a) |  |  |  |
|  | Terminis atsparumas ilgalaikei įtampai/ Thermal resistance for long-term voltage, V |  |  | ≥ 200 a) |  |  |  |
|  | Matuojamos įtampos paklaida/ Voltage measurement error, % |  |  | ≤ ± 3 a) |  |  |  |
|  | Skaitmeninis analoginio įtampos signalo skaidymo dažnis/ Voltage signal digital sampling frequency, Hz |  |  | ≥ 1000 a) |  |  |  |
|  | Analoginiai mažų srovių įėjimai keitikliams / Analog low current inputs for transducers |  |  |  |  |  |  |
|  | Srovės matavimo ribos/ Current measurement range, mA DC |  |  | ≥ ± 20 a) |  |  |  |
|  | Terminis atsparumas ilgalaikei srovei/ Thermal resistance for long-term current, mA DC |  |  | ≥ 50 a) |  |  |  |
|  | Matuojamos srovės paklaida/ Current measurement error, % |  |  | ± 1 a) |  |  |  |
|  | Integruoti binariniai įėjimai / Integrated binary inputs |  |  |  |  |  |  |
|  | Integruoti binariniai įėjimai turi būti/ Integrated binary inputs shall be |  |  | Izoliuoti optiniu budu/ opto insulated |  |  |  |
|  | Binarinių įėjimų patikimo darbo įtampos, kai vardinė įtampa 110 V DC/ Binary inputs reliable operating voltages for the rated 110 V DC voltage |  | Veikimas/ Operation, V | ≥ 82,5 a) |  |  |  |
|  |  |  | Neveikimas/ Inaction, V | ≤ 66 a) |  |  |  |
|  | Binarinio įėjimo suveikimo laikas/ Trip time, ms |  |  | ≤ 5 a) |  |  |  |
|  | Terminis atsparumas ilgalaikei įtampai/ Thermal resistance for long-term voltage, V DC |  |  | ≥ 300 a) |  |  |  |
|  | Integruoti binariniai išėjimai / Integrated binary outputs |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė ilgalaikė kontaktų srovė/ Nominal contacts long-term current, A |  |  | ≥ 5 a) |  |  |  |
|  | Kontaktų nutraukiama srovė esant 110 V DC ir L/R < 40ms/ Contacts breaking current at 110 V DC and L/R=40ms, |  |  | ≥ 0,2 a) |  |  |  |
|  | 200 ms trukmės terminis atsparumas / Thermal resistance for 200ms , A |  |  | ≥ 30 a) |  |  |  |
|  | Binarinio išėjimo suveikimo laikas/ Binary output trip time, ms |  |  | ≤ 10 a) |  |  |  |
|  | Sąsajos/ Interface |  |  |  |  |  |  |
|  | Sąsaja žmogus-mašina / Human-machine interface |  |  |  |  |  |  |
|  | Sąsajos tipas/ Interface type |  |  | Integruota įrenginio korpuse/ Integrated into device housing a) |  |  |  |
|  | Sąsaja turi būti įrengta/ Interface shall be installed |  |  | Įrenginio korpuso priekineje dalyje su jungtimi kompiuterio prijungimui/ On the front of the casing, with connector for computer a) |  |  |  |
|  | Vietiniam valdomų įrenginių schemos sudarymui ir valdymui, duomenų (nuostatų, slaptažodžių) įvedimui ir peržiūrai, nuostatų grupių, funkcijų valdymui, matavimų indikacijoms/ For locally controlled devices scheme design and management, for data (settings, passwords) entry and review, for control setting groups and functions, for measurement’s indications |  |  | Skystųjų kristalų ekranas ir integruota klaviatūra/ Liquid crystals monitor and keyboard a) |  |  |  |
|  | Vietinio/nuotolinio valdymo perjungimui/ For local/remote control switching |  |  | Individualus klavišas/ Individual button a) |  |  |  |
|  | Vietinio duomenų įvedimo ir valdymo funkcijų apsaugos galimybė/ For local data entry and control functions protection |  |  | Slaptažodžiu/ With password a) |  |  |  |
|  | Vietinei apsaugų ir automatikos funkcijų poveikių indikacijoms/ For local protection and automation functions trip indications |  |  | ≥ 8 šviesines indikacijos su ženklinimo laukais/ ≥ 8 light indicators with labeling fields a) |  |  |  |
|  | Vietinei įrenginio savikontrolės funkcijų indikacijai/ For local device self-monitoring function indication |  |  | Įrenginio normalus darbo režimas, individuali šviesinė indikacija/ Normal device work state, individual light indication a) |  |  |  |
|  |  |  |  | įrenginio vidinis gedimas, individuali šviesinė indikacija/ Internal device fault, individual light indication a) |  |  |  |
|  | Sąsaja su pastotės duomenų tinklu/ Interface with station data network |  |  |  |  |  |  |
|  | Sąsajų kiekis/ Interfaces quantity |  |  | ≥ 2 a) |  |  |  |
|  | Sąsajos turi būti įrengtos/ Interfaces must be installed |  |  | Galinėje įrenginio plokštėje/ On the back plate side of the device a) |  |  |  |
|  | Sąsajų tipas/ Interfaces types |  |  | Optines ST arba LC jungtys/ Optical ST or LC connectorsa) |  |  |  |
|  | Komunikacijos greitis/ Communication speed |  |  | ≥ 100 Base-FX a) |  |  |  |
|  | Duomenų mainai (išskyrus laidinius ryšius) su TSPĮ, tarp relių, valdiklių ir monitoringo sistemų turi vykti pagal standartą/ Data exchange (except for a wired connections) with RTU, between relays, controllers and monitoring systems must be carried out according to standard |  |  | IEC 61850 versija 2.0/ IEC 61850 version 2.0 a) |  |  |  |
|  | Duomenų perdavimo rezervavimas pagal IEC 62439 turi būti/ Data transfer reservation according to IEC 62439 shall be |  |  | PRP a) |  |  |  |
|  | Laiko sinchronizacija pagal IEC 61850 turi būti protokolu/ Time synchronization protocol according to IEC 61850 shall be 1) |  |  | SNTP a) |  |  |  |
|  | Mechaninės sąsajos/ Mechanical interfaces |  |  |  |  |  |  |
|  | Laidų prijungimas prie analoginių ir binarinių įėjimų/išėjimų plokščių turi būti/ Wiring connection type to the analog and binary I/O boards shall be |  |  | Varžtu priveržiami gnybtai/ With screw-type terminals a) |  |  |  |
|  | Analoginių, binarinių įėjimų/išėjimų izoliacijos varža turi būti/ Analog, binary I/O insulation resistance shall be |  |  | ≥ 100 MΩ prie/at DC 500 V |  |  |  |
|  | Binarinių įėjimų/išėjimų gnybtų rinklių grupių, komunikacijų sąsajų konstrukcija turi būti / Binary I/O terminals group blocks and communications interfaces construction shall be |  |  | Su įrenginio gamintojo numatytu fiksavimo mechanizmu ir galimybe atjungti gnybtų rinkles neatjungus laidų/ With device manufacturer provided locking mechanism and ability to disconnect the terminal group blocks without disconnecting wires |  |  |  |
|  | Vidinio gedimo (savikontrolės) vietinei indikacijai turi būti/ For local device internal fault (self-monitoring) indication shall be |  |  | Atskiras NC binarinis išėjimas/ Individual NC binary output a) |  |  |  |
|  | Įrenginio korpuso įžeminimui turi būti numatyta/ For device enclosure grounding shall be provided |  |  | Įžeminimo laidininko prijungimo vieta pažymėta ženklu ^ a)/ The ground wire connection location marked with a) |  |  |  |
|  | Įrenginio korpuso konstrukcija ir jos dalys turi būti pritaikytos montavimui/ Device enclosure construction and its components shall be adapted for installation to |  |  | Vidaus spintų 19“ pasukamą rėmą/ Indoor cabinets revolving 19” frame |  |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai kibernetinės saugos funkcijoms/ Technical requirements for cyber security functions |  |  |  |  |  |  |
|  | Prieigos apsaugą užtikrina vartotojai apsaugoti slaptažodžiais, kurių struktūra turi sudaryti / Access controlled by password that shall support following structure |  |  | 1) ≥8 simboliai/ ≥8 symbols; a) 2) bent vienas skaičius /At least one number; a) 3) bent viena didžioji ir viena mažoji raidė / At least one uppercase and one lower case letter; a) 4) bent vienas specialusis simbolis / At least one non-alphanumeric character (e.g., @, %, &, *). a) |  |  |  |
|  | Neaktyvaus prisijungusio vartotojo atjungimo funkcija/ User access time out function |  |  | Automatinė su galimybe nustatyti atjungimo laiką/ Automatic user log out with controlled time out time a) |  |  |  |
|  | Saugos įvykių žurnalo funkcija/ Security events logs | Saugomų įvykių žurnale kiekis, vnt./ The number ofstored events |  | ≥ 2048 a) |  |  |  |
|  |  | Įvykių žurnalas turi būti apsaugotas/Event log must be protected |  | Nuo redagavimo ir ištrynimo/ From erasing and modifying a) |  |  |  |
|  |  | Žurnale fiksuojamų įvykių tipai / Type of events recorded in the log a) |  | 1) Prisijungimas/Log in; a) 2) Rankinis atsijungimas/Manual log out; a) 3) Automatinis atsijungimas/Timed log out; a) 4) Reikšmės forsavimas/Value forcing;a) 5) Konfigūracijos nuskaitymas/ Configuration access; a) 6) Konfigūracijos keitimas/ Configuration change; a) 7) Mikrokodo pakeitimas/Firmware change; a) 8) Slaptažodžio arba vartotojo sukūrimas arba slaptažodžio ištrynimas/ ID/Password creation or Password deletion; a) 9) Audito žurnalinių įrašų nuskaitymas/ Audit log access; a) 10) Laiko ar datos keitimas/ Time/ Date change; a) 11) Sėkmingi ir nesėkmingi bandymai prisijungti/ Successful and Unsuccessful login attempt a) 12) Perkrovimas/ Reboot; a) 13) Bandymas naudoti neautorizuotą programinę įrangą/ Attempted use of unauthorized configuration software; a) 14) Neteisinga konfigūracija arba mikrokodas / Invalid configuration or firmware;a) 15) Atsisiuntimas/ Download;a) |  |  |  |
|  |  | Žurnalo įraše saugoma informacija/ Records format a) |  | 1. Žurnalinio įvykio numeris/ Event record number; 2. laikas ir data/ Time and date; 3. Vartotojo identifikacija/ User identification; 4. Įvykio tipas/ Event type. |  |  |  |
|  |  | Automatinis įvykių perdavimas į nuotolinį serverį/ automatic events record storage in remote server a) |  | Syslog protokolu / Syslog protocol a) |  |  |  |
|  | Įrenginio ryšio sąsajų ir jomis veikiančių funkcijų valdymas / Device connectivity interfaces and their functionalities control |  |  | Galimybė įjungti ir išjungti / The ability to enable / disable |  |  |  |
|  | Vartotojų autorizacijai naudojama vartotojų rolių prieigos kontrolė pagal / Requirements for authorization using role based access control according to (RBAC) |  |  | IEC-62351-8 a) standartą / Standard |  |  |  |
|  | Reikalavimai įrenginio naudotojų rolių administravimui pagal / Role based users account management requirements according to |  |  | IEC-62351-8 a) standartą / Standard |  |  |  |
| Pasta bos/ Notes: 1) - Techniniame projekte gali buti koreguojamos reikšmes, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ - Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions. Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninii¦ parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment’s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; b) Atitikties sertifikato, išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos, kopija/ Copy of the conformity certificate issued by notified conformity assessment independent body; c) Atitikties sertifikato, gamintojo arba išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos, kopija/ Copy of the conformity certificate issued by manufacturer or notified conformity assessment independent body; |  |  |  |  |  |  |  |

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS ELEKTROS GRANDINIŲ greitai veikiančioms ELEKTROMECHANINĖMS RELĖMS / TECHNICAL REQUIREMENTS FOR RELAY PROTECTION AND AUTOMATION ELECTRICAL CIRCUITS high-speed ELECTROMECHANICAL RELAYS

| Eil. Nr. / Seq. No.. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No. |
|  | Greitai veikianti elektromechaninė relė / High-speed electromechanical relay |  | - | Relės tipo žymėjimas ir sąrankos kodas pagal gamintojo sistemą/katalogą/ Relay type marking and setup code according manufacturer‘s system/catalog: |  |  |
|  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Standartai/ Standards: |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti jvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate |  | ISO 9001 b) |  |  |  |
|  | Gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The cable‘s manufacturer‘s environmental management system shall be evaluated by certificate |  | ISO14001 b) |  |  |  |
|  | Relių korpuso apsaugos laipsnis pagal / Relay’s body protection level according to |  | IEC 60529 a) |  |  |  |
|  | Relių konstrukcija ir techniniai parametrai pagal/ Relays construction and technical parameter according to |  | IEC 60255 a) IEC 61810 a) IEC 60947 a) |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygos/ Ambient conditions: |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions |  | Patalpoje a) / Indoor a) |  |  |  |
|  | Maksimali leistina ilgalaikė relių eksploatavimo temperatūra ne žemesnė kaip 1) / Highest allowable operating ambient temperature of the cabinet shall be no less than 1), °C |  | +55 a) |  |  |  |
|  | Minimali leistina ilgalaikė relių eksploatavimo temperatūra ne aukštesnė kaip 1) / Lowest allowable operating ambient temperature of the cabinet shall be not higher than 1), °C |  | +5 a) |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions |  | Lauke a) / Outdoor a) |  |  |  |
|  | Maksimali leistina ilgalaikė relių eksploatavimo temperatūra ne žemesnė kaip 1) / Highest allowable operating ambient temperature of the cabinet shall be no less than 1) ,°C |  | +55 a) |  |  |  |
|  | Minimali leistina ilgalaikė relių eksploatavimo temperatūra ne aukštesnė kaip 1) / Lowest allowable operating ambient temperature of the cabinet shall be not higher than 1), °C |  | -40 a) |  |  |  |
|  | Relių korpuso apsaugos laipsnis pagal IEC 60529 turi būti ne žemesnis nei 1) / Relay's cover protection level according to IEC 60529 shall not be less than 1) |  | IP40 a) |  |  |  |
|  | Elektromechaninių relių bendrosios charakteristikos ir konstrukciniai reikalavimai/ General electromechanical relays characteristics and construction: |  |  |  |  |  |
|  | Relių patikimo veikimo įtampos ribos/ Relay’s reliable operating voltage range, V DC |  | 0,8 -1,1 Unom a) |  |  |  |
|  | Vardinė relių ričių įtampa/ Nominal relay’s coil voltage, V DC |  | 110 |  |  |  |
|  | Relių inkaro konstrukcija/ Relay’s armature construction |  | Be fiksuojamo mechaninio TEST mygtuko/ Without lockable TEST button a) |  |  |  |
|  | Relių tvirtinimas/ Relay’s fixing |  | Įstatomos į lizdą. Lizdo tvirtinimas ir konstrukcija kaip numatyta relių gamintojo/ Plugged into a socket. Socket mounting and construction of the relay’s as provided by the manufacturer a) |  |  |  |
|  | Laidų prijungimas prie lizdo/ Installation wiring connection to the socket |  | Su varžtais prisukamais gnybtais/ With screwtype terminals a) |  |  |  |
|  | Elektromechaninių relių charakteristikos ir konstrukcija pagal tipą/ Electromechanical relay’s characteristics and construction according to type: |  |  |  |  |  |
|  | Greitai veikianti tarpinė relė jungtuvo išjungimui/ Intermediate high-speed relay for circuit breaker switching off 1) | NA kontaktai, vnt./ NO contacts, pcs. | ≥3 a) |  |  |  |
|  |  | Mechaninis kontaktų operacijų resursas, vnt./ Mechanical contacts operation resource, pcs. | ≥10000 a) |  |  |  |
|  |  | Kontaktų nutraukiama srovė prie 110 V DC ir L/R=40ms/ contacts breaking current at 110 V DC and L/R=40ms, A | ≥0,30 a) |  |  |  |
|  |  | Vardinė kontaktų ilgalaikė srovė/ Contacts rated continuous current, A | ≥10 a) |  |  |  |
|  |  | Suveikimo laikas/ Trip time, ms | ≤10 a) |  |  |  |
| Pastabos/ Notes: 1) -Techniniame projekte gali būti koreguojamos reikšmės, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ - Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions. Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment's manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; b) Atitikties sertifikato, išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos, kopija/ Copy of the conformity certificate issued by notified conformity assessment independent body. |  |  |  |  |  |  |

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS ELEKTROS GRANDINIŲ lėtai veikiančioms ELEKTROMECHANINĖMS RELĖMS / TECHNICAL REQUIREMENTS FOR RELAY PROTECTION AND AUTOMATION ELECTRICAL CIRCUITS low-speed ELECTROMECHANICAL RELAYS

| Eil. Nr. / Seq. No.. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No. |
|  | Lėtai veikianti elektromechaninė relė / Low-speed electromechanical relay |  | - | Relės tipo žymėjimas ir sąrankos kodas pagal gamintojo sistemą/katalogą/ Relay type marking and setup code according manufacturer‘s system/catalog: |  |  |
|  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Standartai/ Standards: |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti jvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate |  | ISO 9001 b) |  |  |  |
|  | Gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The cable‘s manufacturer‘s environmental management system shall be evaluated by certificate |  | ISO14001 b) |  |  |  |  |
|  | Relių korpuso apsaugos laipsnis pagal / Relay’s body protection level according to |  | IEC 60529 a) |  |  |  |
|  | Relių konstrukcija ir techniniai parametrai pagal/ Relays construction and technical parameter according to |  | IEC 60255 a) IEC 61810 a) IEC 60947 a) |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygos/ Ambient conditions: |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions |  | Patalpoje a) / Indoor a) |  |  |  |
|  | Maksimali leistina ilgalaikė relių eksploatavimo temperatūra ne žemesnė kaip 1) / Highest allowable operating ambient temperature of the cabinet shall be no less than 1), °C |  | +55 a) |  |  |  |
|  | Minimali leistina ilgalaikė relių eksploatavimo temperatūra ne aukštesnė kaip 1) / Lowest allowable operating ambient temperature of the cabinet shall be not higher than 1), °C |  | +5 a) |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions |  | Lauke a) / Outdoor a) |  |  |  |
|  | Maksimali leistina ilgalaikė relių eksploatavimo temperatūra ne žemesnė kaip 1) / Highest allowable operating ambient temperature of the cabinet shall be no less than 1) ,°C |  | +55 a) |  |  |  |
|  | Minimali leistina ilgalaikė relių eksploatavimo temperatūra ne aukštesnė kaip 1) / Lowest allowable operating ambient temperature of the cabinet shall be not higher than 1), °C |  | -40 a) |  |  |  |
|  | Relių korpuso apsaugos laipsnis pagal IEC 60529 turi būti ne žemesnis nei 1) / Relay's cover protection level according to IEC 60529 shall not be less than 1) |  | IP40 a) |  |  |  |
|  | Elektromechaninių relių bendrosios charakteristikos ir konstrukciniai reikalavimai/ General electromechanical relays characteristics and construction: |  |  |  |  |  |
|  | Relių patikimo veikimo įtampos ribos/ Relay’s reliable operating voltage range, V DC |  | 0,8 -1,1 Unom a) |  |  |  |
|  | Vardinė relių ričių įtampa/ Nominal relay’s coil voltage, V DC |  | 110 |  |  |  |
|  | Relių inkaro konstrukcija/ Relay’s armature construction |  | Be fiksuojamo mechaninio TEST mygtuko/ Without lockable TEST button a) |  |  |  |
|  | Relių tvirtinimas/ Relay’s fixing |  | Įstatomos į lizdą. Lizdo tvirtinimas ir konstrukcija kaip numatyta relių gamintojo/ Plugged into a socket. Socket mounting and construction of the relay’s as provided by the manufacturer a) |  |  |  |
|  | Laidų prijungimas prie lizdo/ Installation wiring connection to the socket |  | Su varžtais prisukamais gnybtais/ With screwtype terminals a) |  |  |  |
|  | Elektromechaninių relių charakteristikos ir konstrukcija pagal tipą/ Electromechanical relay’s characteristics and construction according to type: |  |  |  |  |  |
|  | Lėtai veikianti tarpinė relė jungtuvo išjungimui/ įjungimui / Intermediate low-speed relay for circuit breaker switching off/on 1) | NA kontaktai, vnt./ NO contacts, pcs. | ≥3 a) |  |  |  |
|  |  | Mechaninis kontaktų operacijų resursas, vnt./ Mechanical contacts operation resource, pcs. | ≥10000 a) |  |  |  |
|  |  | Kontaktų nutraukiama srovė prie 110 V DC ir L/R=40ms/ contacts breaking current at 110 V DC and L/R=40ms, A | ≥2 a) |  |  |  |
|  |  | Vardinė kontaktų ilgalaikė srovė/ Contacts rated continuous current, A | ≥10 a) |  |  |  |
|  |  | Suveikimo laikas/ Trip time, ms | ≤50 a) |  |  |  |
| Pastabos/ Notes: 1) -Techniniame projekte gali būti koreguojamos reikšmės, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ - Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions. Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment's manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; b) Atitikties sertifikato, išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos, kopija/ Copy of the conformity certificate issued by notified conformity assessment independent body |  |  |  |  |  |  |

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS ELEKTROS GRANDINIŲ tarpinėms ELEKTROMECHANINĖMS RELĖMS / TECHNICAL REQUIREMENTS FOR RELAY PROTECTION AND AUTOMATION ELECTRICAL CIRCUITS intermediate ELECTROMECHANICAL RELAYS

| Eil. Nr. / Seq. No.. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No. |
|  | Tarpinė elektromechaninė relė / Intermediate electromechanical relay |  | - | Relės tipo žymėjimas ir sąrankos kodas pagal gamintojo sistemą/katalogą/ Relay type marking and setup code according manufacturer‘s system/catalog: |  |  |
|  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Standartai/ Standards: |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti jvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate |  | ISO 9001 b) |  |  |  |
|  | Gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The cable‘s manufacturer‘s environmental management system shall be evaluated by certificate |  | ISO14001 b) |  |  |  |
|  | Relių korpuso apsaugos laipsnis pagal / Relay’s body protection level according to |  | IEC 60529 a) |  |  |  |
|  | Relių konstrukcija ir techniniai parametrai pagal/ Relays construction and technical parameter according to |  | IEC 60255 a) IEC 61810 a) IEC 60947 a) |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygos/ Ambient conditions: |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions |  | Patalpoje a) / Indoor a) |  |  |  |
|  | Maksimali leistina ilgalaikė relių eksploatavimo temperatūra ne žemesnė kaip 1) / Highest allowable operating ambient temperature of the cabinet shall be no less than 1), °C |  | +55 a) |  |  |  |
|  | Minimali leistina ilgalaikė relių eksploatavimo temperatūra ne aukštesnė kaip 1) / Lowest allowable operating ambient temperature of the cabinet shall be not higher than 1), °C |  | +5 a) |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions |  | Lauke a) / Outdoor a) |  |  |  |
|  | Maksimali leistina ilgalaikė relių eksploatavimo temperatūra ne žemesnė kaip 1) / Highest allowable operating ambient temperature of the cabinet shall be no less than 1) ,°C |  | +55 a) |  |  |  |
|  | Minimali leistina ilgalaikė relių eksploatavimo temperatūra ne aukštesnė kaip 1) / Lowest allowable operating ambient temperature of the cabinet shall be not higher than 1), °C |  | -40 a) |  |  |  |
|  | Relių korpuso apsaugos laipsnis pagal IEC 60529 turi būti ne žemesnis nei 1) / Relay's cover protection level according to IEC 60529 shall not be less than 1) |  | IP40 a) |  |  |  |
|  | Elektromechaninių relių bendrosios charakteristikos ir konstrukciniai reikalavimai/ General electromechanical relays characteristics and construction: |  |  |  |  |  |
|  | Relių patikimo veikimo įtampos ribos/ Relay’s reliable operating voltage range, V DC |  | 0,8 -1,1 Unom a) |  |  |  |
|  | Vardinė relių ričių įtampa/ Nominal relay’s coil voltage, V DC |  | 110 |  |  |  |
|  | Relių inkaro konstrukcija/ Relay’s armature construction |  | Be fiksuojamo mechaninio TEST mygtuko/ Without lockable TEST button a) |  |  |  |
|  | Relių tvirtinimas/ Relay’s fixing |  | Įstatomos į lizdą. Lizdo tvirtinimas ir konstrukcija kaip numatyta relių gamintojo/ Plugged into a socket. Socket mounting and construction of the relay’s as provided by the manufacturer a) |  |  |  |
|  | Laidų prijungimas prie lizdo/ Installation wiring connection to the socket |  | Su varžtais prisukamais gnybtais/ With screwtype terminals a) |  |  |  |
|  | Elektromechaninių relių charakteristikos ir konstrukcija pagal tipą/ Electromechanical relay’s characteristics and construction according to type: |  |  |  |  |  |
|  | Tarpinė relė kontaktų dauginimui/ Intermediate relay for contacts propagation 1) | NA kontaktai, vnt./ NO contacts, pcs. | ≥4 a) |  |  |  |
|  |  | Mechaninis kontaktų operacijų resursas, vnt./ Mechanical contacts operation resource, pcs. | ≥10000 a) |  |  |  |
|  |  | Kontaktų nutraukiama srovė prie 110 V DC ir L/R=40ms/ contacts breaking current at 110 V DC and L/R=40ms, A | ≥0,15 a) |  |  |  |
|  |  | Vardinė kontaktų ilgalaikė srovė/ Contacts rated continuous current, A | ≥10 a) |  |  |  |
|  |  | Suveikimo laikas/ Trip time, ms | ≤20 a) |  |  |  |
| Pastabos/ Notes: 1) -Techniniame projekte gali būti koreguojamos reikšmės, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ - Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions. Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment's manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; b) Atitikties sertifikato, išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos, kopija/ Copy of the conformity certificate issued by notified conformity assessment independent body |  |  |  |  |  |  |

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS ELEKTROS GRANDINIŲ dvipozicinėms ELEKTROMECHANINĖMS RELĖMS / TECHNICAL REQUIREMENTS FOR RELAY PROTECTION AND AUTOMATION ELECTRICAL CIRCUITS bistable ELECTROMECHANICAL RELAYS

| Eil. Nr. / Seq. No.. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No. |
|  | Dvipozicinė elektromechaninė relė / Bistable electromechanical relay |  | - | Relės tipo žymėjimas ir sąrankos kodas pagal gamintojo sistemą/katalogą/ Relay type marking and setup code according manufacturer‘s system/catalog: |  |  |
|  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Standartai/ Standards: |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti jvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate |  | ISO 9001 b) |  |  |  |
|  | Gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The cable‘s manufacturer‘s environmental management system shall be evaluated by certificate |  | ISO14001 b) |  |  |  |
|  | Relių korpuso apsaugos laipsnis pagal / Relay’s body protection level according to |  | IEC 60529 a) |  |  |  |
|  | Relių konstrukcija ir techniniai parametrai pagal/ Relays construction and technical parameter according to |  | IEC 60255 a) IEC 61810 a) IEC 60947 a) |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygos/ Ambient conditions: |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions |  | Patalpoje a) / Indoor a) |  |  |  |
|  | Maksimali leistina ilgalaikė relių eksploatavimo temperatūra ne žemesnė kaip 1) / Highest allowable operating ambient temperature of the cabinet shall be no less than 1), °C |  | +55 a) |  |  |  |
|  | Minimali leistina ilgalaikė relių eksploatavimo temperatūra ne aukštesnė kaip 1) / Lowest allowable operating ambient temperature of the cabinet shall be not higher than 1), °C |  | +5 a) |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions |  | Lauke a) / Outdoor a) |  |  |  |
|  | Maksimali leistina ilgalaikė relių eksploatavimo temperatūra ne žemesnė kaip 1) / Highest allowable operating ambient temperature of the cabinet shall be no less than 1) ,°C |  | +55 a) |  |  |  |
|  | Minimali leistina ilgalaikė relių eksploatavimo temperatūra ne aukštesnė kaip 1) / Lowest allowable operating ambient temperature of the cabinet shall be not higher than 1), °C |  | -40 a) |  |  |  |
|  | Relių korpuso apsaugos laipsnis pagal IEC 60529 turi būti ne žemesnis nei 1) / Relay's cover protection level according to IEC 60529 shall not be less than 1) |  | IP40 a) |  |  |  |
|  | Elektromechaninių relių bendrosios charakteristikos ir konstrukciniai reikalavimai/ General electromechanical relays characteristics and construction: |  |  |  |  |  |
|  | Relių patikimo veikimo įtampos ribos/ Relay’s reliable operating voltage range, V DC |  | 0,8 -1,1 Unom a) |  |  |  |
|  | Vardinė relių ričių įtampa/ Nominal relay’s coil voltage, V DC |  | 110 V DC |  |  |  |
|  | Relių inkaro konstrukcija/ Relay’s armature construction |  | Be fiksuojamo mechaninio TEST mygtuko/ Without lockable TEST button a) |  |  |  |
|  | Relių tvirtinimas/ Relay’s fixing |  | Įstatomos į lizdą. Lizdo tvirtinimas ir konstrukcija kaip numatyta relių gamintojo/ Plugged into a socket. Socket mounting and construction of the relay’s as provided by the manufacturer a) |  |  |  |
|  | Laidų prijungimas prie lizdo/ Installation wiring connection to the socket |  | Su varžtais prisukamais gnybtais/ With screwtype terminals a) |  |  |  |
|  | Elektromechaninių relių charakteristikos ir konstrukcija pagal tipą/ Electromechanical relay’s characteristics and construction according to type: |  |  |  |  |  |
|  | Dvipozicinė tarpinė relė RAA grandinių ir funkcijų valdymui/ Intermediate bistable relay for RPA circuits and funkctions management 1) | Persijungiantys kontaktai, vnt./ Turnover contacts, pcs. | ≥3 a) |  |  |  |
|  |  | Mechaninis kontaktų operacijų resursas, vnt./ Mechanical contacts operation resource, pcs. | ≥10000 a) |  |  |  |
|  |  | Kontaktų nutraukiama srovė prie 110 V DC ir L/R=40ms/ contacts breaking current at 110 V DC and L/R=40ms, A | ≥0,15 a) |  |  |  |
|  |  | Vardinė kontaktų ilgalaikė srovė/ Contacts rated continuous current, A | ≥5 a) |  |  |  |
|  |  | Suveikimo laikas/ Trip time, ms | ≤50 a) |  |  |  |
|  |  | Nuotolinėms įjungimo/išjungimo komandoms vykdyti / To execute remote on/off commands | Dvi atskiros ritės / Two independent coils a) |  |  |  |
| Pastabos/ Notes: 1) -Techniniame projekte gali būti koreguojamos reikšmės, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ - Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions. Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment's manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; b) Atitikties sertifikato, išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos, kopija/ Copy of the conformity certificate issued by notified conformity assessment independent body |  |  |  |  |  |  |

RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS TIEKIMO APIMTYS / RELAY PROTECTION AND CONTROL EQUIPMENT SCOPE OF supply

Galios transformatoriaus prijunginio apsaugos relinė spinta / POWER Transformer bay protection relay cabinet

| Eil. Nr. / Seq. No.. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No. |
|  | Relinė spinta/ Relay cabinet | 1 kompl. / 1 set |  |  |  |
|  | RAA vidaus spinta turi atitikti bendrus techninius reikalavimus relinės apsaugos ir automatikos vidaus spintoms / RPA indoor must meet common technical requirements for relay protection and automation indoor cabinets | Pagal 2 skyriaus reikalavimus / according to the requirements of section 2 |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus prijunginio apsauga / Power transformer bay protection | 1 kompl. / 1 set. | Įrenginio sąrankos kodas pagal gamintojo sistemą/ Device setup code according to manufacturer system: |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Galios transformatoriaus prijunginio apsauga turi atitikti bendrus techninius reikalavimus mikroprocesorinėms relinėms apsaugos ir automatikos relėms ir valdikliams / Power transformer bay protection must meet common technical requirements for microprocessor relay protection and automation relays | Pagal 6 skyriaus reikalavimus / according to the requirements of section 6 |  |  |  |
|  | Kryptinė ne mažiau 4 pakopų maksimalios srovės apsauga / Directional four-stage overcurrent protection | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | - I> | 0,1…10 Iv |  |  |  |
|  | - I>> | 0,1…10 Iv |  |  |  |
|  | - I>>> | 0,1…10 Iv |  |  |  |
|  | - I>>>> | 0,1…10 Iv |  |  |  |
|  | - laiko delsa / time delay | 0…7 s |  |  |  |
|  | Kryptinė ne mažiau keturių pakopų nulinės sekos srovės apsauga / Directional at least four-step zero sequence current protection | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | - I0> | 0,05…10 Iv |  |  |  |
|  | - I0>> | 0,05…10 Iv |  |  |  |
|  | - I0>>> | 0,05…10 Iv |  |  |  |
|  | - I0>>>> | 0,05…10 Iv |  |  |  |
|  | - Laiko delsa / time delay | 0…7 s |  |  |  |
|  | Apsaugų pagreitinimo jungiant jungtuvą į trumpąjį jungimą logika, suveikianti nuo įjungimo komandos ir įtampos nebuvimo linijoje faktorių / Switch-onto-fault logic with external (CB close command) and internal (dead line condition) activation | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | Rezervinės maksimalios ir nulinės sekos srovės apsaugos / Reserve overcurrent and zero sequence current protections | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | - Įsijungianti / switches on | Esant įtampos grandinių gedmui / in the event of a fault in the voltage circuits |  |  |  |
|  | - I> | 0,1…10 Iv |  |  |  |
|  | - I0> | 0,1…10 Iv |  |  |  |
|  | - Laiko delsa / time delay | 0…7 s |  |  |  |
|  | 2 pakopų maksimalios įtampos apsauga / 2 steps overvoltage protection | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | - U> | 1…1,5 Uv |  |  |  |
|  | - U>> | 1…1,5 Uv |  |  |  |
|  | - laiko delsa / time delay | 0...10s |  |  |  |
|  | 2 pakopų minimalios įtampos apsauga / 2 steps undervoltage protection | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | - U< | 0,5…1 Uv |  |  |  |
|  | - U<< | 0,5…1 Uv |  |  |  |
|  | - laiko delsa / time delay | 0...10s |  |  |  |
|  | Jungtuvo išjungimo rezervavimas (JRĮ) / Breaker failure protection (BFP) | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | - Paleidimas / start-up | Trifazis / three-phase |  |  |  |
|  | - Išjungimo pakartojimas su laiko delsa / Retrip time delay | 0,01...0,50 s |  |  |  |
|  | - Kitų jungtuvų išjungimo delsa / Other switch-off time delay | 0,05...0,50 s |  |  |  |
|  | - Srovės kontrolė / Current supervision | 0,1...1 Iv |  |  |  |
|  | - JRĮ su galimybe uždrausti/paleisti / BFP with feature to start/block | išorine komanda / by external command |  |  |  |
|  | - Jungtuvo padėties kontrolė / CB position supervision | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | Automatinio kartotinio įjungimo (AKĮ) automatika su įtampos kontrole / Autorecloser automation with voltage control | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | - Laiko delsa / time delay | 0,1...30 s |  |  |  |
|  | - AKĮ blokavimas/atblokavimas / interlocking/unlocking of autorecloser automation | išorine komanda / by external binary signal |  |  |  |
|  | Nuostatų grupės / Setting groups | 4 vnt. / units |  |  |  |
|  | Įtampos buvimo / nebuvimo / sinchronizmo kontrolės funcija / controlling voltage presence / absence / synchronization function | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | Įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija / Voltage circuit supervision function | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | Srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija / Current circuit supervision function | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | Jungtuvo resurso skaičiavimas (pagal jungtuvo atjungimų skaičių ir atjungimo srovę) / Calculation of CB resource (according CB opening number and tripping current) | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | Matavimo duomenų indikacija su galimybe perduoti į DVS / Indication of measurement data with possibility to transfer to SCADA | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | RAA komplektas turi perduoti/priimti GOOSE pranešimus kitiems/iš kitų RAA ir valdymo įrenginiams/įrenginių / The RPA device must transmit/receive GOOSE messages to/from other RPA and control devices | naudojant IEC 61850 protokolą / using IEC 61850 protocol |  |  |  |
|  | - turi būti patiekta visa reikalinga įranga, kad teikiamas įrenginys sugebėtų priimti pranešimus ir juos perduoti RAA terminalo vidinių algoritmų vykdymui / all necessary equipment must be provided to enable the device to receive messages and transmit them to the internal algorithms of the RPA terminal | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | Jungtuvo ir kitų komutacinių aparatų valdymo funkcija / Control function for circuit-breaker and other switching devices | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | Turi būti LCD ekranas kuriame būtų galimybė sudaryti mnemoschemą / There must be an LCD screen for displaying | ≥3 valdomų komutavimo aparatų ir ≥5 valdomų RAA antrinių grandinių ar funkcijų / ≥ 3 controlled switching devices and ≥ 5 controlled RPA secondary circuits or functions |  |  |  |
|  | - mnemoschema turi būti laisvai kuriama ir redaguojama su / Displaying devices in the LCD must be freely created and edited with | programine įranga / software |  |  |  |
|  | Įrenginys turi turėti galimybę sudaryti komutacinių aparatų valdymo logines blokuotes / Device must have possibility to make control logicalinterlocking for comutation devices | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | Sutrikimų registratorius / Disturbance recorder | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | - Įrašomos analoginių įėjimų vertės / values of the analog inputs are recorded | 4 srovės ir 5 įtampos / 4 currents and 5 voltages |  |  |  |
|  | - Įrašomų binarinių signalų skaičius / Recording of binary signals | 15 vnt. / units |  |  |  |
|  | - Programuojamas paleidimas / programmable starting | nuo bet kurio įrašomo signalo / by any of recordered signal |  |  |  |
|  | - Įrašomų sutrikimų skaičius / Number of disturbances | 10 vnt. / units |  |  |  |
|  | - Galimas visų įrašų laikotarpis / Total recording time | 20 s |  |  |  |
|  | - Laikas iki pažeidimo / Prefault time | 30 ms |  |  |  |
|  | - Pažeidimo įrašymo laikotarpis / Postfault time | 300…4000 ms |  |  |  |
|  | - Ribojimo laikas / Limit time | 500…5000 ms |  |  |  |
|  | - Signalo skaidymo dažnis / Frequency of signal decomposition | 1000 Hz |  |  |  |
|  | - Turi būti registruojama / must be registered | binarinių įėjimų ir išėjimų poveikis / effects of binary inputs and outputs |  |  |  |
|  | Įvykių registratorius / Event Recorder | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | RAA komplektas turi turėti srovinius analoginius įėjimus / RPA set must have current analog inputs | 4 vnt. / units |  |  |  |
|  | RAA komplektas turi turėti įtampinius analoginius įėjimus / RPA set must have voltage analog inputs | 5 vnt. / units |  |  |  |
|  | RAA komplektas turi turėti binarinius įėjimus / RPA set must have binary inputs | 61 vnt. / units |  |  |  |
|  | - Jungtuvo padėtis / position of circuit-breaker | 2 vnt. / units | - | - | - |
|  | - Jungtuvo pavaros technologiniai signalai / Technological signals of circuit-breaker drive | 6 vnt. / units | - | - | - |
|  | - Jungtuvo valdymo grandinių kontrolė / Supervision of circuit-breaker control circuits | 3 vnt. / units | - | - | - |
|  | - Skyriklio padėtis / position of disconnector | 2 vnt. / units | - | - | - |
|  | - Skyriklio pavaros technologiniai signalai / Technological signals of disconnector drive | 4 vnt. / units | - | - | - |
|  | - Įžemiklio padėtis / position of earthing switch | 4 vnt. / units | - | - | - |
|  | - Įžemiklio pavaros technologiniai signalai / Technological signals of earthing switch drive | 4 vnt. / units | - | - | - |
|  | - Įtampos grandinių a.j. padėtis / Voltage circuits MCB position | 2 vnt. / units | - | - | - |
|  | - RAA maitinimo a.j. padėtis / RPA power supply MCB position | 3 vnt. / units | - | - | - |
|  | - Gretimo RAA maitinimo a.j. padėtis / Adjacent RPA power supply MCB position | 2 vnt. / units | - | - | - |
|  | - Gretimo RAA terminalo gedimas / Adjacent RPA terminal failure | 1 vnt. / units | - | - | - |
|  | - Dvipozicinės relės padėtis / Latching relay position | 5 vnt. / units | - | - | - |
|  | - Automatikos funkcijų paleidimas/draudimas nuo apsaugų poveikio / automation function launch/block from protection effect | 3 vnt. / units | - | - | - |
|  | - 10kV įrenginių padėčių indikacija signalizacija | 8 vnt. / units | - | - | - |
|  | - Rezervas / Reserve | 8 vnt. / units | - | - | - |
|  | RAA komplektas turi turėti binarinius išėjimus / RPA set must have binary outputs raa komplektas turi turi minimalu | 30 vnt. / units |  |  |  |
|  | - Jungtuvo valdymas / Circuit-breaker control | 2 vnt. / units | - | - | - |
|  | - Skyriklio valdymas / Disconnector control | 2 vnt. / units | - | - | - |
|  | - Įžemiklio valdymas / Earthing switch control | 4 vnt. / units | - | - | - |
|  | - Automatikos funkcijų poveikis / Impact of automation function | 3 vnt. / units | - | - | - |
|  | - Apsaugų poveikis / Impact of protection | 2 vnt. / units | - | - | - |
|  | - Dvipozicinės relės valdymas / Latching relay control | 10 vnt. / units | - | - | - |
|  | - RAA terminalo gedimas / RPA terminal failure | 1 vnt. / units | - | - | - |
|  | - Rezervas / Reserve | 10 vnt. / units | - | - | - |
|  | Visi laisvi RAA komplekto kontaktai privalo būti išvesti į gnybtyną / All spare contacts of the RPA device must be routed to the terminal | 1 kompl. / set | - | - | - |
|  | Dvipozicinė relė / Latching (bistable) relay | 5 vnt. / 5 pcs. | Relės tipo žymėjimas ir sąrankos kodas pagal gamintojo sistemą/katalogą/ Relay type marking and setup code according manufacturer‘s system/catalog |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Elektromechaninės relės turi atitikti bendrus techninius reikalavimus elektromechininėms relėms / Electromechanical relays must meet common technical requirements for electromechanical relays | Pagal 11 skyriaus reikalavimus / according to the requirements of section 11 |  |  |  |
|  | Kontaktai / Contacts | 4CO / 4CO |  |  |  |
|  | Vardinė relės ritės įtampa / Nominal relay coil voltage | 110 V DC |  |  |  |
|  | Greitai veikianti relė / High-speed relay | 2 vnt. / 2 pcs. | Relės tipo žymėjimas ir sąrankos kodas pagal gamintojo sistemą/katalogą/ Relay type marking and setup code according manufacturer‘s system/catalog |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Elektromechaninės relės turi atitikti bendrus techninius reikalavimus elektromechininėms relėms / Electromechanical relays must meet common technical requirements for electromechanical relays | Pagal 8 skyriaus reikalavimus / according to the requirements of section 8 |  |  |  |
|  | Vardinė relės ritės įtampa / Nominal relay coil voltage | 110 V DC |  |  |  |
|  | Lėtai veikianti relė / High DC breaking capacity relays | 5 vnt. / 5 pcs. | Relės tipo žymėjimas ir sąrankos kodas pagal gamintojo sistemą/katalogą/ Relay type marking and setup code according manufacturer‘s system/catalog |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Elektromechaninės relės turi atitikti bendrus techninius reikalavimus elektromechininėms relėms / Electromechanical relays must meet common technical requirements for electromechanical relays | Pagal 9 skyriaus reikalavimus / according to the requirements of section 9 |  |  |  |
|  | Vardinė relės ritės įtampa / Nominal relay coil voltage | 110 V DC |  |  |  |

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |
| --- | --- | --- |
|  | Spintos viduje montuojamos papildomos įrangos komplektacija / set of additional equipment mounted in the cabinet |  |
|  | Automatiniai jungikliai operatyvinių grandinių maitinimui / MCB‘s for devices power supply - 110V DC vardinė įtampa / 110V DC rated voltage; - 6A vardinė srovė / 6A rated current; - Dvipolis / bipolar; - 1NA+1NU pagalbiniai kontaktai / 1NO+1NC auxilary contacts. | 6 vnt. / 6 pcs |
|  | Automatinis jungiklis su nuotėkio srovės apsauga / MCB with leakage current protection - 230V AC vardinė įtampa / 230V AC rated voltage; - 16A vardinė srovė / 16A rated current; - Dvipolis / bipolar. | 1 vnt. / 1 pcs |
|  | Kirtiklis / switch-disconnector: - 110V DC vardinė įtampa / 110V DC rated voltage; - 25A vardinė srovė / 25A rated current; - Dvipolis / bipolar. | 6 vnt. / 6 pcs |
|  | Visi įrankiai ir priedai, reikalingi tiekiamų RAA įrenginių eksploatacijai / All tools and accessories required for operating the supplied RPA equipment | 1 kompl. / 1 set |
|  | Prie gnybtų rinklių arba įtaisų prijungiami antrinių grandinių kabeliai, laidai ir kabelių laidininkai turi būti paženklinti specialiomis žymėmis (markiruotėmis), kuriose turi būti nurodyta / Cables, wires and cable conductors connected to terminal assemblies or devices shall be marked with special markings (markings) indicating: | 1 kompl. / 1 set |
|  | - laidams - abiejų galų, kuriuose jungiamas laidas, gnybtų rinklės ir gnybto prie kurio prijungiama, numeriai, grandinės pavadinimas (pagal DP principinės schemas) / for wires - numbers of both terminals at which the cable is connected, the terminal block and the terminal to which it is connected, the name of the circuit (according to the DP principal diagrams); | - |
|  | - kabelių laidininkams - gnybtų rinklės ir gnybto prie kurio prijungiama, numeriai, grandinės pavadinimas (pagal DP principinės schemas) ir kabelio numeris (pagal DP kabelinį žurnalą) / for cable conductors - numbers of terminal block and terminal to which it is connected, circuit name (according to work project principle diagrams) and cable number (according to work project cable log); | - |

bendros paskirties valdiklio relinė spinta / general purpose controller relay cabinet

| Eil. Nr. / Seq. No.. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No. |
|  | Relinė spinta, 6 tipas (bendros paskirties valdiklis) / Relay cabinet, 6 type (general purpose controller) | 1 kompl. / 1 set |  |  |  |
|  | RAA vidaus spinta turi atitikti bendrus techninius reikalavimus relinės apsaugos ir automatikos vidaus spintoms / RPA indoor must meet common technical requirements for relay protection and automation indoor cabinets | Pagal 2 skyriaus reikalavimus / according to the requirements of section 2 |  |  |  |
|  | Bendros paskirties valdiklis / General purpose controller | 1 kompl. / 1 set. | Įrenginio sąrankos kodas pagal gamintojo sistemą/ Device setup code according to manufacturer system: |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Bendros paskirties valdiklis turi atitikti bendrus techninius reikalavimus mikroprocesorinėms relinėms apsaugos ir automatikos relėms ir valdikliams / General purpose controller must meet common technical requirements for microprocessor relay protection and automation relays | Pagal 6 skyriaus reikalavimus / according to the requirements of section 6 |  |  |  |
|  | Matavimo duomenų indikacija su galimybe perduoti į DVS / Indication of measurement data with possibility to transfer to SCADA | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | Jungtuvo ir kitų komutacinių aparatų valdymo funkcija / Control function for circuit-breaker and other switching devices | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | RAA komplektas turi perduoti/priimti GOOSE pranešimus kitiems/iš kitų RAA ir valdymo įrenginiams/įrenginių / The RPA device must transmit/receive GOOSE messages to/from other RPA and control devices | naudojant IEC 61850 protokolą / using IEC 61850 protocol |  |  |  |
|  | - turi būti patiekta visa reikalinga įranga, kad teikiamas įrenginys sugebėtų priimti pranešimus ir juos perduoti RAA terminalo vidinių algoritmų vykdymui / all necessary equipment must be provided to enable the device to receive messages and transmit them to the internal algorithms of the RPA terminal | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | Turi būti LCD ekranas / There must be an LCD screen | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | Sutrikimų registratorius / Disturbance recorder | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | - Įrašomų binarinių signalų skaičius / Recording of binary signals | 30 vnt. / units |  |  |  |
|  | - Programuojamas paleidimas / programmable starting | nuo bet kurio įrašomo signalo / by any of recordered signal |  |  |  |
|  | - Įrašomų sutrikimų skaičius / Number of disturbances | 10 vnt. / units |  |  |  |
|  | - Galimas visų įrašų laikotarpis / Total recording time | 20 s |  |  |  |
|  | - Laikas iki pažeidimo / Prefault time | 30 ms |  |  |  |
|  | - Pažeidimo įrašymo laikotarpis / Postfault time | 300…4000 ms |  |  |  |
|  | - Ribojimo laikas / Limit time | 500…5000 ms |  |  |  |
|  | - Signalo skaidymo dažnis / Frequency of signal decomposition | 1000 Hz |  |  |  |
|  | - Turi būti registruojama / must be registered | binarinių įėjimų ir išėjimų poveikis / effects of binary inputs and outputs |  |  |  |
|  | Įvykių registratorius / Event Recorder | 1 kompl. / set |  |  |  |
|  | Valdiklis turi turėti miliamperinius įėjimus (4-20 mA) / Controller must have milli amperes (4-20 mA) inputs | 10 vnt. / unit |  |  |  |
|  | RAA komplektas turi turėti binarinius įėjimus / RPA set must have binary inputs | 91 vnt. / unit |  |  |  |
|  | - KSSRS signalai / AC distribution switchboard signals | 25 vnt. / unit | - | - | - |
|  | - NSSRS signalai / DC distribution switchboard signals | 25 vnt. / unit | - | - | - |
|  | - Apskaitos signalai / Accounting signals | 2 vnt. / unit | - | - | - |
|  | - Apsauginės, gaisrinės signalizacijos signalai / Security, fire alarm signals | 3 vnt. / unit | - | - | - |
|  | - 110 kV skirstyklos lauko gnybtynų signalai / 110 kV switchyard outdoor intermediate terminals cabinets signals | 4 vnt. / unit | - | - | - |
|  | - Ryšių signalai / Communication signals | 5 vnt. / unit | - | - | - |
|  | - Įtampos grandinių signalai / Voltage circuits MCB position | 8 vnt. / unit | - | - | - |
|  | - RAA maitinimo a.j. padėtis / RPA power supply MCB position | 1 vnt. / unit | - | - | - |
|  | - Gretimo RAA maitinimo a.j. padėtis / Adjacent RPA power supply MCB position | 2 vnt. / unit | - | - | - |
|  | - Gretimo RAA terminalo gedimas / Adjacent RPA terminal failure | 1 vnt. / unit | - | - | - |
|  | - Rezervas / Reserve | 15 vnt. / unit | - | - | - |
|  | RAA komplektas turi turėti binarinius išėjimus / RPA set must have binary outputs | 20 vnt. / unit |  |  |  |
|  | - KSSRS valdymo komandos / AC distribution switchboard control commands | 8 vnt. / unit | - | - | - |
|  | - RAA terminalo gedimas / RPA terminal failure | 1 vnt. / unit | - | - | - |
|  | - Rezervas / Reserve | 11 vnt. / unit | - | - | - |
|  | Visi laisvi RAA komplekto kontaktai privalo būti išvesti į gnybtyną / All spare contacts of the RPA device must be routed to the terminal | 1 kompl. / set | - | - | - |
|  | Dvipozicinė relė / Latching (bistable) relay | 1 vnt. / 1 pcs. | Relės tipo žymėjimas ir sąrankos kodas pagal gamintojo sistemą/katalogą/ Relay type marking and setup code according manufacturer‘s system/catalog |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Elektromechaninės relės turi atitikti bendrus techninius reikalavimus elektromechininėms relėms / Electromechanical relays must meet common technical requirements for electromechanical relays | Pagal 11 skyriaus reikalavimus / according to the requirements of section 11 |  |  |  |
|  | Kontaktai / Contacts | 4CO / 4CO |  |  |  |
|  | Vardinė relės ritės įtampa / Nominal relay coil voltage | 110 V DC |  |  |  |

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |
| --- | --- | --- |
|  | Spintos viduje montuojamos papildomos įrangos komplektacija / set of additional equipment mounted in the cabinet |  |
|  | Maitinimo keitiklis / Power supply converter - Maitinimo įtampa 110 V DC / Power supply voltage 110 V DC; - Išėjimo įtampa 24 V DC / Output voltage 24 V DC; - Išėjimo galia 45 W / Rated power 45 W; - Išėjimo srovė 2 A / Rated current 2 A. | 1 vnt. / 1 pcs |
|  | Automatiniai jungikliai operatyvinių grandinių maitinimui / MCB‘s for devices power supply - 110V DC vardinė įtampa / 110V DC rated voltage; - 6A vardinė srovė / 6A rated current; - Dvipolis / bipolar; - 1NA+1NU pagalbiniai kontaktai / 1NO+1NC auxilary contacts. | 3 vnt. / 3 pcs |
|  | Automatinis jungiklis su nuotėkio srovės apsauga / MCB with leakage current protection - 230V AC vardinė įtampa / 230V AC rated voltage; - 16A vardinė srovė / 16A rated current; - Dvipolis / bipolar. | 1 vnt. / 1 pcs |
|  | Kirtiklis / switch-disconnector: - 110V DC vardinė įtampa / 110V DC rated voltage; - 25A vardinė srovė / 25A rated current; - Dvipolis / bipolar. | 2 vnt. / 2 pcs |
|  | Visi įrankiai ir priedai, reikalingi tiekiamų RAA įrenginių eksploatacijai / All tools and accessories required for operating the supplied RPA equipment | 1 kompl. / 1 set |
|  | Prie gnybtų rinklių arba įtaisų prijungiami antrinių grandinių kabeliai, laidai ir kabelių laidininkai turi būti paženklinti specialiomis žymėmis (markiruotėmis), kuriose turi būti nurodyta / Cables, wires and cable conductors connected to terminal assemblies or devices shall be marked with special markings (markings) indicating: | 1 kompl. / 1 set |
|  | - laidams - abiejų galų, kuriuose jungiamas laidas, gnybtų rinklės ir gnybto prie kurio prijungiama, numeriai, grandinės pavadinimas (pagal DP principinės schemas) / for wires - numbers of both terminals at which the cable is connected, the terminal block and the terminal to which it is connected, the name of the circuit (according to the DP principal diagrams); | - |
|  | - kabelių laidininkams - gnybtų rinklės ir gnybto prie kurio prijungiama, numeriai, grandinės pavadinimas (pagal DP principinės schemas) ir kabelio numeris (pagal DP kabelinį žurnalą) / for cable conductors - numbers of terminal block and terminal to which it is connected, circuit name (according to work project principle diagrams) and cable number (according to work project cable log); | - |

atsarginės RAA dalys / spare relay protection devices

| Eil. Nr. / Seq. No.. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No. |
|  | Galios transformatoriaus prijunginio apsauga / Power transformer bay protection | 1 kompl. / 1 set. | Įrenginio sąrankos kodas pagal gamintojo sistemą/ Device setup code according to manufacturer system |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Įrenginys pagal 12.4 skyriaus 2 punkto reikalavimus / Device in accordance with the requirements of paragraph 12.4 of Chapter 2 | - |  |  |  |
|  | Įrenginys pagal 12.5 skyriaus 2 punkto reikalavimus / Device in accordance with the requirements of paragraph 12.5 of Chapter 2 Bendros paskirties valdiklis / General purpose controller | - 1 kompl. / 1 set. |  |  |  |
|  |  |  | Įrenginio sąrankos kodas pagal gamintojo sistemą/ Device setup code according to manufacturer system |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  | Įrenginys pagal 12.5 skyriaus 2 punkto reikalavimus / Device in accordance with the requirements of paragraph 12.5 of Chapter 2 | - | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Įrenginys pagal 12.6 skyriaus 2 punkto reikalavimus / Device in accordance with the requirements of paragraph 12.6 of Chapter 2 |  |  |  |  |

Stebėjimo sistema (monitoringas) RAA ir valdymo įrenginiams / monitoring system for RPA and control devices

| Eil. Nr. / Seq. No.. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |
| --- | --- | --- |
|  | RAA stebėjimo (RAA monitoringo) sistema visiems pastotės RAA ir valdymo įrenginiams / RPA monitoring system for all substations RPA and control units | 1 kompl. / 1 set. |
|  | - Skirta vietiniam ir nuotoliniam sutrikimų įrašų nuskaitymui ir analizavimui, RAA nuostatų grupių keitimui / Designed for local and remote scanning and analysis of fault recordings, for change of RPA sets of settings | - |
|  | - Turi būti galimybė nuskaityti, archyvuoti ir analizuoti sutrikimų įrašus iš infrastruktūros priežiūros centro ir eksploatuojančio regiono RAA inžinierių darbo vietų / It must be possible to retrieve, archive and analyze fault records from the infrastructure maintenance center and the RPA engineer jobs in the operating region | - |
|  | - Stebėjimo sistema turi būti virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos / The monitoring system must be virtually separated from the control system | - |
|  | - RAA terminalas ir valdikliai, stebėjimo sistemai naudoja tą pačią sąsają kaip duomenų perdavimui į PDT komutatorius ir turi palaikyti šiuos standartus / RPA devices and controllers uses the same interface for monitoring system as for data transfer to PDT switch and must support these standards | IEEE 802.3u – 100BaseFX; IEEE 802.x – Flow Control; IEC 61850. |

Programinė įranga ir dokumentacija / software and documentation

| Eil. Nr. / Seq. No.. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |
| --- | --- | --- |
|  | Programinė įranga / Software | 1 kompl. / 1 set. |
|  | Kartu su RAA įranga patiekiama realaus laiko operacinei sistemai adaptuotos ir specializuotos, paties įrangos gamintojo numatytos, technologinės programinės įrangos komplektai su licencijomis, kurių pagalba vietiniu (pastotėje) ir nuotoliniu būdu (nutolusiose RAA inžinierių darbo vietose) vartotojas galėtų išpildyti apsaugų algoritmus, apsaugų funkcionavimo registraciją ir analizę, papildomą realaus laiko priimamų ir perduodamų duomenų kontrolę. / Along with the RPA equipment, real-time operating system-adapted and specialized, proprietary hardware software bundles with licenses that help the user (at the station) and remotely (remote RPA engineers' workstations) to fulfill security algorithms, logging protection and analysis, additional control over real-time and transmitted data. | - |
|  | Programinės įrangos pagalba vartotojas įgalinamas susieti skirtingus darbo variantus su išoriniais įrenginiais ir objekto RAA režimais, įjungti papildomas fonkcijas / With the help of the software, the user is enabled to associate different work variants with external devices and object RAA modes to activate additional phonics. | - |
|  | Pateikti kiekvieno programinės įrangos paketų diegimo komplektus ir licencijas RAA inžinierių darbo vietoms / Provide software packages and licenses for each software package deployment for RPA engineers work places | - |
|  | Dokumentacija / Dokumentation | 1 kompl. / 1 set |
|  | Visų tiekiamos sistemos programinės įrangos komponentų pilni techniniai aprašymai lietuvių arba anglų kalba / Full technical descriptions of all the components of the supplied system software in Lithuanian or English language | 1 kompl. / 1 set |
|  | Tiekiamų įrenginių aprašymai, vartotojo ir konfigūravimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalba. įrenginių eksploatavimo instrukcijos – anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą, principinės ir montažinės schemos, gnybtynai - lietuvių kalba. Dokumentacija pateikiama kompiuterinės laikmenos formomis / Equipment descriptions, user and configuration instructions in Lithuanian or English equipment operating instructions - English with translation into Lithuanian. principals and mounting schemes, terminals in Lithuanian. Documentation is provided in computer media | 1 kompl. / 1 set |
|  | Visi įrankiai ir priedai, reikalingi tiekiamų RAA įrenginių eksploatacijai / All tools and accessories required for operating the supplied RPA equipment | 1 kompl. / 1 set |
|  | Visų RAA spintų detalūs gamykliniai principiniai ir montažiniai brėžiniai pateikiami redaguojame formate (.docx, .dwg, .pdf) / Detailed factory principals and assembly drawings for all RAA cabinets are available in editable format (.docx, .dwg, .pdf) | 1 kompl. / 1 set |
|  | Prie gnybtų rinklių arba įtaisų prijungiami antrinių grandinių kabeliai, laidai ir kabelių laidininkai turi būti paženklinti specialiomis žymėmis (markiruotėmis), kuriose turi būti nurodyta / Cables, wires and cable conductors connected to terminal assemblies or devices shall be marked with special markings (markings) indicating: | 1 kompl. / 1 set |
|  | - laidams - abiejų galų, kuriuose jungiamas laidas, gnybtų rinklės ir gnybto prie kurio prijungiama, numeriai, grandinės pavadinimas (pagal DP principinės schemas) / for wires - numbers of both terminals at which the cable is connected, the terminal block and the terminal to which it is connected, the name of the circuit (according to the DP principal diagrams) | - |
|  | - kabelių laidininkams - gnybtų rinklės ir gnybto prie kurio prijungiama, numeriai, grandinės pavadinimas (pagal DP principinės schemas) ir kabelio numeris (pagal DP kabelinį žurnalą) / for cable conductors - numbers of terminal block and terminal to which it is connected, circuit name (according to work project principle diagrams) and cable number (according to work project cable log) | - |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalų techninė specifikacija (RAA terminale įdiegtų funkcijų sąrašas) lietuvių arba anglų kalba tekstinės ir kompiuterinės laikmenos formomis / Technical Specification of Relay Protection and Control Terminals (List of Functions Installed in the RPA Terminal) in Lithuanian or English language in the Form of Text and Computer Media | 1 kompl. / 1 set |
|  | Tiekiamos įrangos gamyklinių testavimo darbus patvirtinantys protokolai ar aktai / Protocols or acts confirming the Factory-Performed testing of the equipment | 1 kompl. / 1 set |