TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šilumos apskaitos prietaisų nuotolinio duomenų nuskaitymo įranga su montavimo paslaugomis.

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekė – šilumos apskaitos prietaisų nuotolinio duomenų nuskaitymo įranga (toliau − Įrenginys) su montavimo paslaugomis.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui elektroniniu paštu Perkančiojo subjekto teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresas (−ai) ir terminas (−ai).

  - ŠAP – šilumos apskaitos prietaisas.

  - 4G – mobiliojo ryšio technologija.

  - KMP protokolas – Kamstrup įmonės standartas, skirtas nuotoliniam ŠAP rodmenų nuskaitymui.

  - RS232/485 – nuosekliojo ryšio duomenų perdavimo standartai.

  - NTP protokolas – tinklo protokolas, skirtas kompiuterių sistemų laikrodžiams sinchronizuoti paketų komutavimo, kintamo vėlavimo duomenų perdavimo tinkluose.

  - Optronas – prietaisas, naudojantis trumpą optinį kanalą, perduoti signalui tarp siųstuvo ir imtuvo.

  - Herkoninis kontaktas – magnetinio lauko daviklis, susidedantis iš dviejų hermetiškame korpuse esančių kontaktų, pagamintų iš magnetinės medžiagos.

  - Modbus TCP/IP – technologija, kuri naudoja TCP/IP ir eternetą, kad perduotų Modbus pranešimų struktūros duomenis tarp įrenginių.

  - MQTT(S) – duomenų perdavimo protokolas.

  - APN – prieigos taško tarp mobiliojo ryšio tinklo (GSM, GPRS, 3G, 4G ir 5G) ir kito kompiuterių tinklo pavadinimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Perkantysis subjektas numato įsigyti ŠAP nuotolinio duomenų nuskaitymo įrangą su montavimo paslaugomis (prieš tai išmontavus esamą seną įrangą), skirtą  pastatų šilumos punktams, esantiems Kauno mieste, Kauno rajone bei Jurbarko mieste (poreikis yra nurodytas Lentelėje Nr. 1):

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis* | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šilumos apskaitos prietaisų nuotolinio duomenų nuskaitymo įranga su montavimo paslaugomis, skirta Kauno miestui ir rajonui | 1486 | vnt. |
| 2. | Šilumos apskaitos prietaisų nuotolinio duomenų nuskaitymo įranga su montavimo paslaugomis, skirta Jurbarko miestui | 135 | vnt. |

* Perkantysis subjektas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą kiekį Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekių pristatymo vietos: Kauno miestas, Kauno rajonas, Jurbarko miestas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo patiriamos išlaidos.

  - Prekės turi būti kokybiškos, t. y. atitikti šios techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus

  - Funkciniai reikalavimai Įrenginiui:

    - Įrenginys turi nuskaityti rodmenis iš ŠAP:

      - 2006 metų KMP protokolu per RS232 optroninius portus;

      - Protokolu per RS232 optroninius portus:

        - Multical III;

        - Multical Compact;

        - Multical 66;

        - Multical 401;

        - Multical 402;

        - Multical 601;

        - Multical 602;

        - Multical 603;

        - Multical 803.

      - Prijungtų Multical ŠAP skaičius, jų apskaitos prietaisų numeriai ir jų tipai turi būti atpažįstami automatiškai;

      - Per standartinį M–Bus protokolo portą;

      - Įrenginys turi nuskaityti rodmenis iš karšto ar šalto vandens apskaitos prietaisų apskaitos prietaisų:

        - per standartinį M–Bus protokolo portą;

        - skaičiuoti herkoninio kontakto impulsus ir paversti juos rodmenimis, įvertinant impulso vertę ir pradinius apskaitos prietaiso rodmenis;

        - gautus herkoninio kontakto impulsus turi laikyti išsaugotus atmintyje, net ir nutrūkus elektros maitinimui;

    - Vienu metu turi būti galimybė nuskaityti ne mažiau 2 (du) apskaitos prietaisus per optroninius portus ir ne mažiau 20 (dvidešimt) apskaitos prietaisų per M–Bus protokolo portą.

    - Įrenginys turi gebėti siųsti duomenis į duomenų surinkimo serverį šiais protokolais:

      - 4G ryšiu „Modbus TCP/IP“ protokolu:

        - siunčiamų duomenų formatas turi atitikti Perkančiojo subjekto duomenų surinkimo sistemoje naudojamos metrologiškai įteisintos programinės įrangos „TCP Data Collector“ priimamus formatus;

      - MQTT ir MQTTS protokolais;

      - Protokolas pagal poreikį pasirenkamas daugiaprotokolio rodmenų nuskaitymo bei perdavimo Įrenginio konfigūravimo metu.

    - Perduodami duomenys apima nuskaitymo laiką, Įrenginio IP, versijos ir serijinius numerius, įvairius techninius Įrenginio būklės parametrus (maitinimo bei rezervinio maitinimo įtampas, 4G signalo stiprumą), prijungtų ŠAP kiekį ir tipus, visų analoginių bei diskretinių įėjimų reikšmes, prijungtų apskaitos prietaisų rodmenis. Perduodamų duomenų struktūroje yra numatyti rezerviniai laukai, kuriems turi būti galimybė priskirti įvairias reikšmes, šiuo metu neperduodamas (pvz., impulsinio įėjimo sukauptas reikšmes), taip pat prisitaikyti prie atnaujintų apskaitos prietaiso duomenų struktūrų.

    - Įrenginys turi turėti galimybę formuoti aliarminius signalus pagal bet kurio nuskaityto iš šilumos apskaitos prietaisų parametrų bei papildomų analoginių ar diskretinių įėjimų reikšmes. Turi būti galimybė išsiųsti aliarminį signalą SMS žinute 5 (penkiems) užduotiems telefono numeriams.

    - Įrenginys turi turėti galimybę sujungti bet kurį iš savo RS232/485 portų su virtualiu nuosekliu portu serveryje skaidriu abipusiu duomenų kanalu:

      - pasiųsti baitų seką iš serverio virtualaus nuoseklaus porto į pasirinktą RS232 /485 portą;

      - grąžinti gautą baitų seką iš RS232/485 porto į virtualų serverio nuoseklų portą;

      - galėti skaidriu kanalu perdavinėti duomenis iš ECL Comfort 210 ir ECL Comfort 310 reguliatorių, nereikalaujant papildomų aparatūros atnaujinimų.

    - Įrenginys pagal savo vidinį laikrodį turi nuskaityti rodmenis iš ŠAP užduotu periodiškumu ir juos persiųsti duomenų surinkimo serveriui.

    - Įrenginys turi išsaugoti paskutinių 3 (trijų) parų rodmenų parodymus (ne mažiau nei 432 parodymus, kai nuskaitymo periodas 10 (dešimt) min).

    - Įrenginys turi turėti vidinį įvykių registravimo žurnalą, kuriame atsispindėtų Įrenginio įsijungimo, ryšio užmezgimo laikai ir kiti įvykiai bei klaidos.

    - Įrenginys turi turėti galimybę prisijungti prie jo diagnostikos ir konfigūravimo tikslais per nuotolį 4G ryšiu ir tiesiogiai per tam skirtą lokalų nuoseklų portą. Turi būti numatytas šifruotas prisijungimas per nuotolį prie Įrenginio ir apsaugotas slaptažodžiu.

    - Įrenginys turi turėti galimybę nuskaityti ŠAP saugomus rodmenis bei ŠAP parametrus per „ModBus TCP/IP“ protokolą. Turi būti numatytas šifruotas prisijungimas per nuotolį prie ŠAP ir apsaugotas slaptažodžiu.

    - Reikalavimai Įrenginio prievadams:

      - Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip:

        - 2 (du) RS232 optroninius portus – „Kamstrup“ gamintojo ŠAP pajungimui;

        - 1 (vieną) RS232/485 portą – papildomos įrangos pajungimui. Porto tipas nustatomas gamybos metu pagal poreikį;

        - 1 (vieną) M-Bus portą;

        - M-Bus prievadas turi turėti apsaugą nuo trumpo jungimo ir automatinį linijos suderinimą;

        - 2 (du) 4-20mA/0-10V analoginius įėjimus. Įėjimų tipas (srovės kilpa ar įtampinis) nustatomas gamybos metu pagal poreikį.

        - 1 (vieną) analoginį įėjimą PT1000 tipo termometrui prijungti;

        - 4 (keturis) diskretinius įėjimus;

        - lokalų nuoseklų portą lokaliam Įrenginio konfigūravimui;

        - SMA tipo lizdą išorinei antenai prijungti.

  - Reikalavimai Įrenginio realaus laiko laikrodžiui:

    - turi turėti realaus laiko laikrodį, kuris veiktų atjungus pagrindinį ar rezervinį maitinimą;

    - laiko sinchronizavimas turi būti atliekamas pasirinktinai pagal mobiliojo ryšio tiekėjo laiką arba pagal konfigūracijoje nurodytą NTP protokolo laiko serverį 1;

    - rodmenų nuskaitymo ir perdavimo intervalas turi būti užduodamas nuo 1 iki 1440 min.

  - Įrenginio programinės įrangos (firmware) atnaujinimas:

    - turi turėti galimybę atnaujinti programinę įrangą;

    - atnaujinimas turi būti galimas ir per nuotolinį 4G ryšį ir prisijungus prie Įrenginio lokaliai;

    - turi būti galimybė atnaujinti Įrenginio programinę įrangą automatiniu režimu per nuotolį, pagal IP adresų sąrašą. Tam tikslui turi būti pateiktos reikiamos programos;

    - turi būti įdiegta galimybė atstatyti konfigūracinius nustatymus į iš anksto užduotus (gamyklinius);

    - turi būti galimybė konfigūracijos nustatymus išsaugoti faile ir iš jo užkrauti.

  - Reikalavimai 4G modemui:

    - APN ir serverio parametrai turi būti laisvai konfigūruojami;

    - Įrenginio 4G modemas turi būti nepririštas prie vieno mobiliojo ryšio;

    - po keleto nesėkmingų prisijungimų turi būti aparatūriškai perkraunamas 4G modemas.

  - Reikalavimai Įrenginio konstrukcijai:

    - Įrenginys turi būti sumontuotas viename korpuse, negali būti sudarytas iš atskirų komponentų;

    - turi būti montuojamas ant DIN bėgelio;

    - turi užimti ne daugiau 7 (septynių) montavimo vietų standartinėje įvadinėje montažinėje dėžėje;

    - Įrenginys turi būti maitinamas iš 15–30 V kintamos arba nuolatinės srovės šaltinio.

  - Reikalavimai Įrenginio rezerviniam maitinimui:

    - turi būti galimybė prijungti prie Įrenginio 1,3–8 Ah talpos rezervinį 12 V hermetinį rūgštinį akumuliatorių;

    - Įrenginys turi užtikrinti akumuliatoriaus krovimą ir įkrautos būsenos palaikymą;

    - Įrenginys turi periodiškai tikrinti akumuliatoriaus būklę, registruoti ir perduoti įtampos reikšmę kartu su kitais vidiniais Įrenginio parametrais;

    - nustačius akumuliatoriaus gedimą – atjungti jį nuo krovimo grandinės;

    - Įrenginį maitinant tik iš rezervinio šaltinio, ji turi pereiti į energijos taupymo (budėjimo) režimą;

    - budėjimo režime Įrenginys turi išjungti 4G modemą, iki minimumo sumažinti procesoriaus naudojamą galingumą;

    - užduotu periodiškumu pagal realaus laiko laikrodį pereiti į normalų režimą, nuskaityti ir perduoti į serverį apskaitos prietaisų bei kitų daviklių reikšmes;

    - turi būti galimybė nustatyti skirtingus duomenų nuskaitymo ir perdavimo periodus esant pagrindiniam maitinimui ir veikiant tik nuo rezervinio maitinimo šaltinio.

  - Reikalavimai Įrenginio saugumui:

    - Kibernetinio saugumo incidentų valdymas:

      - Tiekėjas, nustatęs arba sužinojęs, kad jo valdomoje infrastruktūroje įvyko kibernetinio saugumo incidentas, galintis paliesti Perkančiojo subjekto duomenis ar informacinius išteklius, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo šio fakto nustatymo ar sužinojimo pateikti Perkančiajam subjektui ankstyvą įspėjimą.

      - Per 72 (septyniasdešimt dvi) val. nuo sužinojimo Tiekėjas pateikia išsamų pranešimą kuriame nurodo:

      - incidento pobūdį ir mastą;

      - poveikio vertinimą;

      - taikytas pirmines priemones;

      - Tiekėjas teikia tarpines ir galutinę ataskaitą pagal Perkančiojo subjekto prašymą;

      - tarpinių ir galutinės ataskaitos turinį ir pateikimo terminus Tiekėjas teikia Perkančiajam subjektui pagal Perkančiojo subjekto nurodymus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos nustatytomis incidentų pranešimo pareigomis;

      - informavimo kanalai: pranešimai teikiami už Sutarties vykdymą atsakingiems Perkančiojo subjekto darbuotojams arba Perkančiojo subjekto Informacijos saugos atstovams. Informacija turi būti autentiška ir, jei prašoma, užšifruota.

    - Tiekėjo darbuotojų darbo priemonėse:

      - naudojama gamintojų palaikoma aparatinė įranga, kuriai įdiegtos visos gamintojo išleistos saugos pataisos (įskaitant aparatinės programinės įrangos atnaujinimus);

      - jei įranga palaiko privalo būti įdiegta ir veikianti galiojanti antivirusinė sistema, atitinkanti tarptautinius saugumo standartus (pvz., ESET, Microsoft Defender for Endpoint ar kiti lygiaverčiai sprendimai). Antivirusinė programinė įranga neturi būti kilusi iš šalių, kurių gamintojai ar produktai pagal galiojančius teisės aktus gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. ir 47 str. 9 d. nuostatose, t. y., naudojama antivirusinė programinė įranga negali prieštarauti Perkančiajam subjektui taikomiems nacionalinio saugumo reikalavimams. Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti informaciją apie naudojamos antivirusinės programinės įrangos gamintoją ir kilmę.

    - Tiekėjas privalo nedelsiant informuoti Perkantįjį subjektą, jei bet kuris jo atstovas, turėjęs prieigą prie Perkančiojo subjekto sistemų ar teikęs paslaugas pagal šią Sutartį, palieka darbovietę arba nustoja vykdyti su paslaugomis susijusias funkcijas;

    - Duomenų tvarkymas ir saugojimas:

      - Duomenų minimizavimas: Tiekėjas įsipareigoja nenaudoti, nekopijuoti ir nesaugoti daugiau Perkančiojo subjekto informacijos, nei yra būtina Sutarties tikslams pasiekti.

    - Duomenų šifravimas:

      - Saugojamų duomenų šifravimas (Encryption at Rest): visa Perkančiojo subjekto informacija, laikinai saugoma Tiekėjo įrenginiuose, privalo būti užšifruota (pvz., BitLocker, FileVault).

      - Perduodamų duomenų šifravimas (Encryption in Transit): visi duomenys, perduodami tinklais, privalo būti šifruojami naudojant saugius protokolus (pvz., TLS 1.3, SFTP, VPN). Draudimas naudoti asmenines priemones: griežtai draudžiama Perkančiojo subjekto informaciją tvarkyti naudojant asmenines el. pašto dėžutes, nepatvirtintas debesijos paslaugas ar asmenines laikmenas.

    - Duomenų Lokalizacija: Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad visi Perkančiojo subjekto duomenys bus saugomi ir tvarkomi tik Europos Sąjungos (ES) / Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybių narių teritorijoje arba šalyse, kurioms Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio. Bet koks duomenų perdavimas už šių jurisdikcijų ribų yra galimas tik gavus išankstinį raštišką Perkančiojo subjekto sutikimą.

    - Veiksmai po Sutarties pabaigos:

      - Saugus duomenų perdavimas ir sunaikinimas:

        - Visa Perkančiojo subjekto informacija saugiai perduodama Perkančiajam subjektui, sutartu formatu.

        - Perkančiojo subjekto informacijos sunaikinimas (ištrynimas), Perkančiajam subjektui pateikus prašymą, turi būti atliktas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į technines, organizacines ir ekonomines galimybes. Informacija, kuri dėl techninių apribojimų išlieka atsarginėse kopijose, turi būti automatiškai ir negrįžtamai ištrinama per įprastą atsarginių kopijų saugojimo ciklą, tačiau ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų. Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas pateikia rašytinį sunaikinimo patvirtinimą (sunaikinimo aktą).

        - Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti raštišką patvirtinimą (sunaikinimo aktą), kad visa Perkančiojo subjekto informacija buvo sunaikinta.

    - Perkantysis subjektas pasilieka teisę, iš anksto įspėjęs ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, atlikti Tiekėjo taikomų saugumo priemonių auditą, siekdamas įsitikinti šioje techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų laikymąsi. Auditą Perkantysis subjektas gali atlikti savo jėgomis arba pasitelkti nepriklausomus trečiųjų šalių atstovus (auditorius). Tiekėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Perkančiuoju subjektu ir (arba) jo pasitelktais atstovais audito atlikimo metu. Tiekėjas privalo vykdyti naudojamų sistemų ir darbo stočių pažeidžiamumų valdymą. Kritiniai ir aukšto pavojingumo pažeidžiamumai turi būti pašalinti per pagrįstą terminą, ne ilgesnį kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jų nustatymo.

    - Nuotolinė prieiga prie Perkančiojo subjekto sistemų turi būti vykdoma tik naudojant Perkančiojo subjekto patvirtintas prieigos priemones, šifruotus ryšio kanalus ir taikant MFA.

    - Prisijungimas prie Įrenginio per 4G ryšį turi būti apsaugotas galimybe filtruoti pagal IP adresą.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūlomi Įrenginiai bei juos sudaranti programinė įranga:

      - nekeltų grėsmės Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui;

      - nebūtų kilę iš valstybių ar subjektų, kuriems taikomos sankcijos ar kurie laikomi keliančiais riziką nacionaliniam saugumui pagal galiojančius teisės aktus.

  - Kiti papildomi reikalavimai:

    - Įrenginiai turi būti pažymėti CE ženklu bei atitikti Lietuvos standartų, techninių reglamentų ir kitų norminių aktų reikalavimus;

    - Įrenginiams turi būti suteikiamas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis.

    - Šios techninės specifikacijos 3.1 punkte nurodytų Įrenginių pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija) 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ II skyriaus „Pakuotės“ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktį reikalavimams dėl Įrenginių pakuočių įrodantys dokumentai yra nurodyti minėtame teisės akte: Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės bus užsakomos pagal Perkančiojo subjekto poreikį Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas pateikia Užsakymus elektroniniu paštu ar kitomis Sutarties šalių suderintomis priemonėmis.

  - Tiekėjas turi pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Perkančiojo subjekto Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pateikti Prekes į Techninės specifikacijos 4.1 punkte nurodytas vietas Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.). Konkreti (−ios) Prekės (−ių) pristatymo vieta (−os) adresas (−ai) bus nurodyti Užsakyme.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už vėlavimą pristatyti Prekes nurodyta Sutarties bendrojoje dalyje.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo–priėmimo ar jų garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas / sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Perkančiojo subjekto nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Perkančiojo subjekto nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. Jei netinkamų/ sugedusių Prekių nėra galimybės suremontuoti, tai jos turėtų būti pakeistos naujomis Prekėmis.

  - Garantija teikiama pagal Prekių gamintojo nustatytas sąlygas ir tvarką, kurios taikomos tokia apimtimi, kiek jos neprieštarauja Pirkimo sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Perkantysis subjektas turi teisę kreiptis į Tiekėją dėl netinkamų Prekių komplektacijos ar kokybės ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo trūkumų nustatymo momento.

  - Perkančiojo subjekto nustatytiems Prekių trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas, skaičiuojamas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo elektroniniu paštu Tiekėjui momento.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už Prekių kokybę ir trūkumų šalinimą nurodyta Sutarties bendrosios dalies 3 dalyje.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių priėmimo–perdavimo aktai.

  - Įrenginių naudojimo instrukcijos.