priedas Nr. 1

PRIEŠGAISRINĖS SISTEMOS ATNAUJINIMO darbŲ TECHninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Nuotekų valykla, Marvelės g. 199A, Kaunas Kontaktinis asmuo: nuotekų valyklos vyresnysis inžinierius elektros ir automatikos ūkiui TomasKašinskas Tomas.Kasinskas@kaunovandenys.lt |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Marvelės g. 199A, Kaune, Nuotekų valyklos priešgaisrinės sistemos Aritech (FP2864C-27) atnaujinimas keičiant visą įrangą. |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: neypatingasis statinys |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Esama Nuotekų valyklos priešgaisrinė sistema ARITECH apima pagrindinius pastatus Nuotekų valykloje. Priešgaisrinės sistemos ARITECH centralė nusidėvėjusi: valdymo mygtukai nekontaktuoja, ekranas silpnai šviečia, priešgaisriniai davikliai pasenę. |
|  | Kita | Rekonstrukcijos metu paliekami esami jungiamieji kabeliai |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | 6.1 Keičiamas gaisro aptikimo pultas (centralė) su viduje esančia elektronikos plokšte, priešgaisriniai davikliai ir kitos priešgaisrinės sistemos dalys pagal pateiktą sąrašą: Įrenginio tipas; Kiekis. Gaisro aptikimo pultas su valdymo plokšte (centralė),vnt.; 1. Daviklis OPT (dūminis),vnt; 136. MCP (mygtukas),vnt; 5. Daviklis TEMP (temperatūrinis),vnt; 19. Daviklis Ex (sprogiom aplinkom ),vnt; 5. SND (sirena),vnt; 2. ZMU (zonų monitor.),vnt; 2. 1I/O (in/output moduliai),vnt; 2. Viso:; 172. 6.2. Keičiamų dūminių daviklių kiekis pateiktas su papildomas atsarga, tačiau kitos dalys keičiamos pagal Nuotekų valyklos pateiktą objektų sąrašą priedėlis Nr. 1; 6.3. Perkamos priešgaisrinės įrangos techniniai rodikliai: 6.3.1 Adresuojamas gaisro aptikimo ir signalizavimo pultas su lietimui jautriu ekranu Centrinis mikroprocesorinis pultas (centralė), atitinkantis EN54 normų reikalavimus, valdantis iki 4 kilpų su adresuojamais prietaisais. Pagrindiniai techniniai duomenys: - 2 (dviejų) kilpų su galimybe plėsti iki 4 (keturių); - iki 512 loginių gaisro aptikimo zonų; - iki 500mA / 800mA (reikalinga licencija) kiekvienos kilpos srovė; - iki 40 loginių zonų LED indikacija (gaisras / gedimas); - vienoje kilpoje 128 adresai; - Excellence protokolas; - 300 išvadų grupių; - 7“ lietimui jautrus LCD ekranas; - Ethernet prievadas prijungimui prie LAN/WAN; - 3 (trys) USB prievadai; - RS232 prievadas; - gali veikti kartotuvo režimu; - galimybė apjungti pultus ir kartotuvus į prietaisinį tinklą vytos poros ar optiniais kabeliais; - turintis galimybę LCD ekrane grafiškai atvaizduoti 3 lygių objekto planus; - objekto zonų suveikimai ir gedimai atvaizduojami LCD ekrane pateikiamuose objekto planuose; - turintis programinės įrangos paketus pulto nustatymams, diagnostikai, aptarnavimui ir grafiniam sistemos būsenos atvaizdavimui su žemėlapių įkėlimu ir adresinių prietaisų piktogramomis; - protokoliniame lygmenyje suderinamas su to paties gamintojo grafinio atvaizdavimo programine įranga, integruojančia gaisro, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemas; - visi sisteminiai pranešimai, naudotojo bei nustatymo meniu bei užrašai ant pulto lietuvių kalba; - pranešimas elektroniniu paštu apie sistemos įvykius tiesiogiai iš pulto; - 9999 įvykių vidinė atmintis; - skirtas naudoti vidinėse patalpose, apsaugos laipsnis IP30; - metalinis korpusas 536 x 446 x 164 mm (A x P x G); - su vidiniu maitinimo šaltiniu, jungiamu prie 220 VAC, akumuliatorių iki 18 Ah talpos prijungimas ir pakrovimas; - sertifikuotas pagal darniųjų Europos standartų EN54-2, EN54-4, EN54-13 ir EN54-21 reikalavimus ir turintis eksploatacinių savybių deklaraciją. 6.3.2 zonų indikacijos plokštė Montuojama tiesiogiai į centralės pultą arba kartotuvą, įgalina loginių zonų šviesinę indikaciją. Pagrindiniai techniniai duomenys: - 20 loginių zonų indikacija; - vienai zonai skirti du LED indikatoriai – gaisro ir gedimo indikacijoms atskirai, viso 40 LED indikatorių; - prie indikatorių numatyta vieta tekstiniam zonos aprašymui; - vidinė pulto plokštė, sertifikuojama kaip sudėtinė pulto dalis 6.3.3 Adresuojamas optinis dūmų detektorius, baltas Optinis adresuojamas detektorius, skirtas automatiniam padidėjusios dūmų koncentracijos aptikimui. Pagrindiniai techniniai duomenys: - tiesioginės ir atgalinės šviesos sklaidos principu paremta dūmų detekcija; - du detekcijos kanalai, užtikrinantys apsaugą nuo klaidingų pavojaus signalų dėl garų ir dulkių poveikio; - 3 pasirenkami jautrumo dūmams lygiai; - reguliarus automatinis savitestavimas; - skirtas veikti su adresuojamu pultu, Excellence protokolas; - detektoriui adresas laisvai išstatomas rankiniu būdu ir gali būti lengvai keičiamas nekeičiant kitų detektorių ir modulių adresų; - maitinimo įtampa 17 - 29 Vdc; - vartojama srovė budėjimo režime <150 μA; - pavojaus būsenos srovė < 5 mA; - 3 spalvų būsenos LED indikatorius, matomas 360° kampu; - turi išėjimą nuotolinio indikatoriaus prijungimui su trumpo jungimo izoliatoriumi; - skirtas naudoti vidinėse patalpose; - apsaugos klasė IP20; - darbinė temperatūra nuo -10 iki +55ºC; - leistina drėgmė (be kondensacijos) 10 - 93% RH; - sertifikuotas pagal darniojo Europos standarto EN54-7 reikalavimus ir turintis eksploatacinių savybių deklaraciją 6.3.4 Adresuojamas temperatūros detektorius, baltas Šilumai jautrus adresuojamas detektorius, skirtas automatiniam padidėjusios temperatūros aptikimui. Pagrindiniai techniniai duomenys: - fiksuotos ir greitai kintančios temperatūros detekcija; - detekcijos tipas pasirenkamas pagal poreikį, galimi nustatymai A2S, A2R, BR pagal EN54-5; - reguliarus automatinis savitestavimas; - skirtas veikti su adresuojamu pultu, Excellence protokolas; - detektoriui adresas laisvai išstatomas rankiniu būdu ir gali būti lengvai keičiamas nekeičiant kitų detektorių ir modulių adresų; - maitinimo įtampa 17 - 29 Vdc; - vartojama srovė budėjimo režime <150 μA; - pavojaus būsenos srovė < 5 mA; - 3 spalvų būsenos LED indikatorius, matomas 360° kampu; - turi išėjimą nuotolinio indikatoriaus prijungimui su trumpo jungimo izoliatoriumi; - skirtas naudoti vidinėse patalpose; - apsaugos klasė IP20; - darbinė temperatūra nuo -10 iki +65ºC; - leistina drėgmė (be kondensacijos) 10 - 93% RH; - sertifikuotas pagal darniojo Europos standarto EN54-5 reikalavimus ir turintis eksploatacinių savybių deklaraciją. 6.3.5 Vidinė adresuojama sirena su blykste, tvirtinimui prie sienos Adresuojama sirena su blykste, skirta gaisro signalizavimo sistemoms, vidaus patalpoms, raudonas korpusas. Pagrindiniai techniniai duomenys: - skirta veikti su adresuojamu pultu, Excellence protokolas; - sirenos adresas laisvai išstatomas rankiniu būdu ir gali būti lengvai keičiamas nekeičiant kitų detektorių ir modulių adresų; - maitinimas iš kilpos 17 - 29 VDC; - vartojama srovė budėjimo režime 250 μA; - pavojaus būsenos srovė: sirenos <24 mA; blykstės <24mA; - 32 pasirenkami garso tonai; - sirenos garsumas, priklausomai nuo pasirenkamo tono, iki 102dB @ 1m; - 4 garso lygio nustatymai, galimybė programiškai išjungti sireną; - raudona blykstė, numatyta tvirtinimui prie sienos; - blykstė su pasirenkamais 3 intensyvumo lygiais: W-2-6, W-2.4-6.5, W-2.4-8; - blykstės dengiamas plotas iki 64m²; - blykstės dažnis 0.5 Hz; - reguliarus automatinis savitestavimas; - su galimybe prijungti baterijas (3* CR123), sumažinant pavojaus būsenos srovę iki 1.4 mA; - nuolatinė baterijos lygio patikra; - skirta naudoti vidinėse patalpose; - apsaugos klasė IP21C; - darbinė temperatūra nuo -10 iki +55ºC; - leistina drėgmė (be kondensacijos) 10 - 93% RH; - reikalinga montavimo bazė KE-DB3010W; - sertifikuota pagal darniojo Europos standartų EN54-3 ir EN-23 reikalavimus ir turinti eksploatacinių savybių deklaraciją |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | 7.1 Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką bei pakankamą kiekį tinkamai apmokytų ir atestuotų darbuotojų; 7.2 Darbui reikalingomis medžiagomis bei dalimis Rangovas apsirūpina pats. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | 8.1 Atliekamų darbų ir naudojamų medžiagų kokybė turi atitikti Lietuvos ir Lietuvoje įteisintų Europos Sąjungos galiojančių normatyvinių elektrotechninių įrenginių saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus; |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Už medžiagų ir įrangos transportavimą ir sandėliavimą atsakingas Rangovas; |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Netaikoma |
|  | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus užsakovui turi būti pateikta dokumentacija lietuvių kalba skaitmeniniame formate 1 egz. ir popieriniame formate 1 egz.: 11.1 Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių sąrašas; 11.2 Sumontuotos įrangos naudojimo instrukcija; 11.2.1. Sutrumpinta gaisro aptikimo pulto (centralės) naudojimo instrukcija operatyviam ir avariniam atvejui; |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | 12.1 Techninę darbų priežiūrą atlieka Užsakovas. 12.2 Darbams suteikti ne mažiau 2 (dvejų) metų garantija; 12.3 Sumontuotai įrangai suteikti ne mažiau 2 (dvejų) metų garantija; 12.4 Darbų ir įrangos priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui pasirašant darbų priėmimo –perdavimo aktą. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Išmontuotus senus daviklius, centralę ir kitas sistemos dalis Rangovas perduoda Užsakovui. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Netaikoma |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | Po atliktų darbų, prieš priduodant darbus Užsakovui, Rangovas atlieka visų Nuotekų valyklos pastatuose įrengtų priešgaisrinės sistemos dalių patikrą-suveikimą (imitavimą) ir atlieka 1 val. apmokymus Užsakovo personalui. |
|  | Kita | Netaikoma |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Prieš pradedant vykdyti darbus Rangovas turi sutartyje nurodytose nuorodose susipažinti, užpildyti ir pasirašyti darbų saugos dokumentus, montavimo darbų atlikimo vykdymui veikiančios Nuotekų valyklos teritorijoje su atsakingu už UAB „Kauno vandenys“ Nuotekų valyklos elektros automatikos ūkį inžinieriumi Tomu Kašinsku (tel. 0-672 36983). |
|  | Papildomi reikalavimai | Prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama atvykti į Kauno m. nuotekų valyklą objekto apžiūrai (Marvelės 199A, Kaunas) iš anksto suderinus vizito laiką su su pirmame punkte nurodytu kontaktiniu asmeniu. Tai būtina padaryti siekiant teisingai įvertinti visas išlaidas, nes pateikti objektų planai (priedėlis Nr. 1) gali nevisiškai atspindėti esamą situaciją (būtina įvertinti aukštį, prieinamumą prie keičiamų įrenginių). |
|  | Kita | 19.1 Prieš pradedant darbus, Rangovas su Užsakovu pasirašo tarpusavio darbų saugos ir atsakomybės ribų aktą jei Rangovas naudosis UAB „Kauno Vandenys“ elektros tinklu. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. 19.2 Rangovas, vykdantis darbus turi pilnai laikytis elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT), elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių (EĮEST) ir kitų norminių aktų. |

Ruošė: Nuotekų valyklos vyresnysis inžinierius automatikos elektros ūkiui  Tomas Kašinskas

SUDERINTA: Nuotekų valyklos  viršininkas Vytautas Vitkus