DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus 2026-ESO-14 Gamtinių dujų apskaitų ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų spintelės, jų atsarginės dalys bei dujų slėgio reguliavimo įtaisai pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | PRAŠYMAS KOREGUOTI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PUNKTA Dėl: Techninės specifikacijos punkto, draudžiančio sandarinimo klijus Prašome patikslinti punktą, draudžiantį srieginių sujungimų sandarinimui naudoti klijus, ir leisti medžiagas parinkti gamyklos nuožiūra pagal konkretaus mazgo specifiką (naudojant dujų sistemoms sertifikuotus siūlus arba anaerobinius klijus). Esame šių spintelių gamintojai ir visus istorinius nuotėkio rizikos veiksnius jau esame techniškai sutvarkę: Probleminės vietos išspręstos konstrukciškai: Didžiausią riziką kėlęs dvigubų spintų įėjimo vamzdelis yra perprojektuotas (naujas dizainas visiškai eliminavo mechanines įtampas). Diferencijuotas sandarinimas: Vietose, kur būtinas elastingumas (pavyzdžiui, dvigubų spintų dujų kolektoriaus čiaupuose), mes jau dabar montuojame išskirtinai su siūlu. Stabiliose jungtyse klijai veikia idealiai: Kitose vietose, tokiose kaip plieno-polietileno (PE) perėjimai, sriegius sandariname klijais. Šiose vietose problemų ar nuotėkių niekada nėra kilę. Klijai čia garantuoja visišką sandarumą, apsaugo sriegius nuo korozijos lauko sąlygomis ir užtikrina efektyvius gamybos kaštus. Vienareikšmiškas klijų uždraudimas visuose mazguose pramoninėje gamyboje yra techniškai nepagrįstas, prailgina procesą ir didina savikainą, nors stabiliose jungtyse klijavimo technologija yra nepriekaištingai pasiteisinusi. Siūloma punkto redakcija: „Srieginių sujungimų sandarinimui turi būti naudojamos gamtinių dujų sistemoms sertifikuotos sandarinimo medžiagos (sandarinimo siūlai, teflonas arba anaerobiniai sandarinimo klijai), jas parenkant gamybos procese pagal atitinkamo mazgo specifiką ir užtikrinant visišką sistemos sandarumą.“ | Prašome pateikti konkrečias DSRĮt jungčių vietas, kurias siūlytumėte sandarinti naudodami klijus. Gavę šią informaciją, svarstysime ar pritarti jūsų pasiūlymui. Dabartinei siūlomai redakcijai nepritariame, nes pagal ją, bet kuri DSRĮt jungtis galės būti sandarinama „gamyklos nuožiūra“, t.y. klijais. |

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas paraiškų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

Pirkimų projektų vadovė Viktorija Bušauskienė, Mob. +370 695 05048