2 priedas

techninė specifikacijA

UAB „Klaipėdos paslaugos“ (toliau – Perkantysis subjektas arba Pirkėjas) numato įsigyti izoliuotus laidus ir kabelius (toliau – Prekės), BVPŽ kodas 31300000-9, izoliuoti laidai ir kabeliai.

Nurodyti reikalavimai Prekėms turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai. Pasikeitus techninėje specifikacijoje nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus) tiekėjas privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) teisiniais aktais. Visos pateikiamos Prekės turi atitikti nurodytų galiojančių standartų (arba jiems lygiaverčių) reikalavimus.

| Techninė specifikacija Nr. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Keliami techniniai reikalavimai, techninių rodiklių reikšmės |
| 1. | Aliuminiai kabeliai |  |
| 1.1. | Standartas | LST 1702 (HD603) arba IEC 60502-1 |
| 1.2. | Vardinė įtampa | ≥ 0,6/1kV |
| 1.3. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 1.4. | Eksploatavimo sąlygos | žemėje, patalpose, atvirame ore |
| 1.5. | Laidininko tipas | atkaitintas aliuminis |
| 1.6. | Laidininkų izoliacija | XLPE |
| 1.7. | Apsauginis sluoksnis tarp gyslų ir išorinio apvalkalo | užpildas |
| 1.8. | Išorinio apvalkalo medžiaga | PE/PVC, atspari UV poveikiui |
| 1.9. | Aplinkos temperatūra | -35/+35° C |
| 1.10. | Žemiausia klojimo temperatūra | -10° C |
| 1.11. | Minimalus lenkimo spindulys | ≤12xD |
| 1.12. | Kabelio ilgis būgne | 1000m ±5% |
| 1.13. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |
| Techninė specifikacija Nr. 2 |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Keliami techniniai reikalavimai, techninių rodiklių reikšmės |
| 2. | Variniai kabeliai (monolitiniai) |  |
| 2.1. | Laidininko elektrinė varža, prie +20°C | pagal LST EN 60228+AC |
| 2.2. | Laido darbinė temperatūra, max | +90°C (normaliomis sąlygomis) +250°C (trumpo jungimo atveju) |
| 2.3. | Eksploatavimo sąlygos | patalpose |
| 2.4. | Šiluminis smūgis | 1 h prie +150°C |
| 2.5. | Vardinė įtampa U/U0 | 300/500 V |
| 2.6. | Bandymas aukšta įtampa, kV | 2 kV |
| 2.7. | Mažiausias lenkimo radiusas | ≥ 4 laido storiai |
| 2.8. | Eksploatavimo temperatūros | montuojant -5°C - +40°C eksploatuojant -30°C - +70°C |
| 2.9. | Degamumas | bandymas liepsna pagal LST EN 60332-1-2; dūmų emisija pagal LSTEN 31034-2; rūgščių dujų išsiskyrimas pagal LST EN 50267-2-1 |
| Techninė specifikacija Nr. 3 |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Keliami techniniai reikalavimai, techninių rodiklių reikšmės |
| 3. | Variniai kabeliai (daugiagysliai) |  |
| 3.1. | Laidininko elektrinė varža, prie +20°C | pagal LST EN 60228+AC |
| 3.2. | Laido darbinė temperatūra, max | +70°C (normaliomis sąlygomis)+160°C (trumpo jungimo atveju) |
| 3.3. | Šiluminis smūgis | 1 h prie +150°C |
| 3.4. | Vardinė įtampa U/U0 | 450/750 V |
| 3.5. | Bandymas aukšta įtampa, kV | 2,5 kV |
| 3.6. | Mažiausias lenkimo radiusas | ≥ 5 laido storiai |
| 3.7. | Eksploatavimo sąlygos | žemėje, patalpose, atvirame ore |
| 3.8. | Eksploatavimo temperatūros | montuojant -5°C - +40°C eksploatuojant -30°C - +70°C |
| 3.9. | Degamumas | bandymas liepsna pagal LST EN 60332-1-2 |
| 3.10. | Spalva | Juoda, pilkas (spalva derinama užsakant) |
| Techninė specifikacija Nr. 4 |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Keliami techniniai reikalavimai, techninių rodiklių reikšmės |
| 4. | Laidas varinis (monolitinis) |  |
| 4.1. | Laidininko elektrinė varža, prie +20°C | pagal LST EN 60228+AC |
| 4.2. | Laido darbinė temperatūra, max | +70°C (normaliomis sąlygomis) +160°C (trumpo jungimo atveju) |
| 4.3. | Šiluminis smūgis | 1 h prie +150°C |
| 2.4. | ardinė įtampa U/U0 | 450/750 V |
| 4.5. | Bandymas aukšta įtampa, kV | 2,5 kV |
| 4.6. | Eksploatavimo temperatūros | montuojant -5°C - +40°C eksploatuojant -30°C - +70°C |
| 4.7. | Degamumas | bandymas liepsna pagal LST EN 60332-1-2 |
| 4.8. | Spalva | juodas, mėlynas, raudonas, žalias / geltonas (spalva derinama užsakant) |
| Techninė specifikacija Nr. 5 |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Keliami techniniai reikalavimai, techninių rodiklių reikšmės |
| 5. | Laidas varinis (daugiagyslis) |  |
| 5.1. | Laidininko elektrinė varža, prie +20°C | pagal LST EN 60228+AC |
| 5.2. | Laido darbinė temperatūra, max | +70°C (normaliomis sąlygomis) +160°C (trumpo jungimo atveju) |
| 5.3. | Šiluminis smūgis | 1 h prie +150°C |
| 5.4. | ardinė įtampa U/U0 | 450/750 V |
| 5.5. | Bandymas aukšta įtampa, kV | 2,5 kV |
| 5.6. | Eksploatavimo temperatūros | montuojant +5°C - +40°C eksploatuojant -30°C - +70°C |
| 5.7. | Degamumas | bandymas liepsna pagal LST EN 60332-1-2 |
| 5.8. | Spalva | juodas, mėlynas, raudonas, žalias / geltonas (spalva derinama užsakant) |
| Techninė specifikacija Nr. 6 |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Keliami techniniai reikalavimai, techninių rodiklių reikšmės |
| 6. | Signalinis kabelis varinis (daugiagyslis) |  |
| 6.1. | Izoliacija | PVC, atspari UV poveikiui |
| 6.2. | Naudojimas | klojamas žemėje |
| 6.3. | Aplinkos temperatūra | -400 C iki +600 C |
| 6.4. | Minimalus kabelio lenkimo diametras ne mažesnis nei | 7 x kabelio išorinio diametro |
| 6.5. | Minimali bandymo įtampa | 2000V |
| 6.6. | Vardinė įtampa | 0,6/1kV |
| 6.7. | Gyslos medžiaga | varis, daugiagyslis |
| 6.8. | Gyslų diametras | 1,5 mm2 |
| 6.9. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
| Techninė specifikacija Nr. 7 |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Keliami techniniai reikalavimai, techninių rodiklių reikšmės |
| 7. | Video kabelis RG |  |
| 7.1. | Kabelio tipas | RG arba lygiavertis |
| 7.2. | Skerspjūvis | ≥ 0,58 mm2 |
| 7.3. | Gyslų skaičius | 1 |
| 7.4. | Laidininkas | varis |
| 7.5. | Ekranavimas | privalomas (aliuminio folija ir/arba pintas kabelis) |
| 7.6. | Izoliacija | PVC, atspari UV poveikiui |
| 7.7. | Aplinkos temperatūra | -350 C iki +600 C |
| 7.8. | Tinkami naudoti | atvirame ore, žemėje, vidaus instaliacijoje, kabelių kanaluose |
| 7.9. | Kiti reikalavimai | tinkamas darbui su video detekcijos kameromis |
| Techninė specifikacija Nr. 8 |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Keliami techniniai reikalavimai, techninių rodiklių reikšmės |
| 8. | Duomenų perdavimo kabelis (varinis) |  |
| 8.1. | Kabelio tipas | ekranuotas vytų porų |
| 8.2. | Skerspjūvis | ≥ 0,5 mm2 |
| 8.3. | Laidininkas | varis, viela |
| 8.4. | Ekranavimas | privalomas (aliuminio folija ir/arba pintas kabelis) |
| 8.5. | Izoliacija | PVC/PE atspari UV poveikiui |
| 8.6. | Aplinkos temperatūra | -350 C iki +600 C |
| 8.7. | Tinkami naudoti | atvirame ore, žemėje, kabelių kanaluose |
| Techninė specifikacija Nr. 9 |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Keliami techniniai reikalavimai, techninių rodiklių reikšmės |
| 9. | Varinis jėgos kabelis su PVC izoliacija |  |
| 9.1. | Aprašymas | Jėgos kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu. Gali būti klojamas lauke, žemėje, sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, tiesiogiai į betoną, kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Atsparus UV spindulių poveikiui, su žaliu-geltonu laidu |
| 9.2. | Vardinė įtampa | 600/1000V |
| 9.3. | Normatyvai | DIN VDE 0276 (603 dalis) |
| 9.4. | Izoliacija | PVC |
| 9.5. | Maksimali darbinė temperatūra | ≥ +700C |
| 9.6. | Apvalkalas | PVC |
| 9.7. | Laidininkas | 1-os ir 2-os klasės varinės gyslos |

Pastabos: 1) Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertę produkciją ar įrangą ir pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti ir lygiavertiškumą įrodantys dokumentai;

2) Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“;

3) Tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelės naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi;

4) Prekių atitiktis techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams bus tikrinama ir Prekių pristatymo metu.

1. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos, kokybiškos ir be defektų, be pakuotės ir produkcijos pažeidimų. Tiekėjas garantuoja už Prekių kokybę. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, bei Prekių kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

2. Pateikdamas Prekes, Tiekėjas garantuoja, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų. Jei Tiekėjas pristato Prekes, kurios neatitinka kokybės reikalavimų ir / ar neatitinka Techninėje specifikacijoje keliamų reikalavimų, tokios Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis ir / ar techninius reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis. Nekokybiškos ar užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo gavimo dienos.

3. Tiekėjas Prekėms suteikia ne mažesnę nei 24 mėn. kokybės garantiją, jei gamintojo nenustatyta ilgiau / daugiau. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo – priėmimo momento.

4. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas (Prekių pristatymas) – ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (prašome žiūrėti konkurso sąlygų 6 priedą).

5. Perkamoms Prekėms keliami aplinkosauginiai reikalavimai LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 p., kur nurodyta, kad „pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose“:

5.1. 4.4.4.5 p. – Prekių sudėtinės dalys (aliuminis, varis, PE ir PVC), virtusios atliekomis, yra tinkamos perdirbti;

5.2. 4.4.4.5 p. - Tiekėjas įpareigojamas Sutarties vykdymo metu atsiradusias atliekas – kabelio būgnus (rites) išvežti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui;

5.3. Tiekėjas Prekes pristato Pirkėjui adresu Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda ne kelių eismo piko valandomis I-IV 07:00 – 15:00 val., V 07:00 – 12:30 val. bei trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes, fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų, pavyzdžiui transporto priemonės maršruto plano arba kitų objektyvių įrodymų. Jeigu Prekes veža kurjerių tarnybos - šis reikalavimas netaikomas.

5.4. Atsiradusias atliekas, pristačius Prekes, jei tokių būtų, Teikėjas turi pašalinti iš karto bei užtikrinti tinkamą atliekų rūšiavimą, atskyrimą, surinkimą ir perdavimą tolimesniam perdirbimui. Pirkėjas turi teisę tikrinti rūšiavimo procesą ir reikalauti trūkumų pašalinimo.

6. Tiekėjas kartu su pasiūlymu lietuvių arba anglų kalba turi pateikti:

6.1. Siūlomų tiekti Prekių gamintojų techninius aprašus (data sheet);

6.2. Siūlomų tiekti Prekių eksploatacinių savybių deklaracijas (Declaration of Performance (DoP)) arba

6.3. kitus lygiaverčius dokumentus (pvz. trečiųjų asmenų (oficialių institucijų) dokumentus (informaciją), įrodančius siūlomų Prekių atitikimą techniniams reikalavimams arba

6.4. pateikti atitinkamas tikslias nuorodas į internetinį tinklalapį ar viešai prieinamą informaciją internete.

Pastaba: pridedamuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti, t. y. pastebimai pažymėti (spalvotai ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės ar įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

7. Pateikti Prekių pavyzdžių nereikalaujama.

Suderinta

Miesto infrastruktūros departamento direktorius

Dainius Petrauskas

Rengė

Miesto infrastruktūros vystymo skyriaus vadovas				Rokas Špučys