Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

PASTATO – MOKOMOJO KORPUSO MALŪNŲ G. 5, VILNIUJE, PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS, PAPRASTOJO REMONTO DARBAI, ĮRENGIANT LIFTĄ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Paprastojo remonto darbai atliekami pagal UAB „PASLAIČIO PROJEKTAVIMO BIURAS“ parengtą pastato paprastojo remonto aprašą.

Reikalavimai lifto įrengimui:

1. Bendrieji reikalavimai:

Turi būti suprojektuotas, pagamintas, pristatytas, sumontuotas, išbandytas ir perduotas eksploatacijai elektrinis keleivinis liftas be atskiros mašinų patalpos (MRL tipo), skirtas visuomeninės paskirties pastatui. Liftas turi būti pritaikytas intensyviam eksploatavimui.

2. Pagrindiniai techniniai parametrai:

2.1. Šachtos matmenys: 1600 × 1750 mm +/- 5 proc. paklaida.

2.2. Sustojimų skaičius: 5.

2.3. Keliamoji galia: ne mažiau kaip 630 kg.

2.4. Talpa: ne mažiau kaip 8 asmenys.

2.5. Lifto greitis: ne mažiau kaip 1,0 m/s.

2.6. Valdymas – automatinis mikroprocesorinis.

3. Lifto tipas ir pavara:

3.1. Elektrinis, lyninis.

3.2. be mašinų patalpos (MRL).

3.3. su dažnio keitikliu valdoma pavara.

3.4. su energijos taupymo funkcija budėjimo režime.

3.5. mažatriukšmis ir mažavibris.

4. Kabina:

4.1. Kabina turi būti antivandalinio tipo, pritaikyta viešajam naudojimui:

4.1.1. sienų apdaila – nerūdijančio plieno;

4.1.2. grindų danga – neslidi, atspari intensyviam dėvėjimui;

4.1.3. LED apšvietimas;

4.1.4. avarinis apšvietimas;

4.1.5. veidrodis;

4.1.6. turėklas;

4.1.7. ventiliacija.

4.2. Kabinos vidaus matmenys turi būti maksimaliai išnaudojant nurodytus šachtos matmenis.

5. Durys:

5.1. Automatinės lifto kabinos ir šachtos durys.

5.2. Durų šviesus plotis – ne mažiau kaip 900 mm.

5.3. Durys turi turėti šviesos užuolaidos tipo apsaugą nuo prispaudimo.

5.4. Durys turi būti sertifikuotos ir atitikti ne mažesnę kaip EI2 30 atsparumo ugniai klasę.

6. Prieinamumo reikalavimai:

6.1. Liftas turi būti pritaikytas žmonėms su negalia ir atitikti:

6.1.1. International Organization for Standardization ISO 21542 „Building construction — Accessibility and usability of the built environment“;

    - European Committee for Standardization EN 81-70 reikalavimus.

  - Liftas turi turėti:

6.2.1. brailio rašto mygtukus;

6.2.2. garsinius pranešimus;

6.2.3. vizualinę aukštų indikaciją;

6.2.4. kontrastinius valdymo mygtukus;

6.2.5. krypties indikatorius;

6.2.6. dvipusio ryšio avarinę sistemą;

6.2.7. tinkamą kabinos išplanavimą neįgaliųjų vežimėliui.

7. Valdymo sistema turi:

7.1. registruoti gedimus;

7.2. turėti savidiagnostikos funkciją;

7.3. užtikrinti sklandų paleidimą ir stabdymą;

7.4. būti pritaikyta galimam grupiniam valdymui ateityje;

7.5. užtikrinti automatinį kabinos grąžinimą dingus elektros energijai.

8. Saugos ir atitikties reikalavimai

8.1. Liftas turi atitikti:

8.1.1. European Committee for Standardization EN 81-20; EN 81-50;

8.1.2. Liftų direktyvos 2014/33/ES reikalavimus.

9. Tiekėjas privalo pateikti:

9.1. CE atitikties deklaraciją;

9.2. bandymų protokolus;

9.3. eksploatacinių savybių deklaracijas;

9.4. gamintojo techninę dokumentaciją.

10. Montavimas ir pridavimas

10.1. Rangovas privalo:

10.1.1. atlikti visus montavimo darbus;

10.1.2. atlikti paleidimo ir derinimo darbus;

10.1.3. organizuoti privalomus bandymus ir patikras;

10.1.4. perduoti liftą eksploatacijai pagal galiojančius teisės aktus.

  - Perduodant liftą eksploatacijai privaloma pateikti:

10.2.1. naudojimo instrukcijas lietuvių kalba;

10.2.2. techninės priežiūros instrukcijas.

11. Garantija ir aptarnavimas:

11.1. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.

11.2. Tiekėjas turi užtikrinti 24/7 avarinio aptarnavimo galimybę.

11.3. Atsarginių dalių tiekimas turi būti užtikrintas ne trumpiau kaip 10 metų.

11.4. Gedimo pašalinimo reakcijos laikas – ne ilgesnis kaip 24 val. nuo pranešimo gavimo.

______________________