Priedas Nr. 1.2.

Pastato, patalpų ir aikštelių specifikacija

BENDROJI DALIS	2

KOKYBĖ	2

PLANAVIMO PROCESO GAIRĖS	2

REIKALAVIMAI DARBO APLINKAI	4

SANDĖLIAVIMO PATALPOS	5

DVIRAČIŲ IR PASPIRTUKŲ SAUGYKLA,	6

NUOMININKO ĮRANGA	11

PASTATAS	13

BENDRIEJI PASTATO REIKALAVIMAI	13

ESMINIAI PASTATO ELEMENTAI	16

KITOS PASTATO DALYS. VIDUS	18

ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO (ŠVOK) SISTEMOS	31

ELEKTROS ENERGIJA	36

ELEKTRONiNIAI RYŠIAI IR AUTOMATIKA	40

KITOS SISTEMOS	51

IŠORĖ	52

| Nr. | Reikalavimai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # BENDROJI DALIS |  |  |  |  |
| 1.1. | ## KOKYBĖ |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Nuomotojas (Paslaugų teikėjas) atsakingas už projektuojamas ir statomas/įrengiamas Biuro patalpas, Buitines patalpas, bendrąsias ir pagalbines erdves (toliau - Biuro patalpos), taip pat už medžiagų sandėliavimo aikšteles ir automobilių parkavimo vietas (toliau - Aikštelės), vadovaujasi pasiūlymo pateikimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais tokių paslaugų teikimą / darbų atlikimą. Tuo atveju, jei siūlomos patalpos ir aikštelės jau yra pastatytos / įrengtos, jos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius tokių paslaugų teikimą / darbų atlikimą tuo metu, kaip pastatas ir aikštelės buvo projektuojamas ir / ar statomas. |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Perduodant Biuro patalpas ir Aikšteles Nuomininkui, jos turi būti pilnai išvalytos taip, kad būtų tinkamos Nuomininko veiklos vykdymui. Valymas turi būti atliktas ne tik matomose erdvėse, bet ir techniniuose plotuose – šachtose, po pakeliamomis grindimis (jei tokios įrengiamos), techninėse patalpose ir kitose sunkiai prieinamose vietose. Statybos / įrengimo darbų laikotarpiu ortakių tinklas privalo būti hermetiškai užsandarintas, kad į jį nepatektų dulkės, purvas ar kitos statybinės kilmės dalelės. Po to, kai Nuomininkas sustato baldus ir sumontavus kitą Nuomininko įrangą, Nuomotojas įsipareigoja dar kartą atlikti papildomą galutinį patalpų valymą savo sąskaitą visose patalpose. |  |  |  |  |
| 1.2. | ## PLANAVIMO PROCESO GAIRĖS |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Biuro patalpų bei Aikštelių planavimas bei įrengimas turi būti atliktas pagal Nuomininko reikalavimus ir poreikius laikantis šalių iš anksto suderintais terminais (darbų grafikas pateikiamas pirkimo metu su dokumentų paketu) ir sąlygomis. Nuomininko atstovai dalyvaus Nuomotojui rengiant Biuro patalpų planą - įskaitant baldų išdėstymą, funkcinį zonų išskyrimą, techninių sprendimų parinkimą bei interjero dizaino sprendimų derinimą. Visi šalių suderinti sprendimai turi būti patvirtinami abiejų šalių atsakingų asmenų parašais, laikomi privalomais vykdyti ir įtraukiami į tolimesnį įrengimo darbų planą. |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Nuomotojo samdomi specialistai (architektas, interjero dizaineris ir kiti) šalių suderintais terminais įsipareigoja parengti architektūrinius brėžinius su siūlomu Biuro patalpų suplanavimu pagal ploto išnaudojimo programą. Be to, specialistai turi parengti: - patalpų funkcinę schemą; - siūlomus interjero ir apstatymo baldais sprendimus (išdėstymą); - reikalingus ploto paskaičiavimus, excel tipo dokumentu; - kitus dokumentus, būtinus patalpų projektavimui ir įrengimui pagal Nuomininko poreikius. Visi šalių suderinti sprendimai turi būti patvirtinami atsakingų šalių asmenų parašais. Specialistų paslaugų išlaidas padengia Nuomotojas. |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Biuro patalpos turi būti suprojektuotos, kaip dalinai atviro plano komandinio darbo erdvės, pritaikytos 10-12 asmenų komandoms, su aiškiai išskirtomis bendradarbiavimo ir individualaus darbo zonomis. Ne mažiau, kaip 80 proc. bendro biuro ploto turi būti skirta šioms atviro plano erdvėms (šios erdvės turi būti atskiriamos su stacionariomis akustinėmis pertvaromis pritvirtintomis prie lubų ir grindų, bei ant jų turi būti sumontuotos magnetinės lentos), paliekant iki 20 proc. ploto uždaroms patalpoms (pvz., pasitarimų kambariams, poilsio zonoms ir pan.). Uždarų Pasitarimų kambarių erdvės turi būti numatytos ir įrengtos Šalių suderintoje vietoje, atsižvelgiant į darbo funkcijų specifiką ir komandinio darbo poreikius. Vienai sėdimai darbo vietai turėtų būti skiriama ne daugiau, kaip 12 kv. m biuro ploto, į kurį įskaičiuojamos ne tik darbo vietos, ir bendrosios paskirties patalpos: buitinės patalpos, posėdžių kambariai, virtuvės, pagalbinės patalpos ir pan. |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Pagrindinis įėjimas į Biuro patalpų pastatą turi būti pritaikytas fizinę negalią turintiems asmenims. Įėjimo durys turi užtikrinti šilumos izoliaciją ir apsaugoti nuo šalto oro patekimo į pagrindinę įėjimo zoną (kurioje gali būti įrengta administratorių darbo vieta), svečių sutikimo vietą. Biuro patalpų pastate turi būti numatyta alternatyvi prekių ir įrangos tiekimo prieiga, leidžianti Biuro veiklos vykdymui reikalingas prekes transportuoti be kliuvinių pro automobilių stovėjimo aikštelę arba per pirmo aukšto šonines duris. Prekių transportavimas/pristatymas bei atliekų ir šiukšlių išnešimas/šalinimas darbo valandomis (darbo dienomis nuo 07:00 iki 18:00) negali vykti naudojantis pagrindiniu įėjimu į Biuro patalpų pastatą/priimamąjį. |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Požeminio aukšto (jei toks yra) patalpose visos esančios inžinerinių sistemų dalys ir konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo mechaninių ir aplinkos pažeidimų. Šios dalys taip pat turi būti aiškiai paženklintos įspėjamaisiais ženklais/lipdukais atitinkančiais saugos ženklinimo reikalavimus. Ženklinimas turi būti atsparus aplinkos poveikiui ir lengvai pastebimas esant prastam apšvietimui. |  |  |  |  |
| 1.3 | DOKUMENTAI |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Nuomotojas, Nuomininko prašymu, po statybos / įrengimo darbų atlikimo turi pateikti (Šalims pasirašant Patalpų perdavimo-priėmimo aktą): - išsamų rangovų sąrašą, jame nurodant atliktus kiekvieno rangovo darbus, kontaktinius duomenis; - Kadastrinę bylą; - Biure naudojamų sistemų įrangos sąrašą, nurodant įrenginių ir medžiagų garantinį laikotarpį. Visa dokumentacija turi būti susisteminta, parengtas dokumentų registras, pateikta skaitmeniniu redaguojamu (dwg, doc, xls ar kt.) ir neredaguojamu (pdf) formatu. |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Nuomininko atsakingas asmuo (ar asmenų grupė) turi teisę dalyvauti visuose inžinerinių, technologinių ir kitų sistemų bandymuose, įskaitant jų parengiamuosius ir baigiamuosius etapus. Teikti komentarus, pastabas, bei siūlymus dėl bandymų eigos, metodikos ar rezultatų vertinimo. Gauti su bandymais susijusią visą informaciją, įskaitant: bandymų planus ir grafiką, techninę dokumentaciją, bandymų metu surinktus duomenis bei galutines ataskaitas. Visa ši informacija Nuomininko atstovams turi būti pateikta raštu arba elektroniniu formatu šalių suderintu būdu ir terminais. Nuomotojas įsipareigoja užtikrinti bendradarbiavimą ir sudaryti sąlygas Nuomininko atstovų dalyvavimui visų sistemų bandymų metu. |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Nuomotojas savo sąskaita pasitelkęs nepriklausomą, sertifikuotą trečiąją šalį, turinčią teisę vykdyti tokią veiklą, turi atlikti matavimus / patikrinimus, kuriais pagrindžiamos faktinės Biuro patalpose esančių įrenginių ar sistemų eksploatacinės charakteristikos, atitinkančios šio dokumento reikalavimus ir pateikti protokolus ar kitus matavimų ar bandymų atitikimus keliamiems reikalavimams. Šis punktas taikomas vertinant visiems funkciniams reikalavimams, pvz.: triukšmo lygiui, oro temperatūrai, santykinei oro drėgmei, tiekiamo oro kiekiams, apšvietimo lygiui ir t.t. Nuomininkas turi teisę savo iniciatyva pasitelkti nepriklausomus, sertifikuotus ekspertus, pakartotiniams matavimams atlikti. Jeigu tokių pakartotinių matavimų metu nustatoma, kad bent vienas parametras nukrypsta nuo šiame dokumente nustatytų reikalavimų ar teisės aktais apibrėžtų norminių reikšmių tuomet Nuomotojas įsipareigoja kompensuoti visas tiesiogines pakartotinių matavimų išlaidas ir nedelsdamas imtis veiksmų, užtikrinti visų sistemų ir įrenginių sklandų veikimą ir atitiktį reikalavimams. Visus remonto, keitimo, derinimo, projektavimo, ar kitus darbus Nuomotojas atlieka savo sąskaita ir ištekliais, per protingą, su Nuomininku suderintą, terminą |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Nuomotojas, Nuomininko prašymu, turi pateikti Biuro patalpose esančių įrenginių, buitinės technikos eksploatavimo atmintines, naudojimo instrukcijas ir / ar dokumentus, kuriuose turi būti pateikiama informacija apie rekomenduojamą jų naudojimą, priežiūrą lietuvių kalba. |  |  |  |  |
| 1.4. | DALYVAVIMO TEISĖ |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Nuomininko paskirtas atsakingas asmuo (arba atsakingų asmenų grupė) turi teisę dalyvauti Nuomotojo organizuojamuose posėdžiuose ar kitos formos susitikimuose, susijusiuose su projekto rengimu, statybos darbais, Biuro patalpų įrengimo darbų klausimais. Nuomotojas įsipareigoja užtikrinti Nuomininko atstovų įtraukimą į sprendimų priėmimo procesus, susijusius su projektiniais ir techniniais klausimais. Nuomotojas turi parengti ir pateikti darbų atlikimo grafiką, planuojamų sprendimų priėmimo dokumentus, planuojamų susitikimų (posėdžių) darbotvarkes ir pasirašytus posėdžių protokolus su priimtais sprendimais ir atsakomybių ribomis/ paskirstymu. Visi protokolai ir dokumentai turi būti pateikiami elektroniniu formatu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po susitikimo arba kitu šalių suderintu terminu. |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Nuomininko atsakingas asmuo (ar asmenų grupė) taip pat turi turėti galimybę vietoje atlikti statybos / Biuro patalpų įrengimo darbų atlikimo patikrinimus ir vykdomų darbų kokybę, susipažinti su įrengimui naudojamų medžiagų ar įrangos dokumentacija, sertifikatais. |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Nuomininko atsakingas asmuo (ar asmenų grupė) turi teisę dalyvauti Biuro projektavimo veiklos procese ir teikti pastabas projektui ar jo atskiroms dalims (tiek, kiek tai nekenkia Nuomotojo įsipareigojimų vykdymui pagal Techninės specifikacijos reikalavimus). |  |  |  |  |
| 1.5. | ## REIKALAVIMAI DARBO APLINKAI |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Darbo vietos erdvės reikalavimai: - atviro plano komandinio darbo patalpos – biuras be kapitalinių sienų (kiek tai leidžia pastato konstrukcinės savybės) ir masyvių pertvarų sienų, kurio tikslas yra sukurti bendrauti bei keistis idėjomis skatinančią aplinką žmonėms/darbuotojams. - darbo vieta turi būti suprojektuota taip, kad darbuotojas galėtų laisvai prie jos prieiti, turėtų pakankamai erdvės darbo ir kitiems judesiams atlikti, kūno padėčiai keisti; - vienai darbo vietai skiriama ne mažiau, nei 6 kv. m darbo patalpos ploto ir ne mažiau, nei 20 kub. m patalpos tūrio; - patalpa turi būti apsaugota nuo išorės dulkių, vibracijos, drėgmės, intensyvaus elektromagnetinio spinduliavimo, turi būti užtikrinta mažiausia patalpos užpylimo vandeniu tikimybė. |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Apšvietimo reikalavimai: - patalpos natūralus ir dirbtinis apšvietimas turi atitikti higienos normas ir kitus galiojančius LR teisės aktų reikalavimus, būti pakankamas visiems darbo veiksmams atlikti, atitikti darbo pobūdį ir tenkinti darbuotojo regos ypatumus, neakinti ar kitaip netrikdyti įprasto darbo; - kompiuterizuotos darbo vietos išdėstomos kiek įmanoma taip, kad natūralus apšvietimas būtų šoninis. |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Triukšmas: - triukšmo lygis darbo vietoje turi atitikti higienos normas, prireikus patalpoje įrengiant triukšmo lygį mažinančias priemones: garsą sugeriančias pertvaras, kiliminę dangą arba kilimus, triukšmą sugeriančias kabinamąsias lubas, akustinius elementus ant sienos ar kitų paviršių. |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas: - darbo vietos šiluminė aplinka turi atitikti higienos normas, prireikus patalpoje įrengiant šilumą reguliuojančias priemones: langų sandarinimo tarpines, termostatus radiatoriuose, kondicionavimo įrangą; - vėdinimo sistemų konstrukcijos parenkamos pagal patalpų paskirtį ir jų naudojimo ypatumus, sukuriant tinkamą oro cirkuliaciją, garantuojančią normas atitinkantį patalpų mikroklimatą ir oro švarumą. |  |  |  |  |
| 1.5.5. | Patalpų apdaila: - atliekant patalpų tvarkybos darbus, patalpų apdaila parenkama vadovaujantis pastato stilistika, konstrukcine projekto dalimi, technologiniais reikalavimais ir interjero projektu. Patalpų paviršiai turi būti matiniai, kad nesusidarytų atspindžių blyksniai. |  |  |  |  |
| 1.5.6. | Patalpų modulumas: - techniniai įrengimai / inžinerinių sistemų dalys prie Biuro pastato fasado yra suskirstytos į pagrindinius preliminarius nuo 1,20 iki 3,00 metrų modulius, skirtus vidaus oro kokybės, temperatūros kontrolės, šildymo, vėsinimo, apšvietimo, elektros energijos / elektroninių ryšių, gaisro saugos reikalavimams vykdyti; - patalpos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų galimybė keisti patalpų suplanavimą nepakenkiant patalpų techninėms savybėms. |  |  |  |  |
| 1.5.7. | Biuro patalpų įrengimas: patalpų Nuomotojas savo kaštais (kaštai turi būti įskaičiuoti į nuomos kainą) įsipareigoja pilnai įrengti biuro patalpas ir suteikti įrangą, baldus: - virtuvėlių ir kavos taškų baldus į kuriuos turi būti integruotos spintelės (apatinės ir viršutinės), stalviršiai, plautuvės ir maišytuvai, šiukšliadėžės/šiukšlių maišų laikymo lankai (su rūšiavimo galimybe), gazuoto vandens kranelis su angliarūgšte; - integruojamą buitinę techniką ir santechniką virtuvių bei kavos taškų zonose (šaldytuvus, indaplovės); - integruotas baldines spinteles darbuotojų daiktams (angliškai „locker“), kurios skirtos trumpalaikiam saugojimui ir spintos lauko drabužiams ir batams. Spintelės ir spintos gaminamos iš baldinių plokščių; - integruotos baldinės spintos viršutiniams lauko drabužiams; - alternatyvių darbo vietų stalai ir nišos gėlėms; - biuro priimamojo/recepcijos stalą, uždaros spintelės daiktų saugojimui ir kitus su Nuomininku suderintus baldus; Detalesnis baldų aprašymas, šio dokumento, skirsnyje Nr. 2.4 ir jį kituose prieduose. |  |  |  |  |
| 1.6. | ## SANDĖLIAVIMO PATALPOS |  |  |  |  |
| 1.6.1. | ## Atsižvelgiant į poreikį, projekte turi būti numatytos ir įrengiamos biuro sandėliavimo patalpos. ## Visos biure esančios sandėliavimo patalpos turi būti: ## šildomos (palaikoma ne žemesnė nei +15°C temperatūra), vėdinamos ir elektrifikuotos, užtikrinamas tinkamas apšvietimas; ## negali turėti jokių fizinių kliūčių - laiptų, slenksčių ir kitokių kliūčių, trukdančių patekimui su transportavimo vėžimėliais, palečių keltuvais; - Sandėliavimo patalpos turi būti ne siauresnės nei 1,40 m; ## turi būti galimybė įrengti metalinius stelažus, skirtus sandėliavimui, tvirtinti juos prie sienų ir grindų (ankeriavimas ir pan.), siekiant užtikrinti jų stabilumą; ## visos sandėliavimo patalpos turi turėti praėjimo kontrolę; - apšvietimas turi įsijungti nuo judesio visose sandėliavimo patalpose pagal zonas/patalpas ## sandėlių durys turi turėti stabdžius bei pritraukėjus; - jei sandėliuose yra langai, su Nuomotoju suderintus langus privaloma tamsinti nedegia ar sunkiai degia plėvele; - jei sandėliuose yra langai, prie kurių montuojami stelažai ir saugomos medžiagos, tai langus reikia apsaugoti fiziniu barjeru, tinklu, grotomis ir panašiai, kad išvengti stiklo sudužimo sandėliuojant medžiagas. |  |  |  |  |
| 1.6.2. | ## Šildomos ir nešildomos sandėliavimo paskirties patalpos (esančios ne biuro pastato viduje): #### šildomose sandėliavimo patalpose palaikoma ne žemesnė kaip +7°C temperatūra. #### Visos sandėliavimo patalpos turi būti sausos ir vėdinamos su patogiu privažiavimu, ne siauresnėmis kaip 1,10 m. pločio durų/vartų angas (tikslūs durų/vartų angų pločiai ir aukščiai nurodyti Priede Nr. 1.1). #### visi ne biuro patalpose esantys sandėliai turi būti įrengti pirmame pastato aukšte; - Sandėliavimo patalpos turi būti ne siauresnės nei 1,40 m. Pageidaujama stačiakampio formos; ## visos sandėliavimo patalpos (nepriklausomai nuo vietos) negali turėti jokių fizinių kliūčių - laiptų, slenksčių ir kitokių kliūčių, trukdančių patekimui su transportavimo vėžimėliais, palečių keltuvais; ## visose sandėliavimo patalpose turi būti galimybė įrengti metalinius stelažus, skirtus sandėliavimui. Turi būti galimybė tvirtinti stelažus prie sienos ir grindų, kad užtikrinti jų stabilumą; ## įsijungia nuo judesio visose sandėliavimo patalpose pagal zonas/patalpas; - sandėlių durys turi turėti stabdžius bei pritraukėjus; ## jei sandėliuose yra langai, su Nuomotoju suderintus langus privaloma tamsinti nedegia ar sunkiai degia plėvele; ## jei sandėliuose yra langai, prie kurių montuojami stelažai ir saugomos medžiagos, tai langus reikia apsaugoti fiziniu barjeru, tinklu, grotomis ir panašiai, kad išvengti stiklo sudužimo sandėliuojant medžiagas. Sandėliavimo patalpos tarpusavyje gali būti atskirtos segmentine tvora (jei kitaip nenurodoma priede Nr. 1.1), kuri turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: - būti ne žemesne kaip 2500 mm. aukščio pagrindine vertikaliosios dalies tvora; - tvoros metalinių stulpų žingsnis ne didesnis nei 2,5 metro; - tvora įrengiama iš virintos plieninės cinkuotos arba dengtos poliesterine danga vielos, storis ne mažesnis 4,0 mm, tvoros akučių dydis ne didesnis 50mm (horizontali) x 200 mm (vertikali); - tarpinių stulpų išmatavimai 60 mm x 40 mm x 3 mm, kampinių stulpų 80 mm x 80 mm x 3 mm. Tvoros specialios išramstymo detalės negali būti montuojamos išorinėje aptvėrimo pusėje. Grindys turi būti išbetonuotos, turėti didelį atsparumą mechaninėms apkrovoms ir dilimui, lengvai valomos. Atviri vidiniai sienų kampai turi būti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo (apsauginiais kampukais, iki 160 cm aukščio). ## Visos sandėliavimo patalpos turi turėti praėjimo kontrolę. |  |  |  |  |
| 1.7. | ## DVIRAČIŲ IR PASPIRTUKŲ SAUGYKLA, |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Nuomotojas įsipareigoja įrengti saugomą dviračių ir paspirtukų saugyklą, skirtą tik Nuomotojo darbuotojams ne mažiau kaip 10 vietų. Pagrindiniai reikalavimai: - Patekimas į saugyklą turi būti valdomas praėjimo kontrolės sistema (tokia pat kokia bus montuojama patekimui į Nuomojamas patalpas). Saugykloje privaloma įrengti stovus tiek dviračiams, tiek paspirtukams, leidžiančiais saugiai pritvirtinti ir pakrauti transporto priemones. Stovai turi būti saugūs naudoti. - Kiekviename paspirtukų stove arba šalia jo, turi būti įrengti elektros įkrovimo lizdai, o rekomenduojama, kad bent dalyje dviračių stovų arba šalia jų taip pat būtų integruoti arba įrengti įkrovimo lizdai elektrinių dviračių įkrovimams. Saugykla gali būti įrengta: - Požeminėje ir antžeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje (jeigu ji šalia Nuomotojo patalpų) arba šalia pastato. - Atskiroje, tam skirtoje patalpoje, laikantis visų šiai patalpai keliamų reikalavimų. Aptvėrimo konstrukcijos turi atitikti šiuos kriterijus: - Minimalus vielos storis – 4mm. - Didžiausias leidžiamas tinklo „akis“ dydis – 50x200 mm. - Atstumas nuo grindų iki tvoros apačios – ne daugiau nei 100 mm. - Atstumas nuo viršutinio karkaso taško iki lubų – ne daugiau kaip 200 mm. - Įrengti apšvietimą, veikiančią ventiliaciją (jei saugykla uždaroje patalpoje), grindų dangą lengvai prižiūrimą, atsparią drėgmei ir purvui. - Saugykla įrengiama su stogu. |  |  |  |  |
| 1.8. | STOGINĖS |  |  |  |  |
| 1.8.1. | TP kategorija; TP konstrukcijos kategorija (klasė); TP klasifikavimo kategorija; TP matmenys, mm; TP nuotrauka. Avarinės tarnybos automobiliai iki 3,5t; N1; K3 (furgonai ilgi); 5986x2474x2543. |
| 1.8.2. | Stoginės matmenys turi būti ne mažesni nei: Aukštis 3047 mm, plotis 6000 mm, ilgis 7000 mm. Stoginių kiekis ir laikomų transporto priemonių stoginėse kiekis yra nurodomas Priede Nr. 1.1. |  |  |  |  |
| 1.9. | GARAŽAI |  |  |  |  |
| 1.9.1 | TP kategorija; TP konstrukcijos kategorija (klasė); TP klasifikavimo kategorija; TP matmenys, mm; TP nuotrauka. Sunkvežimis su generatoriumi; 1A; Sunkvežimis; 9300 x 2690 x 3900. |
| 1.9.2. | Garažų patalpų ir stoginių dydžiai turi atitikti transporto priemonių gabaritus, nurodytus šio Priedo 1.9.1. punkte. Garažų patalpų ir stoginių, su juose laikomų transporto priemonių, kiekis yra nurodomas Priede Nr. 1.1. Garažo patalpos turi būti sausos, vėdinamos, šildomos (ne žemiau kaip +7°C), su patogiu privažiavimu. Garažuose turi būti bent vienas patalpą apšviečiantis šviestuvas ir 2 elektros lizdai. Grindų danga turi būti lengvai valoma (betoninė, epoksidinė, dengta plytelėmis). |  |  |  |  |
| 1.10. | AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Sutarties galiojimo laikotarpiu Nuomotojas turi užtikrinti 112 Nuomininkui dedikuotas transporto priemonių stovėjimo vietas. (i) ne mažiau, kaip 50% vietų tame pačiame sklype, kuriame yra Biuras, kurios nutolusios ne didesniu nei 200 m atstumu arba (ii) likusi vietų dalis, teritorijoje greta siūlomų biuro patalpų, kuri nutolusi ne didesniu nei 500 m atstumu. Nuomotojas turi užtikrinti galimybę, o Klientas turi teisę, raštu įspėjęs prieš 1 kalendorinį mėnesį, išsinuomoti papildomai iki 30 Klientui dedikuotų vietų (i) tame pačiame sklype, kuriame yra Biuras, arba (ii) teritorijoje greta siūlomų biuro patalpų, kuri nutolusi ne didesniu nei 500 m atstumu. Apie poreikį išsinuomoti papildomas automobilių stovėjimo vietas Nuomininkas praneša Nuomotojui raštu ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį. - Krovimo stotelių įrengimas Turi būti įrengtos ne mažiau kaip 4 (keturios) dedikuotos automobilių parkavimo vietos su elektromobilių įkrovimo stotelėmis (4 (keturios) automobilių parkavimo vietos 2 (dvi) elektromobilių įkrovimo stotelės (kiekviena stotelė su 2 (dviem) laidais): - 2 greito krovimo ne mažiau kaip 100 kW (kiekvienas laidas ne mažiau kaip 100 kW). Nuomininkui Nuomotojas turi užtikrinti 13 (trylika) elektromobilių parkavimo vietų prie nuomojamo biuro su pilnu paruošimu Nuomininko turimoms stotelėms sumontuoti (13 (trylika) įkrovimo stotelių, (viena stotelė – 1 (vienas) įkrovimo laidas su 11 kW galia). 13 (trylikai) Nuomininko įkrovimo stotelių visu sutarties galiojimo laikotarpiu, Nuomotojas turi užtikrinti ne mažesnę kaip 143 kW laisvą galią. Į pilną paruošimą įeina: - Visi įrengimo darbai, išskyrus įkrovimo stoteles ir jų stovus (Kasinėjimas, medžiagos ir kt.); - Infrastruktūros ir gerbūvio darbai; - Parkavimo vietų ženklinimas. Nuomininko turimų įkrovimo stotelių įrengimui (Stotelių ir stovo) bus pasitelkti tretieji asmenys/ įmonės. Šie įrengimo darbai bus vykdomi Nuomininko lėšomis Turi būti įrengta atskira įkrovimo stotelių apskaita (skaitiklis). Reikalavimai Įrangai (elektromobilių įkrovimo stotelėms): - Įranga turi būti nauja (pagaminta ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos), nenaudota, neremontuota, nerestauruota; - Jei elektromobilių įkrovimo stotelė turi keletą jungčių (pvz. Type 2 , Combo 2, CHAdeMO ir kt. jungtis), bent viena jų privalo atitikti patvirtintus Europos Sąjungos standartus: - įprastos ir vidutinės galios prieigose turi būti įrengiamos 2 tipo (Type 2) jungtys, atitinkančios standartą EN 62196-2:2017; - didelės ir labai didelės galios prieigose turi būti įrengiamos „Combo 2“ jungtys, atitinkančios standartą EN 62196-3:2014. - Lauke montuojama Įranga turi veikti esant aplinkos temperatūrai ne siauresniame diapazone nei nuo -25 iki +35°C ribose; - Jei stotelėje bus įrengta daugiau nei vienas įkrovimo lizdas, stotelė turi turėti galios paskirstymo – balansavimo sistemą; - Visos Įrangos dalys, įskaitant valdiklį, jutiklių sąsajas, ryšio įrenginį ir kitą reikalingą įrangą, turi būti patalpintos į hermetišką spintą, apsaugančią joje sumontuotą įrangą nuo kritulių, drėgmės, dulkių, vabzdžių bei graužikų ir atitinkančią ne mažesnę kaip IP54 apsaugos klasę; - Elektromobilių įkrovimo prieigos korpusas turi būti atsparus korozijai, spalvos praradimui, atmosferos poveikiui; - Elektromobilių įkrovimo stotelės atsparumo klasė smūgiams ne žemesnė kaip IK8; - Elektromobilių įkrovimo stotelė turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto priėjimo į elektromobilių įkrovimo stotelės vidų; - Spintoje turi būti sumontuota ryšio įranga, skirta 24 val. per parą stebėti įrenginio veikimą, jo administravimą, ataskaitų suformavimą (SIM kortelę (jei jos reikia) įrenginiui suteikia ir su jos aptarnavimu susijusias išlaidas padengia Tiekėjas); - Elektromobilio įkrovimo stotelė turi turėti gamintojo integruotą reikiamą krovimo kabelį, ne trumpesnį kaip 4 metrų ilgio stotelės išorėje (kabelių skaičius atitinka įkrovimo jungčių skaičių); - Vienlizdės įkrovimo stotelės kabelis tiesus laidas. Dvilizdės įkrovimo stotelės kabelis spiralinis laidas. - Elektromobilio įkrovimo stotelėje (arba ant ją maitinančio kabelio, šalia stotelės) turi būti sumontuota reikiama viršįtampių apsauga; - Elektromobilio įkrovimo stotelėje (arba ant ją maitinančio kabelio, šalia stotelės) turi būti sumontuota srovės nuotėkio apsauga; - Elektromobilio įkrovimo stotelė su prieiga turi turėti interneto ryšio prieigą (LAN, BT, ne mažiau nei 4G ar kt.). Elektromobilių įkrovimo prieigos valdymas turi būti vykdomas lietimui jautriu ekranu arba kitu lygiaverčiu būdu tam skirtais antivandaliniais mygtukais su laisvai prieinamu avariniu išjungimo mygtuku (įprastos galios įkrovimo stotelė turi turėti indikacinį LED ekraną, kuris informuotų vartotoją apie stotelės būseną). Autorizacija vykdoma per RFID skaitytuvą. - Elektromobilių įkrovimo stotelė turi turėti SIM kortelės lizdą, skirtą mobiliojo ryšio (4G/5G) veikimui (SIM kortelę suteikia ir su jos aptarnavimu susijusias išlaidas padengia Nuomotojas). Mobilusis ryšys skirtas užtikrinti nepertraukiamą 24 valandų per parą stotelės veikimo stebėjimą, administravimą, ataskaitų formavimą, programinės įrangos atnaujinimų gavimą nuotoliniu būdu bei vartotojų autentifikavimą realiu laiku. - Nuomotojas turi užtikrinti įkrovimo prieigos funkcionavimą ir elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros sistemos palaikymą visą pastato nuomos laikotarpį; - Nuomotojas turi užtikrinti nuolatinį (t. y. 24 val. per parą ir 7 kalendorines dienas per savaitę) elektromobilių įkrovimo stotelių veikimą, o esant garantiniams gedimams savo pajėgumu ir lėšomis juos pašalinti; - Elektromobilių įkrovimo stotelės gedimai turi būti pašalinti ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas, nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos (el. paštu / telefonu). Gedimų šalinimo terminas gali būti pratęsiamas tik Nuomotojui pateikus argumentuotą raštišką prašymą Nuomininkui ir gavus raštišką Nuomininko pritarimą. - Visos įkrovimo stotelės turi būti susietos su viena programine įranga ir šiais sprendiniais: RFID ir vartotojų valdymas, stotelių perkrovimas, nuotolinis stotelių valdymas; - Turi būti galimybė paleisti įkrovimo sesijas su jau turimais RFID raktais, kurių charakteristika yra Mifare Classic 7B UID RFID mikroschema; - Nuomotojas privalo užtikrinti, kad būtų generuojamos ir Nuomininkui pateikiamos mėnesinės ataskaitos apie kiekvienos įkrovimo stotelės sunaudotą elektros energiją (kWh). Ataskaitos turi būti pateikiamos Excel formatu. - Įkrovimo stotelės ataskaitoje turi būti nurodyta*: - RFID rakto numeris; - Transporto priemonės valstybinis numeris; - Padalinio kodas; - Įkrovimo sesijos pradžios laikas; - Įkrovimo sesijos pabaigos laikas; - Įkrovimo sesijos laikas; - Sunaudota energija kWh; - 1 kWh kaina, Eur be PVM; - Visa įkrovimo suma, Eur be PVM; - Įkrovimo stotelės vieta (Miestas); - Įkrovimo stotelės adresas (pvz. Laisves prospektas 10, Vilnius). *Ataskaitos pvz. ir duomenis, kurių neturi Nuomotojas (pvz. Padalinio kodas, transporto priemonės valst. Nr.) Nuomininkas pateiks po sutarties pasirašymo projekto derinimo metu. Reikalavimai aikštelei: - Aikštelėje prie pastato turi būti bent viena stoginė su dviem parkavimo vietomis, skirtomis naudoti tik ESO avarinės tarnybos transportui laikyti. - Stoginės konstrukcija iš metalo profilių, su lietaus vandens nutekėjimu ir esant poreikiui surinkimu. - Stoginėje turi būti integruotas LED apšvietimas su judesio davikliais, 2 elektros lizdais ir galimybė įrengti 22 kW krovimo stotelę (atvestas elektros įvadas pilnai atitinkantis 22 kW stotelės galios poreikį). - Įvažiavimas į stoginę turi būti užtvertas nulenkiamu ir rakinamu automobilio atitvėrimo stulpeliu. Automobilių stovėjimo vietos dydis ne mažesnis nei – 250 x 500 cm. - Visos automobilių stovėjimo vietos turi turėti parkavimo atmušėjus ir būti paženklintos ženklu „REZERVUOTA ESO“ Užrašo ant ženklo turinį Nuomotojas turi suderinti su Nuomininku, pagal jo poreikį, po sutarties pasirašymo aikštelės įrengimo projekto derinimo metu. - Uždara ir skirta tik Nuomininko nurodytoms transporto priemonėms. Transporto priemonių sąrašą Nuomininkas pateikia turimoms po sutarties pasirašymo aikštelės įrengimo projekto derinimo metu. - Įrengta vaizdo stebėjimo sistema, kuri apimtų visą aikštelės plotą. Vaizdo sistemų stebėjimo duomenys turi būti saugomi Nuomotojo informacinėje sistemoje te trumpiau nei 90 k. d. - Jei siūloma požeminė automobilių stovėjimo aikštelė, joje turi būti bent du įėjimai – išėjimai, iš kurių galima tiesiogiai patekti į Biuro pastatą. - Transporto priemonių įvažiavimo valdymo sistema - Įrengiami kelio užtvarai (atitvarai), automatiniai vartai ar kita įranga, skirti transporto priemonių srautui valdyti. - Įrenginiai turi būti integruoti su valstybinių numerių nuskaitymo sistema, veikiančia tiek įvažiuojant, tiek išvažiuojant. - Sistema turi automatiškai nuskaityti transporto priemonės valstybinį numerį ir jį sulyginti su leidžiamų numerių sąrašu. - Nuskaitymas turi vykti realiuoju laiku, be papildomų fizinių identifikavimo priemonių (kortelių, žetonų). - Papildomas identifikavimas reikalingas, jei atitvaras, automatiniai vartai ar kita įranga neveikia, tuomet turi būti galimybė patekti į aikštelę ar iš jos išvažiuoti naudojant biuro praėjimo korteles. Papildomo identifikavimo priemonė turi būti įrengta transporto priemonės judėjimo krypties vairuotojo pusėje. - Turi būti galimybė kurti skirtingas transporto priemonių grupes (pvz., darbuotojai, svečiai). - Kiekvienai grupei turi būti galima nustatyti: - maksimalų leidžiamų transporto priemonių skaičių; - laiko intervalus, kada leidžiama įvažiuoti; - Sistema turi automatiškai neįleisti transporto priemonių, jei grupės limitas pasiektas arba prieiga nebegalioja. - Nuomotojas privalo įdiegti administravimo sistemą, leidžiančią Nuomininkui: - pridėti, redaguoti ar pašalinti valstybinius numerius; - valdyti grupes ir jų parametrus; - stebėti įvažiavimo/išvažiavimo istoriją; - generuoti ataskaitas pagal datą, grupę, transporto priemonę. - Sistema turi būti prieinama internetu, su galimybe naudotis tiek nuotoliniu būdu, tiek lokaliai. - Įranga turi būti atspari aplinkos poveikiui (IP klasė ne mažesnė kaip IP54), o programinė įranga – saugi nuo neautorizuoto priėjimo. |  |  |  |  |
| 1.11. | MEDŽIAGŲ SANDĖLIAVIMO AIKŠTELĖ |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Nuomotojas įsipareigoja įrengti 170 kv. m medžiagų sandėliavimo aikštelę, kurios danga turi būti padengta asfaltbetoniu ar kita skysčiams nelaidžia danga. Aikštelės dangos apkrovos turi atitikti D kategorijos gatvėms taikomus reikalavimus t. y. būti pritaikyta sunkiasvorio transporto judėjimui bei stovėjimui. Medžiagų sandėliavimo aikštelė turi būti nutolusi ne daugiau nei 500 m nuo siūlomų biuro patalpų. ## Aikštelė negali turėti laiptų, slenksčių ir kitokių kliūčių, kurios trukdytų į aikštelę patekti su sunkiasvoriu transportu ir transportavimo vėžimėliais. Judumo organizavimas: - Į aikštelę, turi būti įrengtas vienas įvažiavimas / išvažiavimas, užtikrinantis sklandų sunkiasvorių transporto priemonių judėjimą ir manevravimą. Saugumas ir stebėjimas: - Aikštelės saugos įranga turi atitikti minimaliems saugos reikalavimams, nurodytiems šio dokumento 5 skyriuje. Saugyklos (acetelinui ir dujų balionams): - Saugyklų vieta turi būti apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių. - Kiekvienos saugyklos maksimalus plotas – 1,5 m x 2,5 m. - Šios vietos saugykloms turi būti įrengtos viena nuo kitos saugiais atstumais, kaip numatyta galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose sprogstamųjų ir pavojingų medžiagų sandėliavimą. - Balionų saugyklų apsaugos zonos neturi apimti gretimų sklypų ar viešųjų prieigų. - Užpildytos suslėgtų dujų talpyklos turi būti laikomos ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo bet kokių įrenginių ar objektų, kurie galėtų kelti pavojų. - Šį atstumą leidžiama sumažinti iki minimalaus 2 metrų, jei įrengiamos nedegios, 2 m aukščio apsauginės sienelės, kurios užtikrina atitinkamą saugumo lygį pagal teisės aktų reikalavimus. - Aikštelėje Nuomininkas savo kaštais įrengs saugyklas, skirtas acetileno ir deguonies balionų saugojimui. Tačiau saugykloms skirtų vietų reikalavimų atitikimą užtikrina Nuomotojas. |  |  |  |  |
| 1.12. | ## NUOMININKO ĮRANGA |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Nuomininkas savo lėšomis įsigis, transportuos ir sumontuos Biuro patalpose šią įrangą: - aktyvius IT sistemos komponentus: serverius, kompiuterius, tinklo komutatorius, maršrutizatorius, belaidžio interneto ryšio įrangą (Wi-Fi); - vaizdo konferencijos, garso ir vaizdo įrangą bei jungiamuosius kabelius tarp lokalių įrangos elementų, išskyrus integruotus į pastato sienas, grindis, lubas ar pan.; - telefonus ir telefonų sistemos įrangą; - biuro mašinas: kopijavimo aparatus, skenerius, dokumentų naikiklius; - kavos aparatus; - virtuvės reikmenis (indus, stalo įrankius); - rūbų džiovinimo spintas; - persirengimo spinteles su antresole; - visus baldus, kurių pagal šią specifikaciją neįrengia Nuomotojas. Šalys susiderina Nuomininko įrangos pristatymo, pajungimo planą ir terminus. |  |  |  |  |
| 1.12.2. | Nuomotojas įsipareigoja užtikrinti ir sudaryti tinkamas sąlygas Nuomininkui pristatyti ir sumontuoti Nuomininko įrangą, Biuro patalpų įrengimo laikotarpiu iki patalpų perdavimo momento likus 2 mėnesiams. Nuomotojas turi pirmenybę koordinuoti ir valdyti Nuomininko įrangos tiekimo / pristatymo procesą taip, kad nebūtų pakenkta Nuomotojo atliekamiems darbams, ir būtų užtikrintas darbų atlikimo terminų laikymasis. Nuomotojas neprisiima jokios atsakomybės už Nuomininko įrangos veikimą ar funkcionavimą, jei nebuvo jokių akivaizdžių Nuomotojo ar trečios šalies padarytos žalos įrangai. |  |  |  |  |
| 1.12.3. | Nuomotojas savo kaštais (kaštai turi būti įskaičiuoti į nuomos kainą) turi atlikti pilną biuro patalpų ir aikštelių įrengimą ir suteikti įrangą, baldus: - gaisrinės saugos (GČ, gesintuvų vietų ir kt.) ženklus, darbuotojų saugos ir sveikatos (vaistinėlės, rūkymo vietos, negabaritų ženklus, stiklų (durys ir langai) ženklinimas ir kt.) ženklus, evakuacijos plano ženklus, evakuacijos metu susirinkimo vieta; - virtuvėlių/kavos taškų baldus, kuriuose įmontuotos spintelės, plautuvės, šiukšliadėžės arba maišų laikymo lankai, stalviršiai/stalai. Daugiau informacijos pateikta šio dokumento 2.4.2 skyriuje; - integruojamą buitinę techniką ir santechniką virtuvėse ir kavos taškuose (šaldytuvus, indaploves, gazuoto vandens įrenginiai, maišytuvai). Daugiau informacijos pateikta šio dokumento 2.4.2 skyriuje; - filtruoto (higienos normas atitinkančio) geriamojo vandens sistemą virtuvėse ir kavos taškuose; - su Nuomininku suderintas komutacines spintas komutaciniuose mazguose (kiekvieno aukšto komutaciniame mazge turi būti suplanuota ir įrengta bent po dvi komutacines spintas, užtikrinant kompiuterinio ryšio teikimą kiekvienai darbo vietai). Visi reikalavimai pateikti skyriuje „5.2 Elektroninių ryšių sistema“; - biuro priimamojo/recepcijos stalą, daiktų ir/ar daiktų laikymo spinteles ir kitus su Nuomininku suderintus baldus; - dokumentų slankiojančias sistemas archyvų patalpose; - viršutinių drabužių persirengimo spintas ir integruotas baldines daiktų saugojimo spinteles („locker‘ius“), skirtus darbuotojų daiktų trumpalaikiam saugojimui; - alternatyvių darbo vietų stalus su baldiniu sprendimu augalams (baldiniai sprendimai pateikiami Sąlygų aprašo Priede Nr. 2.1. Biuro, darbo erdvių ir darbo vietų standartas. Baldiniai sprendimai); - telefonų pokalbio kambario (Silent room) minkštasuoliai; - sanitarinių mazgų integruoti baldai: spintelė su stalviršiu, į kurį integruotos išlietos praustuvės bei speciali anga atliekoms arba šiukšlėms išmesti, maišytuvai, veidrodžiai su spintelėmis, kuriose integruoti popierinių rankšluosčių laikikliai ir skysto muilo dozatoriai. Biuro patalpų įrengimo darbų pasiskirstymas pagal šalis plačiau detalizuotas Sąlygų aprašo Priede Nr. 2.3. Nuomotojas savo kaštais (kaštai turi būti įskaičiuoti į nuomos kainą) turi atlikti sandėliavimo patalpų įrengimą ir suteikti įrangą: Dvejuose šildomuose sandėliuose (Prietaisų testavimo ir suvirinimo patalpose) turi būti įrengta priverstinė ventiliacija suvirinimo ir testavimo su dujomis darbams atlikti virš tokių darbų vietų 80*200 cm plote (ventiliacija turi atitikti LR įstatymuose numatytus reikalavimus). Reikalinga įrengti sistemą užtikrinančią reikiamo oro srauto padavimą/ištraukimą, ventiliacijos angų išdėstymą, kenksmingų dalelių filtravimą, įtraukiant rankovių, gaubto įrengimą. Prietaisų testavimo sandėlio patalpoje ventiliacija negali būti sujungta į bendrą vėdinimo sistemą. |  |  |  |  |
| 2. | # PASTATAS |  |  |  |  |
| 2.1. | ## BENDRIEJI PASTATO REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 2.1.1 | MINIMALŪS SAUGOS REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Visa saugai reikalinga įranga suteikiama, sumontuojama ir prižiūrima (taisoma, derinama, keičiama sugedus) Nuomotojo kaštais. Su Biuro patalpų fizine sauga susijusias sistemas turi teisę valdyti tik Nuomotojas, tačiau Nuomininkui kaip teisėtam patalpų naudotojui Nuomotojas privalo suteikti prieigas prie stebėjimo sistemų tokia apimtimi, kad Nuomininkas bet kuriuo metu galėtų peržiūrėti stebėjimo sistemų įrašus, daryti įrašų kopijas. Minimalus įrašų saugojimo laikotarpis 30 kalendorinių dienų. Ši sistema turi būti atskirta nuo bendros pastato valdymo sistemos. Sistemos veikimui turi būti skirtas atskiras dedikuotas duomenų perdavimo tinklas, veikiantis autonomiškai. Įėjimui į pastatą turi būti įrengta vieninga įeigos kontrolės sistema – elektromechaninės spynos, įeigos kortelių skaitytuvai / kontroleriai (durims patekimui į aukštus, technines patalpas, serverines, įėjimui ant stogo, rūsį), arba kitos techninės priemonės, užtikrinančios visų asmenų patenkančių į biurą identifikavimą. Nuomininkui ne vėliau kaip per 5 d. d. iki Patalpų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos turės būti suteikta ne mažiau kaip 300 vnt. pagal Nuomininko nurodytą tvarką suprogramuotų įeigos kortelių. Taip pat Nuomotojas turi užtikrinti pastato 24/7 apsaugą: - turi būti įrengta elektroninė apsaugos sistema, leidžianti aptikti pašalinių asmenų įsibrovimą į saugomą objektą iš išorės bei operatyviai reaguojama į pavojaus signalus; - į techninių / apsaugos priemonių pavojaus signalus turi reaguoti apsaugos darbuotojai ar kiti nuolat budintys darbuotojai; - turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema automobilių ir dviračių stovėjimo vietų, medžiagų sandėliavimo aikštelės, įėjimo į pastatą, Nuomininko patalpas ir pastato perimetro stebėjimui. Vaizdo stebėjimo aprėptis derinama atsižvelgiant į pastato/ patalpų architektūra ir techninius sprendinius. Duomenys turi būti saugomi ne mažiau kaip 30 parų; - turi būti įrengta apsaugos signalizacija; - turi būti užtikrinta, kad apsaugos sistemos signalai nuolatos būtų stebimi nuotoliniame apsaugos stebėjimo poste; - gali būti įrengta perimetro tvora. |  |  |  |  |
| 2.1.2. | BIURO MODULIŠKUMAS (T9) (EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMAS) |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Tiekėjo pasiūlymui yra skiriami papildomi balai pagal ekonominio naudingumo vertinimo metodiką, jei techniniai įrengimai/inžinerinių sistemų dalys prie Biuro pastato fasado yra suskirstytos į pagrindinius preliminarius nuo 1,20 iki 3,00 metrų modulius, skirtus vidaus oro kokybės, temperatūros kontrolės, šildymo, vėsinimo, apšvietimo, elektros energijos / elektroninių ryšių, gaisro saugos reikalavimams vykdyti. Šį reikalavimą turi tenkinti ne mažiau kaip 50 proc. siūlomo Biuro patalpų ploto. PASTABA: perplanuojat Biuro patalpas šie techniniai įrengimai neturėtų būti keičiami (išskyrus perprogramavimą/perreguliavimą pagal pasikeitusius Biuro patalpos (-ų) parametrus). Temperatūros kontrolei kiekviename modulyje turėtų būti įrengti šildymo ir šaldymo įrenginiai su elektriniais termostatiniais vožtuvais. Jei techniniai įrengimai/inžinerinių sistemų dalys prie Biuro pastato fasado nesuskirstytos į modulius numatytuose rėžiuose ir/ar reikalavimą tenkina mažiau kaip 50 proc. siūlomo Biuro patalpų ploto, Tiekėjo pasiūlymui papildomi balai pagal ekonominio naudingumo vertinimo metodiką neskiriami. |  |  |  | Deklaruojami konkretūs Tiekėjo siūlomi parametrai* Nurodyti siūlomus parametrus Sąlygų aprašo Priede Nr. 3.1. „Pasiūlymo formos priedas“ |
| 2.1.2.2 | Biuro patalpos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų galimybė keisti patalpų suplanavimą nepakenkiant patalpų techninėms savybėms. |  |  |  |  |
| 2.1.3. | BIURO PATALPŲ PAKELIAMŲ GRINDŲ SISTEMA (T10) (EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMAS) |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Tiekėjo pasiūlymui yra skiriami papildomi balai pagal ekonominio naudingumo vertinimo metodiką, jei Biuro patalpose yra suplanuota ir bus įrengta pakeliamų grindų sistema (ne mažiau kaip 50 proc. siūlomo Biuro patalpų plote). Jei Biuro patalpose pakeliamų grindų sistema nėra suplanuota ir nebus įrengta arba ji suplanuota ir bus įrengta mažiau kaip 50 proc. siūlomo Biuro patalpų plote, Tiekėjo pasiūlymui papildomi balai pagal ekonominio naudingumo vertinimo metodiką neskiriami. |  |  |  | Deklaruojami konkretūs Tiekėjo siūlomi parametrai * Nurodyti siūlomus parametrus Sąlygų aprašo Priede Nr. 3.1. „Pasiūlymo formos priedas“ |
| 2.1.4. | INŽINIERINĖS SISTEMOS |  |  |  |  |
| 2.1.4.1. | Rekomenduojama įdiegti BMS ((angl. „Building Management System“), t. y. pastato valdymo sistemą, kuri įgalina efektyviai valdyti ir kontroliuoti energijos resursus, leidžia laiku pastebėti inžinerinių sistemų ir įrenginių sutrikimus, atlikti duomenų kaupimą (monitoringą) ir analizę, kad būtų galima priimti duomenimis grįstus sprendimus dėl efektyvaus išteklių valdymo. |  |  |  |  |
| 2.1.4.2. | Rekomenduojama biuruose įrengti išmanioji kintamo oro srauto sistemą (angl. „Demand Control“), kuomet patalpos vėdinamos pagal poreikį, t. y. vėdinimo sistema reaguoja į būvio daviklius tik jei patalpose yra žmonių – sistema įjungia komfortinį režimą, jei nėra – pereinama į ekonominį režimą ir vėdinama minimaliai. Šildymas tūrėtų veikti, kol bus pasiekiama darbinio režimo oro temperatūra 22–24°C (esant tokiai temperatūrai dirbantieji jaučiasi geriausiai) ir vėliau būtų pereinama į palaikomąjį režimą, kad nebūtų eikvojami energijos ištekliai. O kai biure nieko nėra, t. y. veikiant ekonominiam režimui, tiekiamo oro temperatūra turėtų būti žemesnė nei veikiant darbiniam režimui. Taip pat rekomenduojama pirmą pastato aukštą šildyti geoterminio grindinio šildymo būdu |  |  |  |  |
| 2.1.5. | APKROVOS |  |  |  |  |
| 2.1.5.1. | Biuro minimali leistina naudojimo apkrova – ne mažiau kaip 2,0 kN/m². Archyvavimo zonų naudojimo apkrova – ne mažiau kaip 6 kN/m². Komutacinių patalpų naudojimo apkrova – ne mažiau kaip 8 kN/ m². Sandėliavimo patalpų naudojimo apkrova – ne mažiau kaip 10 kN/ m². |  |  |  |  |
| 2.1.5.2. | Nenutrūkstamo maitinimo sistemos (angl. UPS) patalpoje, akumuliatorinėje, generatoriaus patalpoje ir kitose techninės paskirties patalpose apkrovos nustatomos pagal konkrečią parinktą įrangą. |  |  |  |  |
| 2.1.5.3. | Kitais atvejais, nenurodytais 2.1.5.1 – 2.1.5.2 punktuose, apkrovos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. |  |  |  |  |
| 2.1.6. | AKUSTINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 2.1.6.1 | Oru sklindančio garso izoliacijos, smūgio garso slėgio lygio, aidėjimo trukmės ir techninių įrenginių triukšmo lygio patalpose ir (arba) lauke reikalavimai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, standartus ir šioje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Patalpos turi atitikti ne mažesnę kaip C akustinę klasę (pagal STR „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“). Darbo zonose, formuojami stacionarūs akustiniai sprendimai atskiriant komandas. Darbo zonos, pasitarimų kambariai, tylaus darbo zonos turi būti izoliuotos nuo galimo triukšmo, kylančio iš kitų patalpų: buitinių patalpų, poilsio patalpų ir kt. |  |  |  |  |
| 2.1.6.2 | Garso slopinimo reikalavimai (ne mažiau kaip): - kabinetas – Kabinetas: 37 dB, - biuro erdvė – koridorius: 18 dB (stiklo pertvara), - biuro erdvė – koridorius: 24 dB (stiklo pertvara), - vienvietis / dvivietis Pasitarimų kambarys: kaip ir biuro patalpose, bet mažiausiai 24 dB, - pasitarimų kambarys – koridorius: 42 dB, - stumdomosios durys ir stiklo lakštai: 18 dB (stiklas), - pasitarimų kambarys – koridorius: 32 dB (sienos su stiklu, stiklo pertvara), - pasitarimų kambarys – Biuro erdvė: 44 dB (siena be durų angos, uždara siena), - pasitarimų kambarys – Pasitarimų kambarys: 44 dB (siena be durų angos, uždara siena). Durų garso izoliacijos rodikliai turi užtikrinti aukščiau išvardintų atitvarų garso slopinimo rodiklius net ir su įrengtomis šiose atitvarose durimis. Garso izoliacijos rodiklių reikšmės nurodytos matuojant garso izoliaciją realioje aplinkoje. |  |  |  |  |
| 2.1.6.3 | Garso izoliacijos užtikrinimui, virš lubų turi būti įrengtas barjeras (gipso kartono siena ar lygiavertė garsą izoliuojanti konstrukcija), pasižymintis tinkamomis garso slopinimo savybėmis. Ši konstrukcija turi: - tęstis nuo vienos patalpos sienos iki kitos; - būti įrengta iki perdangos arba kito garso prasiskverbimą efektyviai ribojančio paviršiaus; - būti įrengta taip, kad garso izoliacija nesutriktų aplink ortakius, kabelių kanalus, ir kitus įrengimus ar vamzdžius ir t.t. t.y. visos vietos turi būti sandariai užsandarintos ir užpildytos akustinėmis tarpinėmis. |  |  |  |  |
| 2.1.6.4 | Griežtesni garso izoliacijos reikalavimai daliai kabinetų ir pasitarimų kambarių Ne daugiau kaip 10 proc. viso nurodytų patalpų skaičiaus (kabinetų ir Pasitarimų kambarių) gali būti taikomi griežtesni garso slopinimo reikalavimai, kuriuos privaloma užtikrinti projektuojant ir įrengiant patalpas: - Kabinetams (nuo durų iki durų): ne mažiau 44 dB; - Stiklinėms pertvaroms / stiklui: ne mažiau kaip 32 dB; - Pasitarimų kambariams (nuo durų iki durų): ne mažiau kaip 44 dB. Projektavimo metu Nuomininkas nurodys konkrečius kabinetus ir pasitarimų kambarius, kuriems taikomi šie griežtesni akustiniai reikalavimai. |  |  |  |  |
| 2.1.6.5 | Taikomi garso aidėjimo reikalavimai, vidutinės reikšmės: - Pasitarimų kambariuose: 0,6 s, - Biuro erdvėse: 0,6 s, - Kabinetuose: 0,5 s, - virtuvėlėse: 0,8 s, - konferencijų kambariuose (>50 sėdimų vietų): 0,8–1,2 s (priklausomai nuo dydžio), - kitose patalpose reikalavimai turi būti suderinti su Nuomininku. Nuomotojas rengiant Biuro patalpų projektą turi pasitelkti akustikos inžinierių ar kitą kompetentingą specialistą ir pateikti pasiūlymus dėl aidėjimo trukmės ir akustinių sprendimų, skirtų konkrečioms skirtingo tipo ir paskirties patalpoms. |  |  |  |  |
| 2.1.7. | PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 2.1.7.1 | Be projektuojant taikomų reikalavimų ir bendrųjų priešgaisrinės saugos reguliavimo reikalavimų, tam tikros pavienės patalpos turi būti suprojektuotos ir įrengtos kaip atskiros priešgaisrinės patalpos / zonos, kurias skiria gaisrui atsparios atitvaromis, atitinkančios EI60 reikalavimus. Šis reikalavimas taikomas šioms patalpoms: - nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo sistemų (UPS) patalpoms; - komutacinėms patalpoms; - archyvo patalpoms. |  |  |  |  |
| 2.1.7.2 | Jeigu pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reglamentus Biuro pastate yra privaloma įrengti automatinę gaisro gesinimo (sprinklerinę) sistemą, ši sistema turi būti: - Pilnai įrengiama visame pastate kaip numatyta pagal reikalavimus; - Projektuojama ir diegiama vadovaujantis galiojančiais priešgaisrinės saugos ir kitais LR teisės aktų reikalavimais. Išimtis: Sprinklerinė sistema neturi būti diegiama šiose patalpose, kuriose vandens panaudojimas gesinimui yra netinkamas ar galėtų sukelti didelę žalą: - nenutrūkstamo maitinimo sistemos patalpas; - komutacinius mazgus; - archyvas. Šiose patalpose turi būti įrengtos alternatyvios gaisro gesinimo priemonės, tinkamos specifinei įrangai. |  |  |  |  |
| 2.1.7.3 | Už visos gaisro gesinimo įrangos įrengimą, tinkamą priežiūrą, remontą, aptarnavimą, keitimą, patikrą, bei galiojimo terminų stebėseną yra atsakingas Nuomotojas. Visa įranga turi atitikti galiojančius teisės aktus ir priešgaisrinės saugos norminius reikalavimus. Pastate turi būti įrengti evakuaciniai išėjimai, užtikrintas tinkamas jų žymėjimas bei sklandus išėjimų veikimas gaisro atveju. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, korektiški evakuaciniai planai turi būti iškabinti prie visų išėjimų. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, rankiniai gesintuvai turi būti pakabinti ant sienos tokiame aukštyje, kad juos būtų galima pasiekti; jų vietos tinkamai pažymėtos gaisrinės saugos ženklais; taip pat turi būti įrengti gaisro signalizacijos mygtukai, kitos gaisrinės saugos reikalavimus užtikrinančios reikalingos priemonės |  |  |  |  |
| 2.2. | ## ESMINIAI PASTATO ELEMENTAI |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ERDVĖS REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Darbo vieta turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad užtikrintų laisvą ir saugų priėjimą darbuotojams iš pagrindinių praėjimų ar bendrų erdvių. Pakaktų erdvės darbuotojų veiklai (darbui, judesių atlikimui, priemonių pasiekiamumui), taip pat galimybei lengvai keisti kūno padėtį. Turi būti užtikrintos higienos normos ir atitiktis kitiems teisės aktams, susijusiems su darbo vietų įrengimu. |  |  |  |  |
| 2.2.1.2. | Biuras ir buitinės patalpos yra išplanuojamos vadovaujantis pagrindiniu principu, kad priklausančios patalpos būtų pirmame pastato aukšte. Kaip įmanoma arčiau išėjimo iš pastato planuojamos komandos, kurios turi vykti į objektus pagal iškvietimą (avarinės tarnybos, operatyvinio valdymo komandos). Pirmame pastato aukšte taip pat įrengiamos sandėliavimo patalpos, kuriose palaikoma temperatūra tokiu pačiu režimu, kaip ir biuro patalpose. Kiti, aukštesni aukštai yra pritaikomi biuro standartinėms darbo vietoms ir buitinėms patalpoms, taip pat gali būti įrengiamas archyvas, serverinė, vaikų kambarys ir kitos reikalingos patalpos. |  |  |  |  |
| 2.2.1.3 | Vienai darbo vietai turi būti skiriama ne mažiau kaip 6 kv. m ir ne daugiau kaip 12 kv. m darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 kub. m erdvės. Įrengiant darbo vietas ir lokalų kompiuterių tinklą būtina teisingai parinkti patalpas ir atitinkamai jas paruošti. Kompiuterizuota, kaip ir bet kuri, darbo vieta turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad atitiktų ergonominius reikalavimus. Parenkama patalpa, kuri tenkintų svarbiausius higienos ir kompiuterių technikos eksploatavimo reikalavimus. Svarbiausi parinkimo kriterijai yra: - draudžiama įrengti standartines darbo vietas rūsiuose, belangėse patalpose, tačiau šias patalpas galima išnaudoti virtuvėlių, poilsio zonų ir posėdžių kambarių įrengimui; optimalu, kai patalpos langai nukreipti į šiaurę; - parinktoje patalpoje vienai standartinei kompiuterizuotai darbo vietai turėtų tekti ne mažiau kaip 6 kv. m darbo erdvės ploto (ne mažiau nei 20 kub. m tūrio) ir 12 kv. m bendro ploto; - atviroje darbo erdvėje vienai alternatyviai darbo vietai turėtų tekti ne mažiau kaip 2,2 kv. m darbo erdvės ir 4 kv. m bendro ploto; - minimizuota patalpos užpylimo vandeniu galimybė, virš kompiuterizuotų darbo vietų negali būti įrengti dušai ar kitos panašios paskirties patalpos; - patalpa maksimaliai apsaugota nuo išorės dulkių, vibracijos, drėgmės, intensyvaus elektromagnetinio spinduliavimo; patalpoje turi būti nesunku įrengti eksploatacinius reikalavimus atitinkantį elektros maitinimą ir įžeminimą. |  |  |  |  |
| 2.2.1.4. | Standartinės darbo vietos išdėstomos taip, kad : - atstumas nuo sienos, kurioje yra išėjimo durys iki artimiausios darbo vietos (praėjimo plotis) turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m; - rekomenduojama atitraukti kompiuterius nuo lauko sienos 0,8 m. Darbo vietos turi būti išdėstytos taip, kad jų natūralus apšvietimas būtų šoninis, t.y. apšvietimo kryptis būtų lygiagreti kompiuterių vaizduoklių ekranų paviršiui. Galimi išdėstymo būdai: perimetrinis, eilėmis ir žiedinis. Būtina įvertinti darbo vietos apšviestumo parametrus (žr. skyrių. 4.3.2.). Reikalingo apšvietimo užtikrinimas galimas išdėstant / projektuojant kompiuterizuotas darbo vietas eilėmis, prie langų ne didesniu nei 6 m. atstumu (maksimalus priimtinas darbo vietos išdėstymas nuo natūralaus šviesos šaltinio 9 m.). Turi būti užtikrinama apsauga nuo tiesioginės saulės ar kitų atspindžių į darbo vietose planuojamus įrengti kompiuterinės technikos ekranus. |  |  |  |  |
| 2.2.1.5. | Standartinės darbo vietos projektuojamos atsižvelgiant į ergonomikos reikalavimus ir darbuotojų komfortą, kurių kiekvienai darbo vietai numatomas 160 cm ilgio ir 80 cm pločio (standartinis ergonominis) stalas, bei ergonominė darbo kėdė. Kiekviena darbo vieta yra papildomai izoliuojama priešais stalą akustine garso pertvara. Kai kurios darbo vietos izoliuojamos ir šoninėmis akustinėmis pertvaromis. |  |  |  |  |
| 2.2.1.6. | Tylaus darbo vietų erdvėse stalai gali būti projektuojami 160 cm arba 120 cm ilgio ir 80 cm pločio. Tarp šių stalų statomos pastatomos akustinės pertvaros. Tokios darbo vietos yra kompiuterizuotos, įrengtos su ergonomiškais baldais. |  |  |  |  |
| 2.2.1.7 | Alternatyvios darbo vietos - nekompiuterizuotos, tačiau turinčios prieigą prie tinklo, darbo vietos, kurios apskaičiuojamos kaip 30 proc. darbuotojų, kurie pagal darbo funkcijas, didžiąją laiko dalį praleidžia biure. Tokios vietos gali būti įrengtos mažiau natūralios šviesos apšviestose vietose, praeinamose zonose, šalia palangių, baro stalų ir pan. Alternatyvios darbo vietos turi turėti elektros lizdus nešiojamiems kompiuteriams krauti |  |  |  |  |
| 2.2.1.8. | Pasitarimų kambariai projektuojami atsižvelgiant į jų dydžius ir paskirtį. Skirstomi į mažus ir vidutinius pasitarimų kambarius, priklausomai nuo žmonių kiekio. Pasitarimų kambarys įrengiamas su galimybe pajungti stacionarų ekraną projekcijoms rodyti. Patalpoje taip pat turi būti ne mažiau kaip 2 kompiuterinio tinklo lizdai ir ne mažiau kaip 5 vienetai elektros prisijungimo lizdai. Kambaryje turi būti pasiekiamas bevielis „WI-FI“ internetas. Detalesnis aprašymas pagal pasitarimų kambarių rūšis yra išdėstytas 5.2. skyriuje. Pasitarimų kambarių stiklinės pertvaros ir durys yra matinamos taip, kad būtų permatoma tik viršutinė ir apatinė dalys. Šalia patalpų pakabinami konferencinio kambario užimtumo valdikliai. Stiklas matinamas per visą perimetrą siekiant sukurti didesnį patalpos privatumo jausmą – ypač aktualus prie pagrindinių biuro migravimo erdvių/koridorių arba labai konkretiems įmonės departamentams/skyriams. Detalesnė informacija yra Priede prie Sąlygų aprašo Nr. 1.4. Biuro apipavidalinimas ir navigacija. Stiliaus vadovas. |  |  |  |  |
| 2.2.1.9. | Dokumentų spausdinimo zona turi būti įrengta biuro patalpose atskiroje patalpoje. Spausdinimo zona turi būti suprojektuota taip, kad joje tilptų ir būtų galima patogiai naudotis 1-2 daugiafunkciniais spausdintuvais su A3 formato spausdinimo, kopijavimo, skanavimo ir dokumentų išsiuntimo el. paštu funkcija, taip pat turi būti numatyta vieta kur būtų galima patalpinti popieriaus saugykla. 1-2 popieriaus smulkintuvus. Zonoje turi būti įrengti ne mažiau nei 4 kištukiniai lizdai ir 4 interneto tinklo jungtys. Detalesni reikalavimai yra numatyti ir išdėstyti 5.2 skyriuje. Zonoje turi būti suprojektuota erdvė, kurioje bus pastatyta spintos, lentynos, stalčiai kanceliarinėms reikmėms (spausdinimo popieriui) sudėti. |  |  |  |  |
| 2.2.1.10 | Archyvo patalpos gali būti projektuojamos ir įrengiamos pastato šiaurinėje dalyje, patalpoje be langų. Jei patalpoje yra langai, jie yra uždengiami grotomis / žaliuzėmis, siekiant apsisaugoti nuo įsilaužimo ir saulės šviesos. Patalpose neturi būti dujotiekio, vandentiekio, lietaus kanalizacijos vamzdynų, elektros tranzitinių kabelių. Atstumas tarp šviestuvo arba jei nėra šviestuvo, tai lubų ir stelažo viršutinės lentynos turi būti ne mažesnis kaip 15 cm. Archyve turi būti naudojama tik dokumentų saugojimui skirta įranga, neturinti aštrių briaunų, kampų ar išsikišimų, kad nepažeistų dokumentų. Archyvo įrangai (slankiojančioms sistemoms, stelažams, baldams ir kt.) naudojamos nedegios, apsaugotos nuo korozijos, dulkių neskleidžiančios ir netraukiančios medžiagos, kurios gaisro metu arba irdamos dėl kitų priežasčių neskleidžia saugomiems dokumentams kenksmingų medžiagų (pvz., rūgščių dujų). Slankiojančios sistemos konstrukciniai reikalavimai: - Sistema turi būti montuojama ant grindyse įrengtų metalinių bėgių. Bėgių konstrukcija turi užtikrinti sklandų, stabilų, tylų ir saugų stelažų sekcijų judėjimą bei sudaryti galimybę maksimaliai efektyviai išnaudoti patalpų plotą. - Stelažų rėmai turi būti pagaminti iš plieninių konstrukcinių elementų, užtikrinančių pakankamą standumą ir stabilumą. Konstrukcija turi būti atspari mechaniniams pažeidimams bei eksploatacijos metu galimiems aplinkos poveikiams. - Lentynų plotis turi būti toks, kad saugomi jose dokumentai nekyšotų už lentynos krašto. Stelažų šonai ir viršutinė lentyna uždengtos, nugarinės dalys sutvirtintos, kad nekristų dokumentai. Lentynos dvipusės. - Vienos lentynos leistina tolygiai paskirstyta apkrova turi būti ne mažesnė kaip 60–80 kg Taip pat archyvo patalpoje praėjime reikalingas stalas. Stalas turi būti su sieniniu tvirtinimo mechanizmu, leidžiančiu stalviršį pakelti ir priglausti prie sienos, o naudojimo metu – nuleisti į darbinę padėtį. Konstrukcijoje turi būti įrengtas mechaninis fiksavimo mechanizmas, užtikrinantis, kad stalviršis naudojimo metu išliktų stabilioje padėtyje ir negalėtų netyčia susiskleisti. Tvirtinimo sistema turi užtikrinti konstrukcijos stabilumą, saugų eksploatavimą ir patikimą apkrovos perdavimą sienos konstrukcijai. Tvirtinimo elementai turi būti pritaikyti montuoti prie tvirtų sienų konstrukcijų (betono, plytų ar kitų analogiško tvirtumo pagrindų) ir turi būti suprojektuoti taip, kad tolygiai paskirstytų apkrovą bei užtikrintų ilgalaikį konstrukcijos stabilumą. Visi tvirtinimo elementai ir jungtys turi atitikti taikomus baldų saugos, patvarumo ir mechaninio tvirtumo reikalavimus. Archyve turi būti temperatūros ir drėgmės matavimo prietaisai. Archyvo mikroklimato parametrai: Saugomo dokumento forma; Reikalinga temperatūra, °C; Reikalinga santykinė drėgmė, %. Popierius, fotopopierius, kino juosta, fotojuosta, mikrofilmo juosta, garso ir vaizdo magnetinė juosta, kompiuterinė magnetinė ir optinė laikmena; 20 ± 2; 50 ± 10. |
| 2.2.2. | FASADAS IR LANGAI |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Atidaromi langai turi būti apsaugoti integruotais magnetiniais kontaktais arba judesio davikliais ir prijungti prie apsaugos ir / ar priešgaisrinės signalizacijos sistemos (atsižvelgiant į langų varstymo paskirtį). |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 | Atsidarantys langai turi būti su rakinamomis rankenomis ir / ar užraktais. Objekto pirmo ir viršutinio aukšto langai (jei juose yra Nuomininko patalpos), taip pat langai, esantys šalia lietaus vamzdžių ar virš kitų statybinių konstrukcijų, stoglangiai turi būti apsaugoti apsaugine plėvele ar apsauginėmis žaliuzėmis, sumontuotomis iš vidinės pusės, kurios turi būti rakinamos ir kontroliuojamos įsilaužimo signalizacijos sistema. Taip pat gali būti naudojama apsauga iš organinio stiklo ar stiklo su užklijuota 412 µ ar storesne iki 680 µ apsaugine plėvele. . Plėvelė, klijuojama iš vidinės stiklo paketo pusės, turi būti sutvirtinama rėme ir sujungta su lango staktos dalimi. Svarbiose patalpose iki 1 m2 vietoje paprasto stiklo įstatomas ne mažiau kaip 6 mm storio polikarbonatinis stiklas, o didesniuose languose – ne mažiau kaip 9 mm storio stiklas. 3-o fizinio saugos lygio objektuose ar patalpose naudojamos polikarbonato plokštės storis nemažiau 8 mm. Polikarbonato plokštė dedama prieš stiklą ir montuojama tvirtuose metaliniuose rėmuose. Lankstės dydis turi būti pritaikytas pagal plokštės standumą, paviršių ir storį. Jei plokštė montuojama kiaurai per plokštę pereinančiais varžtais, sutvirtinimo taškų kiekis priklauso nuo plokštės standumo, mažiausiai 4 priveržimai metre. Mažiausias atstumas tarp plokštės briaunos ir varžto skylutės negali būti mažesnis nei 10 mm. Taip pat naudojamas ir laminuotas stiklas. Laminuotą stiklą sudaro dvi arba kelios stiklo plokštės. Laminuotą stiklą gali sudaryti polikarbonato ir/arba grūdinto stiklo plokštės. Laminuoto stiklo negalima painioti su grūdintu stiklu. Rekomenduojama laminuotą stiklą įdėti prieš stiklą arba tarp kelių stiklo plokščių; Tuo atveju, jei langų varstymas yra skirtas dūmų šalinimui, šis reikalavimas gali būti netaikomas. Tačiau Nuomotojas turi užtikrinti, kad šie langai nebūtų varstomi darbuotojų, ir taip netrikdytų inžinerinių sistemų veikimo |  |  |  |  |
| 2.3. | ## KITOS PASTATO DALYS. VIDUS |  |  |  |  |
| 2.3.1. | APKROVŲ NELAIKANČIOSIOS SIENOS |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Sienos, atskiriančios koridorius / bendro naudojimo patalpas nuo biuro patalpų, turi būti aklinų ir stiklinių pertvarų derinys, kad būtų išlaikyti garso izoliavimo, saugumo reikalavimai bei tuo pačiu metu patalpose būtų dienos šviesa. |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Visų vidaus pertvarų konstrukcija turi būti sisteminis produktas (pvz., gipso kartono siena). |  |  |  |  |
| 2.3.1.3 | Sienos. skirtos virtuvės baldų montavimui, audiovizualinės įrangos montavimui turi būti pritaikytos (mechaninio atsparumo atžvilgiu) šiai paskirčiai. Numatoma apkrova į vieną tvirtinimo tašką – 50 kg kirpimui, 25 kg tempimui. Viename sienos kvadratiniame metre nebus daugiau kaip keturių tvirtinimo taškų. |  |  |  |  |
| 2.3.1.4 | Sienos turi būti nuglaistytos ir nudažytos ne mažiau kaip 2 sluoksniais. Neturi likti dėmių, matomų įbrėžimų, kitų paviršiaus nelygumų ar nekokybiško dažymo požymių. |  |  |  |  |
| 2.3.1.5 | Tualeto patalpose tarp kabinų turi būti įrengtos pilno aukščio vidinės pertvaros (ne žemos skiriančiosios sienelės), kurios: - Nuo grindų iki lubų, užtikrinančios visišką vizualinį ir akustinį privatumą; - Turi būti įrengtos su tinkamo garso izoliacija, sumažinančia garsų sklidimą iš gretimų kabinų; - Durys turi būti sandariai užsidarančios su indikatoriais (užimta / laisva) ir durų fiksavimo mechanizmu. - Užtikrinti tinkamą vėdinimą ne tik patalpoje, bet ir kabinose. |  |  |  |  |
| 2.3.1.6 | Drėgnos patalpos – tualetai, dušai, virtuvės ir pagalbinės patalpos turi atitikti šioms patalpoms taikomus reikalavimus pagal STR (Statybos techninį reglamentą). |  |  |  |  |
| 2.3.2. | VIDAUS DURYS |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | Biuro patalpose turi būti įrengtos visos reikalingos durys. Nuomininko nurodytos durys turi būti parengtos naudoti kartu su suderinta su Nuomotoju rakinimo sistema (turi būti užtikrinta durų automatinis atrakinamas suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai). Visos durys kontroliuojamos praėjimo kontrolės sistemos privalomai turi būti stebimos atidarymui, turėti pritraukėjus ir elektromechanines spynas, atitinkančias 2.3.2.2 punkto reikalavimus. |  |  |  |  |
| 2.3.2.2 | Vidaus durys turi atitikti šiuos reikalavimus: - darbuotojams / klientams skirtos įėjimo durys turi turėti rėminę konstrukciją, turi būti pritaikytos didelio intensyvumo naudojimui, su durų pritraukimo (uždarymo) mechanizmu, turėti atidarymo kampo ribotuvus, turėti durų varčios (-ių) reguliavimą; - pagrindinio įėjimo į tualeto patalpas durys turi būti automatiškai užsidarančios, turi būti be slenksčio; - virtuvės durys turi būti ne mažiau kaip 90 cm pločio, automatiškai užsidarančios; - Iš darbo zonų patekimas į koridorius, kitas patalpas (išskyrus, pasitarimų kambarius, tylaus darbo zonas, telefonų pokalbių kambarius) turi būti automatiškai užsidarančios. - į komutacines patalpas/serverines vedančios durys ir keliai turi būti ne mažiau kaip 2300 x 1000 mm; - evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm visoms vidinėms durims turi būti įrengti durų atmušėjai arba durų atidarymo ribotuvai. Durų konstrukcijoms keliami reikalavimai Reikalavimai; Mato. Vienetai. Varčios konstrukcijai:. *Mediena arba medienos pakaitalai, kur rėmo gabaritai; ≤40x60; mm. Varčios rėmas iš profiliuoto plieno arba lankstyto plieno lakšto, kur sienelės storis; ≤1,2; mm. Išorinis plieno lakštas; ≤ 1; mm. Vidinis plieno lakštas; nebūtinas; mm. Tarpas tarp varčios ir staktos; ≥7; mm. Spynos skląsčių apsauga arba varčios briaunos užlaida; ≤10; mm. Spynos vietos sustiprinimas iš lankstyto profilio perimetro; nebūtinas; -. lankstai; ≤2; vnt.. Apsaugos kaiščiai vyrių pusėje; ≤2; vnt.. Staktos konstrukcijai:. *Mediena arba medienos pakaitalai, kur rėmo gabaritai; ≤50x90; mm. Profiliuotas plienas arba lankstyto plieno lakštas, kur sienelės storis; ≤1,2; mm. Profiliuotas plienas arba lankstyto plieno lakšto profilis su metaliniu apvadu uždarytoje padėtyje dengiantis tarpą tarp staktos ir varčios (išskyrus slenkstį); nebūtinas; mm. *naudojama, kai nemetalinės durys Montuojamos metalinės durys turi atitikti LST EN 1627:2011 standarto reikalavimus. Durų atsparumas išlaužimui pagal standartą -RC2 Evakuacinių išėjimų durų varčia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi, o jos plotis turi būti ne mažesnis kaip: 1. 0,8 m, kai pro ją evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių; 2. 0,9 m, kai pro ją evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių; 3. 1,2 m, kai pro ją evakuojasi 50 ir daugiau žmonių. Leidžiama projektuoti duris, atidaromas į patalpų vidų: 1. jei pro jas evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių; 2. sandėliuose, kurių plotas ne didesnis kaip 200 kv. m; 3. išėjimuose ant stogo, kai durys nėra skirtos žmonėms evakuoti(s); 4. voniose, tualetuose, lodžijose ir balkonuose, jei jie nenaudojami patekti į neuždūmijamą laiptinę. Evakavimo(si) keliuose praeigos aukštis ir durų varčia turi būti ne žemesni kaip 2 m. Rūsio, cokolinio, techninio aukšto ir kitų patalpų, kuriose žmonių būna ne nuolat arba gali būti ne daugiau kaip 5 žmonės, praeigos ir durų varčios aukštį leidžiama sumažinti iki 1,9 m. Pastogės ir vedančios ant stogo durų varčios – iki 1,5 m. |
| 2.3.2.3 | Spynos ir furnitūra. Durų rankenos ir metaliniai elementai – nerūdijančio plieno, suderinti su Nuomotoju. Visos durys komplektuojamos su spynomis bei rakinimo cilindrais. Vieno rakto rakinimo sistema turi būti naudojama durims, kurios yra: - su įeigos kontrole; - Nuomininko patalpų išoriniame perimetre. - ant tualetų, dušų, miego kambarių ir kitų, privatumo reikalaujančių patalpų durų montuojami rakinimo cilindrai su vidiniu užraktu ir iš išorinės pusės matoma užimtumo indikacija (pvz.: žalia – raudona). Konkretūs sprendiniai derinami su Nuomotojo atstovu. Spynos. Sertifikuotą spyną sudaro arba sertifikuotas korpusas, šerdis ir užrakto plokštelė bei tam tikrais atvejais sertifikuota durų furnitūra, arba sertifikuota pakabinama spyna su sertifikuota furnitūra. Sertifikuota spyna turi atitikti LST EN 12209, LST EN 1303 arba LST EN 12320 standartų reikalavimus: Sertifikuotos spynos korpusas ir užrakto plokštelė turi atitikti LST EN 12209 standarto reikalavimus; - Sertifikuotos spynos šerdis turi atitikti LST EN 1303 standarto reikalavimus; - Sertifikuota pakabinama spyna turi atitikti LST EN 12320 standarto reikalavimus. Priešgaisrinėse duryse naudojamų spynų bei uždarymo įtaisų atsparumo ugniai klasė turi būti ne žemesnė negu pačių durų atsparumo ugniai klasė. - Minimalūs reikalavimai spynoms priklausomai nuo objekto fizinės saugos lygio negali būti žemesni negu pateikti lentelėje. Reikalavimai. Spynos korpuso ir užrakto plokštelės saugumo ir atsparumo gręžimui klasė pagal LST EN 12209; 4C/5P. Spynos korpuso apsauginės plokštelės; +. Spynų šerdžių saugumo klasė pagal LST EN 1303; 5. Minimalus plokštelių skaičius, P spynai; 8. Patentuotas rakto profilis; +. Generalinė cilindrinių spynų rakinimo sistema; -. Pakabinamų spynų saugumo klasė pagal LST EN 12320; 4. C - cilindrinė, P -plokštelinė spyna |
| 2.3.2.4 | Durų hidrauliniai varstytuvai, durų kojelės, durų atmušėjai, sienų ir kampų apsaugos. Durų hidrauliniai varstytuvai privalo turėti reguliavimo galimybes reguliuoti atidarymo ir uždarymo stiprumą bei greitį, o dvivėrėse duryse – specialūs bėgeliniai varstytuvai pritaikyti tokio tipo durims. Hidrauliniai varstytuvai montuojami ant šių durų: - Įėjimo/išėjimo į pastatą lauko durų; - komutacinės patalpos/serverinės; - kopijavimo / spausdinimo patalpos; - tualeto, iš kurio tiesiai išeinama į koridorių / bendro naudojimo patalpas; - rūbinių; - įėjimo į atskirą aukštą; - visų durų su įeigos kontrole. Ant priešgaisrinių durų montuojami pritraukėjai. Prekių tiekimo kelyje bei visose sandėliavimo patalpose esančios durys turi turėti atramines kojeles arba įrengti durų fiksavimo mechanizmai. Sienos, esančios prekių tiekimo kelyje, turi būti apsaugotos plokštėmis (baldinėmis arba metalo lakštais) ar kitais, iš anksto su Nuomininku suderintais, sprendiniais. Jeigu sienos yra gelžbetoninės, šis reikalavimas gali būti netaikomas. Atviri sienų kampai turi būti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo (apsauginiais kampukais, iki 160 cm aukščio). |  |  |  |  |
| 2.3.2.5 | Elektrinės spynos. Duryse su įeigos kontrole turi būti montuojamos elektromechaninės solenoidinės spynos. Evakuacinių išėjimų iš pastatų išorinės evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus; evakuacinių išėjimų durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos standartų reikalavimais. Visi evakuacinių išėjimų įtaisai turi būti paženklinti „CE“ ženklu. Evakuacinių ir avarinių išėjimų duryse privaloma montuoti tik sertifikuotus įtaisus, atitinkančius šių standartų reikalavimus: LST EN 179 standarto, kuris reglamentuoja atsarginio išėjimo įtaisų, valdomų sverto rankena arba nuspaudžiamuoju strypu naudojimą, reikalavimus ir LST EN 1125 standarto, kuris reglamentuoja avarinio išėjimo įtaisų, valdomų horizontaliu strypu, naudojimo reikalavimus. |  |  |  |  |
| 2.3.3. | LUBOS |  |  |  |  |
| 2.3.3.1 | Patalpų lubos turi būti suprojektuotos atsižvelgiant į šiuos pagrindinius kriterijus: - patalpų paskirtį; - interjero sprendinius; - akustinius reikalavimus; - inžinerines sistemas bei jų aptarnavimo būtinumą. Patalpose gali būti naudojamos įvairių tipų lubų sprendimai(segmentinės, ažūrinės, laisvai kabančios akustinės, atviros su matomomis konstrukcijomis ar kitos technologijos). Interjero sprendimai iš anksto yra derinami su Nuomininku. Patalpose turi būti išlaikomas tolygus / vienodas lubų aukštis. Inžinerinės sistemos virš lubų turi būti suprojektuotos taip, kad nebūtų žemiau nei visa lubų plokštumą. Jeigu Biuro patalpose yra tokių vietų, jos turi būti suderintos su Nuomininku (įskaitant ir interjero sprendinius). |  |  |  |  |
| 2.3.3.2 | Jei projektuojamos atviros lubos - visi betoniniai paviršiai turi būti nedulkantys, nuvalyti ir jeigu reikalinga impregnuoti/lakuoti. Visi tarpai, plyšiai ir skylės betono paviršiuose turi būti estetiškai užsandarinti. Esant atvirų lubų sprendiniui, matomos inžinerinės sistemos turi būti įrengtos tvarkingai , estetiškai – tiesiomis linijomis, statmenais kampais, tos pačios sistemos detalių spalva ir medžiagiškumas išlaikomas vientisas (pvz. elektros kabelių apsauginiai vamzdeliai ir fasoninės dalys turi būti vienodos spalvos). Interjero sprendimai iš anksto yra derinami su Nuomininku. |  |  |  |  |
| 2.3.3.3 | Jei projektuojamos akustinės segmentinės pakabinamos lubos, jos turi būti su paslėptu arba pusiau paslėptu karkasu. Šių lubų segmentai turi būti akustiniai (akustinė klasė A, garso absorbcijos koeficientas alfa >0.94). Karkaso ir segmentų spalva turi būti vienoda. |  |  |  |  |
| 2.3.3.4 | Techninėse, sandėliavimo bei garažų patalpose lubos gali būti nemontuojamos. Archyvo lubos turi būti užtikrinančios apsaugą nuo skysčių pratekėjimo iš viršaus ir sandarios. |  |  |  |  |
| 2.3.4. | SAULĖS AKINIMAS IR PRIEMONĖS SAULĖS AKINIMUI MAŽINTI |  |  |  |  |
| 2.3.4.1 | Priemones saulės akinimui mažinti turi parinkti ir įrengti Nuomotojas visose Biuro patalpose (sprendimus susiderinus su Nuomininku). Šios priemonės gali būti tiek patalpų viduje, tiek išorėje suprojektuotas gaminys. Jeigu saulės akinimo mažinimui yra numatytos lauko išorinės žaliuzės/roletai, jos turi tenkinti šiuos reikalavimus: - veikti visais metų laikais, prie įvairių klimato sąlygų; - privalo turėti intuityvų valdymą, t. y. valdymo pulteliai turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 10 fasado modulių, o juose nurodoma informacija apie valdomus fasado modulius; - jeigu žaliuzės/roletai pritaikytos ir šilumos pritekėjimui į patalpas mažinti, jos privalo turėti galimybę per tam tikrą laiką (pvz.: kas 2 val.) perkrauti vartotojo parinktą žaliuzių/roletų poziciją. Saulės akinimo mažinimo priemonės negali būti įtrauktos į vidaus patalpų klimato skaičiavimus. |  |  |  |  |
| 2.3.5 | APDAILINIAI PAVIRŠIAI |  |  |  |  |
| 2.3.5.1 | Visos grindys ir sienos privalo būti su apdailiniais paviršiais. |  |  |  |  |
| 2.3.5.2 | Nuomotojas turi savo kaštais pasirūpinti, kad stiklinti skaidrūs vidaus paviršiai (stiklo pertvaros, stiklinės durys) būtų su ženklinimo plėvele. Stiklą dengiančios plėvelės dizainas turi būti suderinamas su Nuomininku. |  |  |  |  |
| 2.3.5.3. | Didieji patalpos paviršiai (lubos, sienos, darbiniai paviršiai) dažomi nesodriomis (pagrindinėmis) spalvomis. Nedidelio ploto paviršiai bei tie, kurie rečiau patenka į darbuotojų regėjimo lauką, dažomi vidutinio sodrumo (pagalbinėmis) spalvomis. Mažo ploto paviršiai dažomi sodriomis (akcentinėmis) spalvomis. Nuo sienų, lubų, grindų ir baldų spalvos ir faktūros priklauso patalpos natūrali apšvieta. Tamsios spalvos sugeria šviesos spindulius, o šviesios juos atspindi. Patalpa, kurioje paviršiai šviesūs yra 20% šviesesnė už tą, kurioje patalpos paviršiai (lubos, sienos, baldai) tamsūs. Visi spalvų sprendiniai iš anksto turi būti suderinami su Nuomotoju. |  |  |  |  |
| 2.3.5.4. | Paviršiai turi būti matiniai, kad nesusidarytų atspindžių blyksniai. Paviršių atspindžio koeficientas turi būti: - lubų – nuo 60% iki 80%; - sienų – nuo 40% iki 50%; kitų atspindinčių paviršių ir baldų – nuo 30% iki 40%. |  |  |  |  |
| 2.3.5.5. | Patalpose, kur bus pasiūlytos darbo vietos paviršiai tinkuojami siekiant suteikti reikiamą dekoratyvinę išvaizdą, kuri padidinti jų atsparumą trinčiai ir pan. Patalpose įrengiamas dekoratyvinis, o pagal, kokybę – pagerinto atsparumo ir aukštos kokybės tinkas, dažomas praktiška pilka matine spalva. Šiose patalpose įrengiamos apdidinto atsparumo grindjuostės, kurios užtikrintų ilgaamžiškumą ir dekoratyvinę išvaizdą. Visi sprendiniai iš anksto turi būti suderinami su Nuomotoju. |  |  |  |  |
| 2.3.5.6. | Visame biuro interjere laikomasi Priede prie Sąlygų aprašo Nr. 1.4. Biuro apipavidalinimas ir navigacija. Stiliaus vadovas. reikalavimų. Pagrindinė dominuojanti sienų ir lubų spalva visose patalpose yra balta (C:0 M:0 Y:0 K:0). Akcentinėms sienoms ir interjero detalėms naudojamos kitos 5 spalvos atspindinčios įmonių grupės veiklą ir energijos rūšis. Visi spalvų sprendiniai iš anksto turi būti suderinami su Nuomotoju. |  |  |  |  |
| 2.3.6. | PATALPŲ NAVIGACINĖ SISTEMA |  |  |  |  |
| 2.3.6.1. | Patalpų navigacinė sistema įrengiama pagal Priedą prie Sąlygų aprašo Nr. 1.4. Biuro apipavidalinimas ir navigacija. Stiliaus vadovas. • Bendro pastato žymėjimo sistemoje naudojama pilna navigacijos forma (aukštas + korpuso raidė + paskirtis + numeris + ikona); • Centrinėse aukšto erdvėse nurodomas aukšto žymėjimas (korpuso raidė + paskirtis + numeris + ikona); • Konkrečiose lokacijose nurodomas korpuso žymėjimas (paskirtis + numeris + ikona). |  |  |  |  |
| 2.3.6.2. | Patalpos, baldai, erdvės biure žymimi arba lipdukais, arba prie sienos tvirtinamomis lentelėmis – iškabomis su spauda. Lipdukai ploteriuoti iš lipnios plėvelės su pastiprintais klijais: • ant tamsaus fono naudojami lipdukai ploteriuojami iš baltos matinės lipnios plėvelės arba šviesių pilkų atspalvių matinės plėvelės; • ant šviesaus fono klijuojami iš lipnios matinės antracito spalvos plėvelės ploteriuoti lipdukai. Navigacinės iškabos (120x230 mm) susideda iš dviejų dalių: • medinis laikiklio; • juodos plastikinės informacinė lentelės su baltu ploteriuotu lipduku – infografika. |  |  |  |  |
| 2.3.7. | GRINDŲ DANGA |  |  |  |  |
| 2.3.7.1 | Grindų dangos tipas turi atitikti patalpų paskirtį (pvz. kiliminė danga negali būti įrengta virtuvėlėje, kavos zonoje, san. mazguose ir kt.). Skirtingų dangų susijungimai turi būti įrengti taip, kad eksploatuojant dangos nebūtų pažeistos, nesudarytų kliuvinių. |  |  |  |  |
| 2.3.7.2 | Standartinių darbo vietų zonose naudojamos kiliminės dangos plytelės. Naudojimo minimali klasė – 34 (komercinės patalpos, intensyvus eismas), garso sugerti ne mažesnė kaip 0,2 α, smūginio garso izoliacija ne mažesnė kaip 25 dB. Kitoje dalyje darbo vietų zonose turi būti naudojama natūralaus akmens plytelių, vinilinė ar kita analogiškas savybes turinti neslidi ir drėgmei atspari danga. Sprendinys iš anksto turi būti suderintas su Nuomininku. |  |  |  |  |
| 2.3.7.3 | Suderinus su Nuomininku, įėjimo, priimamojo zonose, laiptinėse ir kitose vietose, kurioms tenka didelė apkrova bei didesnis kiekis drėgmės (nuo batų), turi būti naudojama natūralaus akmens plytelių, vinilinė ar kita analogiškas atsparumo savybes turinti danga. |  |  |  |  |
| 2.3.7.4 | Tualetuose ir dušinėse visas plotas turi būti išklotas keraminėmis ar akmens masės neslidžiomis plytelėmis arba analogiška neslidžia ir drėgmei atsparia danga. Visos šių patalpų grindų dangos turi turėti sertifikatus/ deklaracijas, įrodančius šioms patalpoms panaudotų medžiagų slidumo ir atsparumo drėgmei klases. |  |  |  |  |
| 2.3.7.5 | Virtuvėse, kavos taškuose turi būti naudojamos PVC plytelės arba vinilinė danga, kurių atsparumo klasė turi būti ne mažesnė kaip 33 (komercinės patalpos, intensyvus eismas). Nuomotojas gali siūlyti ir kitokią analogiškų savybių dangą. |  |  |  |  |
| 2.3.7.6 | Rūbinėse ir dušinėse turi būti išklota keraminėmis neslidžiomis plytelėmis ar analogiška neslidžia ir drėgmei atsparia danga. Sprendinys iš anksto turi būti suderintas su Nuomininku. Visos šių patalpų grindų dangos turi turėti sertifikatus/deklaracijas, įrodančius šioms patalpoms panaudotų medžiagų slidumo ir atsparumo drėgmei klases. |  |  |  |  |
| 2.3.7.7. | Ant archyvo grindų (pagrindiniame take ir tarp stacionariųjų stelažų) liuminescenciniais dažais pažymima evakuacijos kryptis. |  |  |  |  |
| 2.3.7.8. | Prieš laiptus pandusus ir bet kokius aukščio pasikeitimus ant grindų įrengti įspėjamieji taktiliniai paviršiai sudaryti iš apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm). Lauko laiptų apačioje ir viršuje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai, kurie turi būti laiptakio pločio bei 600 mm ilgio (gylio), atitraukiant nuo artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotį. Kiekviena arba pirmos ir paskutinės laiptų pakopos pradžia turėtų būti pažymėta 50–70 mm pločio kontrastingos ar ryškios spalvos juosta ir tęstis per visą pakopos ilgį (tai reikalinga ir viduje esantiems laiptams). Visi taktilinių paviršių įrengimo reikalavimai turi atitikti galiojančius teisės aktų reikalavimus. |  |  |  |  |
| 2.3.7.9. | Ant praėjimo į sandėliavimo patalpas grindų (pagrindiniuose takuose) liuminescenciniais dažais pažymima evakuacijos kryptys bei judėjimo zonos. |  |  |  |  |
| 2.4. | FIKSUOTA ĮRANGA |  |  |  |  |
| 2.4.1. | PRIIMAMASIS/RECEPCIJA |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | Prie pagrindinio įėjimo Biuro patalpose turi būti suprojektuotas ir įrengtas priimamasis, atitinkantis reprezentatyvumo, funkcionalumo ir saugumo reikalavimus. Šiai zonai taikomi šie pagrindiniai reikalavimai: Nuomotojo kaštai: - turi būti įrengtas reprezentatyvus, kokybiškas priimamojo stalas su už stalo ar šalia integruotomis spintelėmis, daiktų laikymo sprendimais ir kitais interjero akcentais. Sprendimai derinami su Nuomininku; - priimamojo stale turi būti suprojektuotos ne mažiau, kaip dvi kompiuterizuotos darbo vietos; - užtikrintas higienos normas darbo vietoms atitinkantis apšvietimas, vėdinimas ir kiti darbo vietai taikomi reikalavimai; Priimamojo darbo vietos bus aprūpintos kompiuterine įranga (Nuomininko kaštais). Šiose darbo vietose turi būti įrengti durų atidarymo ir skubaus apsaugos iškvietimo (pavojaus) mygtukai, žmonių, turinčių negalią pagalbos iškvietimo signalizacijos suveikimo indikacija (pultas) (Nuomotojo kaštai). Priimamajame turi būti uždara atskira patalpa skirta administracinėms funkcijoms (sandėliukas). Turi būti suprojektuota nedidelė erdvė su sėdimomis vietomis palaukimui (palaukimo baldai Nuomininko kaštai). |  |  |  |  |
| 2.4.2. | VIRTUVĖ / KAVOS TAŠKAS |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 | Bent 1 virtuvėlė ir bent 1 kavos taškas turi būti įrengti kiekviename aukšte ir išdėstyti (jeigu įmanoma) vienoje vertikalėje, einančioje per visus aukštus. |  |  |  |  |
| 2.4.2.2 | Kavos taško ir virtuvėlės projektas turi būti pritaikytas Nuomininko patalpoms (ir suderintas su Nuomininku) atsižvelgiant į šio dokumento reikalavimus bei patalpų interjero sprendinius. |  |  |  |  |
| 2.4.2.3 | Virtuvėlėms taikomi šie reikalavimai: - 2 vnt. įrengiamos nerūdijančio plieno plautuvės su vandens maišytuvais ir visa reikalinga santechnika; - sumontuojamos apatinės ir viršutinės spintelės su kokybiška furnitūra (stalčių bėgeliai su uždarymo slopintuvais, įvairūs lankstai, amortizatoriai, įrankių dėklai) ir spintelėse integruojamas valdomas LED apšvietimas (po viršutinėmis spintelėmis); - Atliekų rūšiavimo spintelėse įrengiami šiukšlių maišų pakabinami lankai. - 1 vnt. rakinama spintelė valymo priemonėms susidėti (valytojams), - 1 vnt. rakinama spintelė kavai, cukrui; - 1 vnt. maišytuvas (kiekvieno aukšto virtuvėlėje arba kavos zonoje) su „gazuoto vandens“ funkcija (įranga Nuomotojo) - 2 vnt. ne mažiau kaip 300 l, A++ energijos klasės (su šaldymo kameromis) talpos šaldytuvai; - 2 vnt. A+++ energijos klasės indaplovės (plotis 60 cm, 15vnt. indų komplektų talpa, plovimo ir džiovinimo klasės A, apsauga nuo vandens išsiliejimo, apatinis ir viršutinis purkštuvai, įv. plovimo programos (pvz. automatinė greitoji 45° - 70°, Eco 50, stiklo priežiūra 45°, intensyvi 70, greitoji 60°, praskalauti ir palaikyti); - Spintelių vidinėje dalyje turi būti įrengti stalčiai; - rezervinės šiame punkte nenumatytai įrangai rozetės ant stalviršio (4 vnt., 10 A); - įrengtas vandens, elektros tiekimas ir nuotekų šalinimas kavos aparatams (prijungimui); - turi būti numatyta galimybė pastatyti ir pajungti papildomą užkandžių įrenginį (vieta priklausomai nuo patalpų išplanavimo gali būti pasirinkta ir kita); - vandens nuotėkio signalizacija, sumontuota grindyse ir prijungta prie pastato valdymo sistemos; įrengtas ir užtikrintas elektros nuolatinis tiekimas šiame punkte išvardintiems elektros prietaisams (buitinei technikai) pagal jų eksploatavimo reikalavimus. Visi baldai bei įranga perdavimo Nuomininkui metu turi būti nenaudota/nauja, be defektų. Virtuvėlėje Nuomotojas turi įrengti visus inžinerinius pajungimus (pvz. elektra, vanduo, nuotekos) sudaryti sąlygas Nuomininkui įrengti ir eksploatuoti savo kaštais įsigytą įrangą: - 2 vnt. elektrinius virdulius (nemažiau 2,2 kW/vnt galingumo); - 4 vnt. laisvai statomos mikrobangų krosneles; - bent 1 kavos aparatą (pagal poreikį paliekant vietos 2-am aparatui); - Virtuvės stalai; - Virtuvės kėdės; - Baro kėdės (jeigu virtuvėse bus formuojamos alternatyvios darbo vietos). Visi Sprendiniai iš anksto turi būti suderintas su Nuomininku. |  |  |  |  |
| 2.4.2.4 | Kavos taškui taikomi šie reikalavimai: - 2 vnt. įrengiamos nerūdijančio plieno plautuvės su vandens maišytuvais ir visa reikalinga santechnika; - sumontuojamos apatinės ir viršutinės spintelės su kokybiška furnitūra (stalčių bėgeliai su uždarymo slopintuvais, įvairūs lankstai, amortizatoriai, įrankių dėklai) ir spintelėse integruojamas valdomas LED apšvietimas (po viršutinėmis spintelėmis); - 2 vnt. sumontuota A+++ energijos klasės indaplovė (plotis 60 cm, 15 vnt. indų komplektų talpa, plovimo ir džiovinimo klasės A, apsauga nuo vandens išsiliejimo, apatinis ir viršutinis purkštuvai, įv. plovimo programos (pvz. automatinė greitoji 45°C - 70°C, Eco 50°C, stiklo priežiūra 45°C, intensyvi 70°C, greitoji 60°C, praskalauti ir palaikyti); - spintelėse turi būti sumontuoti vidiniai stalčiai; - 1 vnt. rakinama spintelė valymo priemonėms susidėti (valytojams), - 1 vnt. rakinama spintelė kavai, cukrui; - vieta 2 virduliams (nemažiau 2,2kW/vnt. galios); - rezervinės rozetės (2 vnt., 10 A); - įrengtas vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas kavos aparatams (prijungimui); - įrengtas ir užtikrintas elektros maitinimo šaltinis šiame punkte išvardintiems elektros prietaisams (buitinei technikai) pagal jų eksploatavimo reikalavimus; - vandens nuotėkio signalizacija, sumontuota grindyse ir prijungta prie pastato valdymo sistemos. Visi baldai bei įranga perdavimo Nuomininkui metu turi būti nenaudoti / nauji, be defektų. Kavos taške Nuomotojas įrengia ir numato vietą Nuomotojui įrengti ir eksploatuoti savo kaštais įsigytiems įrenginiams: - 2 vnt. kavos aparatus. - 2 vnt. elektrinius virdulius (nemažiau 2,2kW galingumo ). Visi Sprendiniai iš anksto turi būti suderintas su Nuomininku. |  |  |  |  |
| 2.4.2.5 | Poilsio zonos įrengiamos atskirai šalia virtuvėlių. Poilsio zonas rekomenduojama įrengti tamsioje pastato pusėje, galima jungti į bendrą erdvę su virtuve ir valgomojo zona. Skaičiuojama, kad vienam darbuotojui tenka nuo 0,5 kv. m. iki 0,9 kv. m poilsio zonos ploto. Poilsio patalpoje turi būti minkšti baldai (sofos, foteliai, pufai) skirti patogiai pailsėti, taip pat žurnalinis staliukas, ekranas projekcijoms rodyti. Pagal poreikį gali būti įrengiamos papildomos laisvalaikio praleidimo veiklos (stalo futbolas, smiginis ir pan.). Jei yra galimybė – poilsio zonos įrengiamos atskirai. |  |  |  |  |
| 2.4.2.6. | Biure (virtuvėje ar šalia virtuvės) įrengiami rūšiavimui skirti baldiniai konteineriai, kurie turi būti sužymėti paskirtį identifikuojančius lipdukais: - komunalinės atliekos – buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas ir kurios negali būti lengvai perdirbtos; antrinės žaliavos – tinkamos perdirbti atliekos: popierius, stiklas ir plastikas. |  |  |  |  |
| 2.4.2.7. | Miego kambarius rekomenduojama įrengti tamsioje pastato pusėje, Patalpa turi būti izoliuota nuo saulės šviestos ir išorės garsų trikdžių. Esant langams, jie turi būti uždengti tamsinančiomis užuolaidomis arba žaliuzėmis, aplinkos garsus mažinti garsą sugeriančiomis plokštėmis. Turi būti užtikrinamas reguliuojamas dirbtinis apšvietimas bei reguliuojama natūrali ar dirbtinė ventiliacija. Vienai miegojimo vietai yra skaičiuojama 3,2 kv. m patalpos ploto. |  |  |  |  |
| 2.4.3. | KORIDORIAI, DAIKTŲ IR DRABUŽIŲ SPINTELĖS |  |  |  |  |
| 2.4.3.1 | Šalia išėjimo iš patalpų, įrengiamos spintelės darbuotojų daiktams ("locker") ir spintos lauko drabužiams bei batams. Spintelės darbuotojų daiktams ("locker") yra sunumeruojamos ir turi turėti užraktą su biuro patalpų įeigos kontrolės priskirta praėjimo kortele arba kodine spyna. Spintelių apačioje įrengiami stalčiai darbuotoj darbuotojų batams. - Durų elektromagnetinės spynos (su visais reikalingais komponentais - jutiklinis ekrano terminalas, spintelės užraktas ir kt. ) turi veikti elektromagnetiniu principu. Spyna turi būti montuojama į spintelės vidų, veikti naudodama laidinį įtampos ir interneto tinklus ir būti nematoma iš spintelės išorės. Spyną atrakinti ir spintelę atidaryti turi būti galima per terminalą šalia spintelių ir per išmaniojo telefono programėlę (APP), kurią galima atsisiųsti iš „Google Play“ arba „Apple App Store“ mobiliųjų programėlių parduotuvių; taip pat Nuomotojo naudojamomis praėjimo kontrolės kortelėmis (HID iClass SE kortelė).Spintelė turi atsirakinti/užsirakinti iš karto po atlikto atrakinimo/užrakinimo veiksmo (<1 sekundė).Spyna turi turėti „push to open“ mechanizmą, t. y. durelės neatšoka automatiškai atrakinus, o atidarymui reikia atlikti spustelėjimo veiksmą durelių atidaromo krašto apatiniame kampe. Siūlomi spynų valdikliai turi būti kompaktiški ir tilpti į vienos spintelės dureles. Įrengiant tokio tipo spyną turi būti užtikrintas pajungimas prie nepertraukiamo maitinimo šaltinio (angl. Uninterruptible power supply (UPS)). Nuomotojas visos sutarties metu atsako už sistemos programinės įrangos tinkamą veikimą, priežiūrą ir remontą, licencijas ir kt. priemones, reikalingas tinkamam spintelių darbuotojų daiktams veikimą. - Kodinės spynos, turi turėti ne trumpesnius kaip 3–4 skaitmenų individualiai nustatomu kodu, paprastai vartotojui perstatomu kodu, su administratoriaus atrakinimo („master key“) galimybe. Drabužių spintose yra skersiniai su pakabomis. Spintos lauko drabužiams įrengiamos kaip įmanoma arčiau išėjimo iš Bendrovės patalpų. Šalia spintų į baldą įrengiamas integruotas minkštasuolis. Minkštasuolio medžiaga atspari ir lengvai valoma nuo dėmių. Intensyvesnėse naudojimui vietose pastatomi naudojami pastatomi suoliukai. |  |  |  |  |
| 2.4.3.2 | Bendro naudojimo patalpose (dušo ir rūbinės zona) turi būti įrengtos dvi atskiros patalpos - viena vyrams, kita moterims, atitinkančios šiuos reikalavimus: - Kiekvienoje patalpoje turi būti įrengta ne mažiau kaip 6 vyrams ir ne mažiau kaip 2 moterims atskiros dušo kabinos arba dušai atskirti specialiomis pertvaromis; - Greta dušų turi būti įrengta rūbinė (su spintelėmis su antresole); - Šalia rūbinės patalpa džiovinimo spintoms, su numatytais reikalingais elektros ir ventiliacijos įvadais ir išvadais rūbų džiovinimo spintoms, bei užtikrinamas tinkamas vėdinimas patalpoje. - Rūbinėse turi būti sumontuoti rankšluosčių džiovintuvai (elektriniai gyvatukai), įrengti veidrodžiai, kabliukai rankšluosčiams (dušų kabinuose), lentynėlė higienos reikmėms, nemažiau kaip 3vnt. vyrų rūbinėse ir nemažiau kaip 2 vnt. moterų rūbinėse stacionarių plaukų džiovintuvų šalia veidrodžių (gali būti įmontuoti į baldus). - Patalpos privalo būti vėdinamos (oro kiekiai ir temperatūra turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus ir norminius reglamentus). Apšvietimas montuojamas su būvio jutikliais. Patekimui į patalpas įrengta įeigos kontrolės sistema (atskira zona). |  |  |  |  |
| 2.4.3.3. | Persirengimo patalpos įrengiamos bendro naudojimo patalpose šalia tų komandų, kurioms tokios patalpos yra numatytos, darbo erdvių. Persirengimo patalpos įrengiamos atskirai vyrams ir moterims, o nesant galimybės įrengti atskiras patalpas, bendroje persirengimo patalpoje turi būti pastatytos persirengimo kabinos vyrams ir moterims, jomis suformuojant atskiras vyrų ir moterų zonas. Persirengimo patalpoje taip pat turi būti įrengtos vietos atsisėsti (suoliukai). Skaičiuojama, kad vienam darbuotojui, kuris naudojasi persirengimo patalpomis, yra skiriama ne mažiau kaip 0,35 kv. m. persirengimui skirto ploto. Persirengimo patalpose turi būti įrengiama vieta, oro padavimas ir nutraukimas, elektros lizdai, kad galima būtų pastatyti specialias džiovinimo spintas arba patalpos, kuriose butų drabužių ir batų džiovinimo vieta kiekvienam darbuotojui. Vieta ar patalpa turi būti įrengtos taip, kad būtų galima sumontuoti džiovinimo spintas, kurios maksimalią darbinę temperatūra (ne mažiau kaip) 50° C. ir džiovinimo trukmė ne trumpesnė nei 6 val. Vidinio ventiliatoriaus parametrai iki 50 W, elektros maitinimas - ~230 V, 50 Hz. Reikalingas oro debitas iki 240 m3/h bei vėdinimo angos skersmuo- 100± 5 mm. Naudojamas el. galingumas iki 2,0 kW. Elektros maitinimas - ~230 V, 50 Hz. Persirengimo patalpoje turi būti suprojektuotos ir pastatytos persirengimo drabužių spintelės. Spintelių kiekis pateikiamas Priede Nr 1.1., išmatavimai ir rekomendacinis išvaizda Priede 2.1. Persirengimo spintelių tipai yra du. Pirmas tipas: - Spintelės išmatavimai (cm) 400x500x2500 - Apatinėje spintelių dalyje – vieta batams susidėti; - 160 cm aukštyje – skersinis rūbams kabinti, viršutinėje lentynos dalyje sezoniniams drabužiams susidėti Antras tipas: - Spintelės išmatavimai (cm) 400x500x1250 - Apatinėje spintelių dalyje – vieta batams pasidėti - Spintelės pastatomos viena ant kitos Spintelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, atsparaus drėgmei ir yra dažytos milteliniu būdu. |  |  |  |  |
| 2.4.3.4. | Šalia įėjimo į pastatą (pastato viduje) turi būti įrengta batų apiplovimo/valymo stotelė, kuri turi turėti plovimo šepečius ir paduodamą plovimo/dezinfekavimo skystį. Priklausomai nuo poreikių gali būti komplektuojama daugiafunkcinė batų valymo sistema, kuri būtų skirta valyti ir dezinfekuoti batus su garais bei valymo chemija, išdžiovinti ir pašalinti kvapus ozono pagalba. Stotelės vieta parenkama atsižvelgiant į faktines aplinkybes – vieta, kuria nesinaudoja kiti nuomininkai. Apiplovimo/valymo stotelės vietoje turi būti įrengta: - elektros lizdas, - vandentiekis; - Grindyse vandens surinkimo trapas (nuotekos). Prie pagrindinio įėjimo į biuro patalpas statoma batų blizginimo mašina, kuri sukomplektuota nailono pirminio valymo šepečiu, 2 poliravimo šepečiais ir poliravimo dozatoriumi. |  |  |  |  |
| 2.4.3.5. | Koridoriuose į visas sandėliavimo patalpas minimalus praėjimo plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,4 m. |  |  |  |  |
| 2.4.4. | DRĖGNŲ PATALPŲ ĮRANGA |  |  |  |  |
| 2.4.4.1 | Patalpose esantys tualetai ir dušai turi būti aprūpinti šiais reikmenimis: tualetinio popieriaus laikikliais, popierinių rankšluosčių laikikliais, skysto muilo dozatoriais, automatiniai oro gaivikliais, šiukšliadėžėmis (visose patalpose tame tarpe spausdinimo zonoje, baldiniu sprendimu ir šiukšliadėžėmis), uždaromis šiukšliadėžėmis (higieniniams paketams), veidrodžiais bei kabliukais drabužiams pakabinti, o prireikus – ir kitais higienos bei komforto užtikrinimui reikalingais priedais. Didesnėse tualetų patalpose, rūbinėse gali būti įrengti integruoti vonios kambario baldai. Sprendiniai individualiai derinami su Nuomininku. |  |  |  |  |
| 2.4.5. | ŽENKLAI IR LOGOTIPAI |  |  |  |  |
| 2.4.5.1 | Pastate turi būti įrengtos aiškios ir lengvai suprantamos nuorodos vidinei navigacijai, pažyminčios pagrindines pastato funkcines zonas (pvz.: automobilių stovėjimo aikštelė, dviračių saugykla, dušai, svečių ir Nuomininkų automobilių stovėjimo vietos, įėjimai iš automobilių stovėjimo aikštelės, dviračių saugyklos į laiptines). Atliktas ženklinimas turi apimti: - automobilių važiavimo krypčių nuorodas aikštelėse; - durų ženklinimas; - laiptinių identifikavimą (pvz.: A ar B ir pan.); - automobilių stovėjimo vietų žymėjimą (pvz., elektromobiliams, svečiams, numeraciją, rezervaciją ir kt.); - aukščio apribojimų žymėjimą, - inžinerinių sistemų apsaugos nuo sugadinimo; - ir kiti privalomi žymėjimai pagal teisės aktus, reglamentuojančius Biuro patalpų (pastatų ar aikštelių), įrangos, saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimų atlikimą. Visi Sprendiniai iš anksto turi būti suderintas su Nuomininku. |  |  |  |  |
| 2.4.5.2 | Nuomininkas savo lėšomis suprojektuoja, suderina, pagamina ir įrengia savo lauko iškabas (ne mažiau 2 vnt.) ant pastato fasado. Nuomotojas savo kaštais turi įrengti: - iškabos (-ų) tvirtinimo vietas / taškus / laikiklius ant pastato fasado, - atvesti elektros įvadą (-us) iškabos (-ų) apšvietimui. - suderinti Nuomininko iškabos (-ų) projektą ir gauti leidimą iškabos sumontavimui; ir pateikti visus kitus reikalingus dokumentus (pvz., NT objekto nuosavybės dokumentus) iškabos įrengimo leidimui gauti. Nuomininko iškabos projektas turi derėti su Pastato architektūra. |  |  |  |  |
| 3. | ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO (ŠVOK) SISTEMOS |  |  |  |  |
| 3.1. | VIDAUS MIKROKLIMATAS |  |  |  |  |
| 3.1.1. | - Visose Biuro patalpose ir zonose turi būti įrengta vėdinimo sistema, pritaikyta prie patalpos paskirties. |  |  |  |  |
| 3.1.2. | BIURO PATALPŲ VIDAUS VĖDINIMO SISTEMA (T6) (EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMAS). Tiekėjo pasiūlymui yra skiriami papildomi balai pagal ekonominio naudingumo vertinimo metodiką, jei Biuro patalpose yra suplanuota ir bus įrengta tokia vidaus vėdinimo sistema, kuri atitinka visus žemiau nurodytus reikalavimus: - Biuro patalpos ir holai vėdinami ne mažesniu kaip 6,0 m3/m2/h pajėgumu; - didesni (>4 sėdėjimo vietos) Pasitarimų kambariai – ne mažesniu kaip 18 m³/m²/h pajėgumu, - pagalbinės patalpos, sandėliai ir pan. – ne mažesniu kaip 5 m³/m²/h pajėgumu, - Maksimalus oro srautas patalpoje esant bent vienam žmogui: - 0,15 m/s v/20 °C ir 0,20 m/s v/25 °C biuro patalpoje; - 0,20 m/s v/20 °C ir 0,25 m/s v/25 °C Pasitarimų kambaryje ir hole; - papildomam oro vėsinimui užtikrinti gali būti sumontuoti lubiniai kondicionieriai, o kompiuterių patalpose – aušintuvai / kondicionieriai. Patalpose, kur gali būti vykdomi litavimo ar suvirinimo darbai, turi būti suprojektuota ir įrengta priverstinė oro ištraukimo sistema, atskirta nuo bendros pastato vėdinimo sistemos pagal standartą LST EN 13779:2004 „Negyvenamųjų pastatų vėdinimas. Vėdinimo ir patalpų oro kondicionavimo sistemų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“. Sprendiniai individualiai derinami su Nuomininku. Jei aukščiau nurodyta vidaus vėdinimo sistema Biuro patalpose nėra suplanuota ir nebus įrengta arba ji pilnai neatitinka aukščiau nurodytų reikalavimų, Tiekėjo pasiūlymui papildomi balai pagal ekonominio naudingumo vertinimo metodiką neskiriami. Maksimali leistina darbo temperatūra užimtose patalpose – 25 °C (ištisus metus nuo 7 iki 18 val.). Komutacinėse patalpose temperatūra turi būti ne aukštesnė nei 22 °C, matuojant į kompiuterių patalpų aušintuvus grąžinamo oro temperatūrą. Temperatūra užimtoje patalpoje turi būti ne žemesnė kaip 21 °C (ištisus metus darbo dienos pradžioje / naktį). Dušinėse ir persirengimo kambariuose temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 23 °C. Šildymo sezono metu mažiausia santykinė oro drėgmė Biuro patalpose turi būti ne mažesnė kaip 40 proc. ir ne didesnė kaip 65 proc. Santykinės drėgmės kiekis patalpose turi būti užtikrinamas per vėdinimo sistemą (pavyzdžiui: atskirai sumontuoti patalpose oro drėkintuvai nėra tinkamas sprendimas). Nurodytų reikšmių būtina laikytis, kai lauko temperatūros reikšmė yra tarp projektinės žiemos ir projektinės vasaros temperatūros reikšmių. Kai pasidaro šalčiau ar šilčiau nei projektinė temperatūra, vidaus temperatūra gali pakilti ar nukristi 0,5 °C, skaičiuojant kiekvienam lauko temperatūros pokyčio °C. Kiti reikalavimai nesikeičia. Akustinė aplinka: Didžiausias leistinas techninių įrengimų triukšmas, išmatuotas užimtoje patalpoje, turi atitikti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, reikalavimus. Biuro patalpose, Pasitarimų kambariuose ir pan. triukšmo lygis turi būti ne didesnis nei 40 dBA. Reikalavimas taikomas įrenginių ir jį sudarančių komponentų skleidžiamam garsui. |  |  | Deklaruojami konkretūs Tiekėjo siūlomi parametrai * Nurodyti siūlomus parametrus Sąlygų aprašo Priede Nr. 3.1 „Pasiūlymo formos priedas“ |  |
| 3.2. | VIDAUS ŠILUMINĖS APKROVOS |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Šiluminės apkrovos. Kad būtų įvykdyti mikroklimato reikalavimai (3.1 punktas), Nuomotojas vidaus šilumines apkrovas nustato vadovaudamasis apšvietimo sistemos skleidžiama šiluma, vidaus išplanavimu, personalo ir vidaus patalpose esančiu įrangos skaičiumi. |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Būtina atsižvelgti į pasaulio šalių kryptį (pvz.: šiaurė, vakarai), dėl jos gali skirtis oro vėsinimo ir šildymo poreikiai. | Deklaruojami konkretūs Tiekėjo siūlomi parametrai * Nurodyti siūlomus parametrus Sąlygų aprašo Priede Nr. 3.1 „Pasiūlymo formos priedas“ |  |  |  |
| 3.2.3. | Visose kompiuterizuotose darbo vietose planuojama naudoti telekomunikacijų / kompiuterinę įrangą. Visose virtuvėse ir poilsio zonose planuojama telekomunikacinė įranga. |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Numatomos šios bendros vidaus apkrovos (suminis apšvietimas, žmonės ir kiti šilumos šaltiniai): - Kabinetuose ir Darbo erdvėje – ne mažiau 40 W/m²; - kitose Biuro erdvėse – 20 W/m²; - Pasitarimų / konferencijų kambariuose – ne mažiau 85 W/m²; - Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) patalpose: atsižvelgiant į sumontuotą jose įrangą; - Komutacinėse patalpose: ne mažiau 2,5 kW komutacinei spintai; kopijavimo / spausdinimo patalpose: ne mažiau 1 kW patalpoje. |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Nuomininkas turi teise kreiptis į Nuomotoją gauti šilumines apkrovas ir pastebėjus neatitikimus išsiaiškinti prieš pradedant darbo projekto rengimo darbus. |  |  |  |  |
| 3.3. | KITA INFORMACIJA |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Po Biuro patalpų perdavimo Nuomininkui, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemoms, nuo kurių priklauso vidaus mikroklimatas, turi būti nustatytas 6–9 mėnesių bandomasis laikotarpis. Į bandomąjį laikotarpį turi būti įtrauktas tiek šildymo, tiek šaldymo (vasaros) sezonas. Bandomuoju laikotarpiu Nuomotojas privalo šalinti visus atsiradusius defektus ar neatitiktis per šalių suderintą, įmanomai trumpiausią terminą. Įsipareigojimai atlikti sistemų derinimo, remonto ir priežiūros ir kitus susijusius su sistemų tinkamu veikimu, darbus pasibaigus šiam terminui niekur nedingsta iki Nuomos sutarties pabaigos. |  |  |  |  |
| 3.3.2. | ŠVOK sistemos turi veikti integruotai ir suderintai (patalpose įmontuoti jutikliai nuolat perduoda temperatūros ir CO2 duomenis į pastato valdymo sistemą, kuri automatiškai reguliuoja į klimatą patalpose, užtikrindama komfortą ir energetinį efektyvumą). Turi būti galimybė valdyti mikroklimatą (patalpos oro temperatūrą ir vėdinimą) zonomis. Turi būti galimybė atskirus mikroklimato jutiklius (valdiklius) blokuoti nuo nustatymų keitimų, siekiant užtikrinti lankstų ir operatyvų sistemos valdymą, vienodą mikroklimatą patalpoje(-se). |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Nuomininkas turi turėti galimybę lengvai ir patogiai pratęsti vėdinimo sistemos veikimo laiką (dirbant viršvalandžius ar savaitgaliais). Tam tikslui pasinaudodamas kiekviename aukšte / zonoje įrengtais jungikliais arba kiti vartotojui patogūs aktyvavimo sprendimai. Sistemų veikimui / valdymui turi būti skirtas atskiras duomenų perdavimo tinklas, atskirtas nuo administracinio kompiuterinio duomenų perdavimo tinklo Šio tinklo savininkas yra Nuomotojas. |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Kiekvienoje patalpoje - pasitarimų kambariuose, darbo vietų zonose (ne daugiau kaip 50 darbų vietų vienoje zonoje) - temperatūra turi būti kontroliuojama individualiai. Vėsinimo elementai (įrenginiai) ir radiatoriai nustatyta seka kontroliuojami pasitelkiant jutiklius ir pastato valdymo sistemą. Sistema turi turėti temperatūrinio reguliavimo indikatoriaus užrakinimo funkciją. |  |  |  |  |
| 3.3.5. | Uždarų Kabinetų ir atvirų erdvių projektavimas. Vėdinimo ir vėsinimo sistemos turi būti projektuojamos atsižvelgiant į maksimalų darbuotojų ir įrangos skaičių pavienėse patalpose. Šis sprendimas/principas turi būti taikomas patalpose projektuojant maksimalų sistemų pajėgumą įskaitant vamzdynų diametrus ir įrangos elektros pajungimo kabelių skerspjūvius, net jeigu tuo metu apstatymo baldais projektas ir skirtųsi. Projektuojant turi būti įvertintas sistemų našumo rezervas, siekiant suvaldyti galimus Biuro patalpų pasikeitimus (pvz.: patalpų funkciniai pokyčiai, darbuotojų kiekių pasikeitimas, papildomos įrangos veikimas) ar kitus galimus pokyčius. |  |  |  |  |
| 3.4. | ŽENKLINIMAS |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Visi vamzdžiai, vandentiekio vamzdynai, komponentai, sklendės ir įranga turi būti pažymėti pagal vamzdžių ir vandentiekio žymėjimo sistemą spalvų kodais, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu, kad eksploatacinė tarnyba galėtų lengviau rasti sistemos esminę techninę informaciją. Vardinių parametrų lentelės turi būti tvirtinamos matomoje vietoje, kai sklendės/prietaisai/valdikliai ir kita įranga, prie kurios gali reikėti prieiti, yra paslėpti virš lubų, sienų, grindų ar kitose sunkiai prieinamose vietose. |  |  |  |  |
| 3.5. | SANITARINIAI MAZGAI |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Sanitarinė įranga turi būti pritaikyta intensyviam naudojimui. Vandens maišytuvai, pisuarai turi būti automatiniai (sensoriniai).Visuose tualetuose turi būti įrengiami pakabinami klozetai su lėto nusileidimo dangčiais. |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Patalpose turi būti praustuvai, veidrodis, popierinių rankšluosčių dozatorius, šiukšlių dėžė. Vandens maišytuvuose ne daugiau kaip po 10 sekundžių karšto vandens temperatūra turi pasiekti bent 38 ºC. |  |  |  |  |
| 3.5.3. | Sanitarinių mazgų vamzdžiai turi būti klojami paslėptuoju būdu. Jeigu yra tokių vietų kur vamzdžiai yra matomi, jie turi būti chromuoti / nikeliuoti. |  |  |  |  |
| 3.5.4. | Prieš bet kurią sanitarinę įrangą / prietaisus montuojamos užsidarančios sklendės. Pagrindinės užsidarančios sklendės montuojamos kiekviename aukšte. |  |  |  |  |
| 3.5.5. | Tualetuose ir dušinėse visas plotas turi būti išklotas neslidžiomis plytelėmis ar analogiška neslidžia ir drėgmei atsparia danga. Tualetuose tarp kabinų turi būti pastatytos pilno aukščio vidaus pertvaros (ne skiriančiosios sienelės). Sanitariniuose mazguose unitazai pastatomi ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos. Unitazo viršus numatomas 430-520 mm aukščio nuo grindų paviršiaus. Praustuvai kabinami 800 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus ir ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos. Tarp unitazo ir praustuvo išlaikomas min. 900 mm atstumas. Skaičiuojama, kad vienam darbuotojui tenka 0,5 kv. m sanitarinio mazgo ploto. |  |  |  |  |
| 3.6. | ŠILDYMAS |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Šildymo sistema turi būti suprojektuota taip, kad galėtų užtikrinti mikroklimato parametrus (3.1 p.). |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Tuo atveju, jeigu patalpose vienintelis šilumos šaltinis yra radiatoriai arba konvektoriai, jie turi būti suprojektuoti tinkamai veikti prie kuo žemesnės šilumnešio temperatūros (<65 °C). |  |  |  |  |
| 3.6.3. | Prie šildymo įrenginių turi būti montuojamos užsidarančios sklendės, kad būtų galima įrenginį atskirti ir tinkamai išjungti eksploatavimo ir techninės priežiūros tikslais. |  |  |  |  |
| 3.7. | VĖDINIMO SISTEMOS |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Patalpos gali būti vėdinamos vienu ar keliais vėdinimo įrenginiais. Visose patalpose turi būti užtikrinta tinkama oro cirkuliacija. Pasitarimų kambariuose turi būti įrengiama ir oro tiekimo, ir ištraukimo sistema, oro cirkuliacijos intensyvumas automatiškai valdytis tiek nuo bendros pastato vėdinimo sistemos, tiek nuo CO2 kiekio patalpoje. Tualetuose, virtuvėse, kopijavimo/spausdinimo patalpose, darbo ir poilsio erdvėse, tylaus darbo kambariuose turi būti suprojektuotas ir įrengtas oro padavimas ir ištraukimas, užtikrinantis tinkamą mikroklimatą patalpose. Techninėse patalpose montuojama oro tiekimo ir ištraukimo sistema minimalios oro apykaitos (pagal STR ir HN) užtikrinimui. Dušinėse, persirengimo patalpose, rūbinėje turi būti suprojektuota ir įrengta oro tiekimo ir ištraukimo sistema, kad patalpose būtų užtikrintas ne tik tinkamas mikroklimatas (vėdinimas, santykinė oro drėgmė), bet ir nemalonių kvapų (pvz. prakaito) nebuvimas. |  |  |  |  |
| 3.7.2. | Vėdinimo sistema negali būti naudojama, kaip pagrindinis šaltinis pastatui šildyti. Vasaros metu ji turi būti pritaikyta panaudoti vėsų lauko orą biuro patalpų vėsinimui („free cooling“ funkcija). |  |  |  |  |
| 3.7.3. | Šviežio oro tiekimo sistema turi būti taip suprojektuota ir sumontuota, kad per oro tiekimo sistemą į Patalpas nesugrįžtų užterštas ar iš patalpų išėjęs oras. |  |  |  |  |
| 3.7.4. | Vėdinimo įrenginyje turi būti sumontuoti: oro įsiurbimo filtras EU6, oro ištraukimo filtras EU5, šilumokaitis, oro šildytuvai, oro vėsintuvai, sklendės ir ventiliatoriai. Vėdinimo įrenginys turi veikti su rezerviniu nemažesniu kaip 15 proc. pajėgumu. Ventiliatorių, siurblių varikliai dirbant maksimaliu projektiniu krūviu turi veikti ne didesne nei 80 proc. apkrova. Kiekviename vėdinimo įrenginyje turi būti sumontuoti kintamojo greičio ventiliatoriai. |  |  |  |  |
| 3.7.6. | Atvirose darbo erdvėse oro kiekis reguliuojamas pagal laiko programą, Biuro darbo metu, užtikrinant ne mažesnius oro tiekimo parametrus nei kad nurodyta p. 3.1.2. |  |  |  |  |
| 3.7.7 | Sandėliavimo patalpos (žiūrėti priedas Nr. 1.1)– privalo būti priverstinai ventiliuojamos, t. y. turi būti įrengti aktyvūs, reguliuojamo intensyvumo oro pritekėjimai ir ištraukimai. Priverstinio ventiliavimo sistema turi apimti rekuperatorių su triukšmo slopintuvu, ortakius, oro sklendes, cinkuotas fasonines dalis, gaubtus virš darbo vietų, groteles ir kt. |  |  |  |  |
| 3.7.8 | Kabinetuose privalo būti įrengta oro kondicionavimo sistema. |  |  |  |  |
| 3.7.9. | BIURO PATALPOSE ESANČIŲ PASITARIMO KAMBARIŲ CO2 VALDYMO SISTEMA (T8) (EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMAS) Tiekėjo pasiūlymui skiriami papildomi balai pagal ekonominio naudingumo vertinimo metodiką, jei Pasitarimų kambariuose yra suplanuota ir bus įrengta tokia vėdinimo oro srautų valdymo sistema, kurioje oro srautas valdomas ir kontroliuojamas temperatūros, oro užterštumo, judesio, būvio ar kitais jutikliais, automatiškai reguliuojant kintamas reikšmes Biuro pastato valdymo sistemoje, o didžiausiuose Pasitarimų kambariuose (talpinančiuose >50 žmonių) temperatūros ir / ar oro užterštumo jutikliai įrengiami oro ištraukimo ortakyje. Jei Pasitarimų kambariuose CO2 sistema nėra suplanuota ir nebus įrengta arba ji pilnai neatitinka aukščiau nurodytų reikalavimų, Tiekėjo pasiūlymui papildomi balai pagal ekonominio naudingumo vertinimo metodiką neskiriami. Atvirose darbo erdvėse oro kiekis reguliuojamas pagal laiko programą, Biuro darbo metu, užtikrinant ne mažesnius oro tiekimo parametrus nei kad nurodyta p. 3.1.2. Individuali oro klimato kontrolė Kabinetuose, esančiuose atviroje Biuro erdvėje, nenumatoma Visos oro tiekimo ir ištraukimo reguliavimo / balansavimo sklendės turi būti įtaisytos pasiekiamose vietose. Kiekvienam oro paruošimo įrenginiui turi būti sudarytas darbo grafikas, kuris lengvai koreguojamas Biuro pastato valdymo sistemoje. |  | Deklaruojami konkretūs Tiekėjo siūlomi parametrai * Nurodyti siūlomus parametrus Sąlygų aprašo Priede Nr. 3.1. „Pasiūlymo formos priedas“ |  |  |
| 3.8. | VĖSINIMAS |  |  |  |  |
| 3.8.1. | Patalpoms vėsinti turi būti naudojama vėsinimo (vandeniu, freonu ar glikoliu) sistema. Patalpose, kurioms tenka ypač didelė vidaus šiluminė apkrova, gali būti įrengiama papildoma vėsinimo sistema konkrečiai patalpai vėsinti. |  |  |  |  |
| 3.8.2. | Patalpoms vėsinti turi būti sumontuoti reikalingi įrengimai (šalčio sijos, kasetiniai ir/ar pastatomi fankoilai). Įranga ir vamzdžiai turi būti izoliuoti nuo temperatūrų skirtumo (kondensavimosi), triukšmo ir vibracijos, kad triukšmas / vibracija nesklistų vamzdžiais, kanalais ir pastato konstrukcijomis. Šildymo sezono metu mažiausia santykinė oro drėgmė Biuro patalpose turi būti ne mažesnė kaip 40% ir ne didesnė kaip 65%. Santykinės drėgmės kiekis patalpose turi būti užtikrinamas per vėdinimo sistemą. |  |  |  |  |
| 3.8.3. | BIURO PATALPŲ VĖSINIMO SISTEMA (T7) (EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMAS) Tiekėjo pasiūlymui skiriami papildomi balai pagal ekonominio naudingumo vertinimo metodiką, jei Biuro patalpose yra suplanuota ir bus įrengta tokia šildymo bei oro kondicionavimo sistema, kuri pereinamuoju sezono laikotarpiu (ruduo, pavasaris) galėtų tuo pačiu metu atskiras zonas tiek šildyti, tiek šaldyti. Jei Biuro patalpose nėra suplanuota ir nebus įrengta aukščiau nurodyta vėsinimo sistema arba ji pilnai neatitinka aukščiau nurodytų reikalavimų, Tiekėjo pasiūlymui papildomi balai pagal ekonominio naudingumo vertinimo metodiką neskiriami. Visose pagrindinėse vėsinimo magistralėse / įrengimuose ir įrangoje turi būti sumontuotos užsidarančios sklendės, reguliavimo sklendės. Vėsinimo įrenginiuose turi būti užsidarančios sklendės, kad būtų galima įrenginį atskirti ir tinkamai išjungti eksploatavimo ir techninės priežiūros tikslais. |  |  | Deklaruojami konkretūs Tiekėjo siūlomi parametrai * Nurodyti siūlomus parametrus Sąlygų aprašo Priede Nr. 3.1. „Pasiūlymo formos priedas“ |  |
| 4 | ELEKTROS ENERGIJA |  |  |  |  |
| 4.1. | ELEKTRA. BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Šiame skyriuje išdėstyti bendrieji reikalavimai taip pat taikomi telekomunikacijų, automatikos sistemoms. |  | Deklaruojami konkretūs Tiekėjo siūlomi parametrai * Nurodyti siūlomus parametrus Sąlygų aprašo Priede Nr. 3.1. „Pasiūlymo formos priedas“ |  |  |
| 4.1.2. | # Elektros instaliacija įrengiama vadovaujantis statybos techniniu reglamentu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais bei šiomis specifikacijomis. |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Elektros sistemos bandymai ir bandymai, susiję su elektros energijos tiekimo nutrūkimu, turi būti planuojami ir atliekami iki Biuro patalpų perdavimo Nuomininkui momento. Nuomininkui iki įsikėlimo dienos Nuomotojas pateikia bandymų protokolus. |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Visi Biuro patalpose naudojami elektriniai įrengimai ir įranga turi atitikti ES EMS direktyvas (Direktyvą 2004/108/EB dėl elektromagnetinio suderinamumo (EMS) ir Direktyvą 2006/95/EB dėl žemos įtampos įrangos) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais. |  |  |  |  |
| 4.1.2. | ŽENKLINIMAS |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Elektros kabeliai ir skirstymo įranga turi būti paženklinti, nurodant jų paskirtį/žymėjimą jungties vietoje. Visi išvadai, skirti elektros lizdams, jungikliams, skirstymo dėžėms turi būti sužymėti. Skirstomųjų skydų popieriniai brėžiniai, nurodantys elektros įrenginių inventorizacinę būklę, turi būti pateikiami prie kiekvieno skirstomojo skydo. Visi elektros įrenginiai turi būti pažymėti vizualiai aiškiai matomais įspėjamaisiais ženklais. |  |  |  |  |
| 4.1.2.2 | Skirstomųjų skydų popieriniai brėžiniai (principinės schemos) turi būti kiekviename skirstomajame skyde. Visi elektros įrenginiai turi būti pažymėti vizualiai aiškiai matomais įspėjamaisiais ženklais. |  |  |  |  |
| 4.1.3. | DOKUMENTAI |  |  |  |  |
| 4.1.3.1 | Bendrieji reikalavimai. Nuomotojas prieš pradedant elektros įrengimo darbus, Nuomininko peržiūrai ir suderinimui turi pateikti šiuos dokumentus: - elektros sistemų išdėstymo planai; - numatytos stovų vietos; - elektros energijos ir galios skaičiavimai; - įrenginių sąrašai; - Principinės skydų schemos; Nuomininkui pareikalavus pateikti visų arba pasirinktinai Biuro įrengimui naudojamų medžiagų ar įrenginių/įrangos sertifikatus ir atitiktis. |  |  |  |  |
| 4.2. | ELEKTROS ENERGIJOS SISTEMŲ PAGRINDAI |  |  |  |  |
| 4.2.1. | ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS ŠALTINIAI |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. | Nuomininkas pageidauja, kad kuo didesnė dalis metinio Biuro pastatui reikalingo energijos kiekio poreikio būtų pagaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių įrengtų pastate ar objekto teritorijoje. |  |  |  |  |
| 4.2.2. | PAGRINDINĖ SKIRSTYMO SISTEMA |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 | Bendrose Biuro patalpose elektros skirstymo sistemos prijungimui naudojami ne mažesnei nei 50 W/m2 galiai pritaikyti kabeliai. Visi įėjimo ir išėjimo kabeliai turi turėti automatinius srovės išjungėjus. Valdymo perjungikliai, indikacinės lemputės ir prietaisai turi būti prietaisų skydelio durelių fasade. |  |  |  |  |
| 4.2.3. | ELEKTROS ENERGIJOS PASKIRSTYMAS BENDRAM VARTOJIMUI |  |  |  |  |
| 4.2.3.1 | Skirstomieji skydai turi būti kiekviename aukšte (jeigu įmanoma - patalpose į kurias patenkama pro liftų holą ar kitas bendro naudojimo patalpas). Skirstomųjų skydų durelės turi būti rakinamos, jeigu jie yra laisvai prieinami Biuro darbuotojams ar lankytojams. Skirstomieji skydai pateikiami tinkamai užsandarinti (min. IP2XC) arba įmontuoti atskiroje priešgaisrinėje kameroje (IP30). Apsauga nuo įtampos šuolių turi atitikti statybos techninį reglamentą, ji įrengiama visoms trims fazėms ir neutralei. Elektros kabelių instaliacija turi būti paslėptoji. Nepaslėpti elektros laidai galimi rūsio patalpose, pagalbinėse patalpose, techninėse patalpose, kitais atvejais – pagal susitarimą su Nuomininku. Tuo atveju, jeigu Nuomotojas įrengia lubų sprendinį, numatytą 2.3.3.2 p., kabeliai gali būtų įrengti tvirtinant juos prie perdangos atvirai. Visi sprendiniai atskirai derinami su Nuomininku. Kaip nurodyta toliau, pagal šalių suderintą projektą Nuomotojas turės įrengti nustatytą elektros energijos tiekimo ir kompiuterių / telefoninio ryšio rozečių skaičių. Konkretus rozečių išdėstymas – pagal su Nuomininku suderintą planą. Komutacinėje patalpoje turi būti numatyti ne mažiau kaip po du 16A išvadus vienai komutacinei spintai, vienas iš jų nuo nepertraukiamo maitinimo šaltinio. Visos komutacinės spintos kompiuterių patalpoje, duomenų saugykloje ir papildomose patalpose turi būti įžemintos. Turi būti įžeminimo varžų matavimo protokolas. Elektros rozetėms, kurios montuojamos kartu su ryšio rozetėmis darbo vietose, pasitarimų kambariuose, reikalavimai pateikiami skyriuje 5.2 ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ SISTEMA. |  |  |  |  |
| 4.3. | APŠVIETIMAS |  |  |  |  |
| 4.3.1. | APŠVIETIMAS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
|  | Patalpoje turi būti higienos normos reikalavimus atitinkantis natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Patalpos apšvieta turi būti pakankama visiems darbo veiksmams atlikti, atitinkanti darbo pobūdį ir tenkinanti darbuotojo regos ypatumus. Neturi susidaryti atspindžių ar intensyvių periferinių šviesos šaltinių (pvz. taškinių šviestuvų skleidžiamo šviesos srauto, nukreipto į darbo vietoje dirbančio žmogaus akių lygį), trikdančių tinkamą darbą darbo vietoje. Apšvietimas įrengiamas atskirose grupėse (atskiriant nuo buitinio ir kompiuterinio elektros tinklo). Visose Biuro patalpose įrengiamas automatinis apšvietimo valdymas su būvio ir apšvietos lygio detektoriais (reguliavimas, priklausomai nuo apšvietos, yra reikalingas patalpose, kurios turi natūralų apšvietimą). Pasitarimų kambariuose turi būti numatyta galimybė apšvietimą valdyti ir rankiniu būdu (mygtukais esančiais patalpoje). Apšvietimo grupių zonavimas: - vieną grupę turi sudaryti ne daugiau kaip 4-6 darbo vietos; - Pasitarimo kambarys, Kabinetas – 1 grupė; - virtuvės, priklausomai nuo jų dydžio, 1-2 grupės. - Sandėliavimo patalpose turi būti įrengtas tinkamas ir pakankamas dirbtinis apšvietimas, užtikrinantis saugų darbą bei gerą matomumą visose zonose (įskaitant sandėliavimo lentynas, praėjimus, krovos vietas, darbo vietas prie darbastalių (čia reikalingas apšvietimas kaip prie kompiuterinių darbo vietų pagal LR įstatymus)). Apšvietimo sistema turi būti sujungta į vieną tinklą ir turėti programavimo galimybes, galimus skirtingus valdymo scenarijus (kaip pvz. būvio davikliui fiksuojant judesį darbo vietoje, dalis šalia esančio koridoriaus turi šviesti taip pat). Turi būti galimybė apšvietimą valdyti centralizuotai (iš centrinio kompiuterio) ir lokaliai (pvz. Pasitarimų kambaryje esančiu jungikliu). Nuomotojas, Nuomininko prašymu, turi pateikti sistemos ir pulto valdymo instrukciją. Rekomenduojama, kad būvio daviklis, kontroliuojantis apšvietimą, kartu kontroliuotų šildymą ir vėsinimą, kai patalpa nesinaudojama. Tiksli programavimo logika turi būti suderinta su Nuomininku, suprogramuota ir išbandyta prieš perduodant patalpas Nuomininkui. |  |  |  |  |
| 4.3.2. | APŠVIETIMO ĮRANGA (BIURO PATALPOS) |  |  |  |  |
|  | Prieš Nuomotojui užsakant apšvietimo įrengimus, Nuomotojas privalo parengti apšvietos diagramas, apšvietos lygiui ir tolygumui nustatyti. Apšvietimo įrengimai projektuojami pagal šalių suderintą projektą. Pagrindiniai reikalavimai apšvietimo įrangai: - visi šviestuvai LED technologijos; Automatiškai valdomi; - apšvietos lygis Darbo erdvėse ir Pasitarimų kambariuose turi būti ne mažiau 800 lux diapazone (kai šviestuvai šviečia 80 proc. pajėgumu); - apšvietos lygis kitose patalpose turi būti 300-500 lux diapazone (kai šviestuvas šviečia 80 proc. pajėgumu); - šviestuvų efektyvumas darbo vietoms ≥120 lm/W, kitose patalpose ≥100 lm/W, akcentiniai šviestuvai - ≥50 lm/W; - UGR<19; - spalvos temperatūra – 3000-4000K (vienoda visose patalpose, nebent su Nuomininku suderinta kitaip); - minimali garantija 5 metai (50 000 valandų pagal L80B10); spalvų atpažinimo indeksas ≥ 80. Apšvietimo lygis turi atitikti higienos normų reikalavimus (ne mažiau kaip 500 lx bendrojoje sandėliavimo zonoje, 500 lx – darbo zonose). Taip pat svarbu užtikrinti avarinį apšvietimą išėjimų ir evakuacijos kelių vietose. Apšvietimas įrengiamas atskirose grupėse (atskiriant nuo buitinio ir kompiuterinio elektros tinklo). Visose Biuro patalpose įrengiamas automatinis apšvietimo valdymas su būvio ir apšvietos lygio detektoriais (reguliavimas, priklausomai nuo apšvietos, yra reikalingas patalpose, kurios turi natūralų apšvietimą). Pasitarimų kambariuose turi būti numatyta galimybė apšvietimą valdyti ir rankiniu būdu (mygtukais esančiais patalpoje). Apšvietimo grupių zonavimas: • vieną grupę turi sudaryti ne daugiau kaip 4-6 darbo vietos; • Pasitarimų kambarys, Kabinetas – 1 grupė; • virtuvės, priklausomai nuo jų dydžio, 1-2 grupės. Apšvietimo sistema turi būti sujungta į vieną tinklą ir turėti programavimo galimybes, galimus skirtingus valdymo scenarijus (kaip pvz. būvio davikliui fiksuojant judesį darbo vietoje, dalis šalia esančio koridoriaus turi šviesti taip pat). Turi būti galimybė apšvietimą valdyti centralizuotai (iš centrinio kompiuterio) ir lokaliai (pvz. posėdžių kambaryje esančiu jungikliu). Bendrovė prašymu, pateikiamos sistemos ir pulto valdymo instrukcijos. Rekomenduojama, kad būvio daviklis, kontroliuojantis apšvietimą, kartu kontroliuotų šildymą ir vėsinimą, kai patalpa nesinaudojama. Tiksli programavimo logika ir apšvietimo intensyvumas turi būti suderintas su Nuomininku. |  |  |  |  |
| 4.3.3. | AVARINIS APŠVIETIMAS |  |  |  |  |
|  | Vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, priešgaisrinės saugos reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais, turi būti įrengiamas avarinis ir evakuacinis apšvietimas. |  |  |  |  |
| 4.4. | REZERVINĖ GALIA |  |  |  |  |
| 4.4.1. | NENUTRŪKSTAMO MAITINIMO SISTEMA (UPS) |  |  |  |  |
| 4.4.1.1 | Visuose pastato aukštuose / korpusuose elektros skirstomosiose skydinėse turi būti numatyta galimybė (atvesti kabeliai, numatytas rezervas skyduose ir pan.) pajungti elektros energijos tiekimą per projektuojamą UPS. |  |  |  |  |
| 4.4.1.2 | Nuomotojas turi parūpinti nenutrūkstamo maitinimo sistemą (UPS). Nuomotojas turi pateikti visiškai sukomplektuotą UPS sistemą pagal šią specifikaciją, įskaitant visus reikalingus įrengimo darbus. UPS turi užtikrinti, kad bet kokį prioritetinį elektros energijos tiekimą iki elektros energijos tiekimą automatiškai perims dyzelinis generatorius (neprivaloma, taikoma tik tuo atveju, jeigu generatorius įrengtas). UPS turi užtikrinti elektros energijos tiekimą visai kritinei pastato infrastruktūrai (Nuomininko komutacinės spintos, apsaugos sistemos, apsaugos poste esanti įranga, praėjimo varteliai (speed gates) prie maksimalios apkrovos mažiausiai 60 min. Tuo atveju, jeigu Nuomotojas įrengia dyzelinį generatorių Nuomininko veiklai, UPS baterijų veikimo trukmė gali būti sumažintai iki ne trumpesnio nei 10 minučių laiko. Preliminari numatoma visos kritinės pastato infrastruktūros apkrova 50 kVA. Tikslią galią turi apskaičiuoti projektuotojai. Įvykus elektros tinklo sutrikimui, UPS turi užtikrinti elektros energijos tiekimo perjungimą iš savo vidinių baterijų per ne ilgesnį kaip 5 milisekundžių laikotarpį. UPS turi būti įrengtas atskiroje, tokiam įrenginiui pritaikytoje, patalpoje. UPS baterijos. Baterijų pajėgumas turi atitikti nurodytą veikimo laiką, veikiant pilna apkrova. Baterijoms turi būti numatytas senėjimo rezervas, pagal kiekvieno gamintojo nurodytą naudojimo laikotarpiu numatytą leistiną išsikrovimą. Baterijos turi būti sandarios, techninė priežiūra joms neteikiama. Parūpinama reikalinga baterijų kontrolės bei saugaus eksploatavimo įranga. Įranga ir naudojimo instrukcija laikoma toje pačioje patalpoje kaip ir sumontuota įranga. Valdymas, prietaisai ir signalizacija. UPS priekyje turi būti valdymo pultas, kuriame nurodoma esama būklė: - lygintuvo veikimas / klaida; - baterijos veikimas / jungtis; - inverterio veikimas / klaida. Valdymo pulte turi būti skydelis, kuriame rodomos išmatuotos reikšmės ir klaidos pranešimai. Pateikiamos šios matavimų reikšmės: - nuolatinės srovės (DC) įtampa; - baterijos galia ±; - išėjimo įtampos inverteris; - išėjimo dažnio inverteris; - baterijos veikimo laikas; - naudojimo apkrova. UPS turi galimybę raportuoti šias mažiausiai šias klaidas: - lygintuvo sutrikimas. - inverterio gedimas. - baterijos gedimas / baterijos grandinės nutrūkimas / mažas pajėgumas. - baterijos išsijungimas. - silpna nuolatinė srovė (DC). - elektros energijos tiekimo sutrikimas. Turi būti galimybė dėstyti skirtingus prioritetus konkrečioms klaidoms bei pagal tai sudėlioti apie klaidas gaunančių asmenų skirtingą sąrašą. UPS sistema jungiama prie pastato valdymo sistemos, kuri negali turėti sąsajos su išorės vartotojais.. Išsaugoma ne mažiau kaip 6 mėnesių istorinė informacija. Prieš pradedant eksploatuoti UPS įrenginį turi būti atlikti apkrovos testai bei parengta bandymų ataskaita. |  |  |  |  |
| 5. | ELEKTRONIAI RYŠIAI IR AUTOMATIKA |  |  |  |  |
| 5.1. | TELEKOMUNIKACIJŲ LINIJŲ ĮVADAS Į PASTATĄ |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Telekomunikacijų linijų įvadai turi būti suprojektuoti centrinėje komutacinėje patalpoje. Įvadai turi būti suprojektuoti taip, jog lengvai leistų įrengti išorės ryšių tiekėjų ryšio (interneto ar šviesolaidines) linijas. Išorinių telekomunikacijų paslaugų tiekėjų įvadai turėtų būti pasiekiami per dedikuotą jiems skirtą ryšių patalpą, kuri priklauso Nuomotojui. Centrinė komutacinė patalpa turi turėti pakankamą ryšio kanalų kiekį iki šios patalpos. |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Jei prie pastato yra AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ ryšių bokštas, turi būti suprojektuota ir įrengta požeminė ryšių kanalizacija, leidžianti lengvai pakloti kabelius nuo ryšių bokšto iki centrinės komutacinės patalpos. |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Jei pastate yra šviesolaidinių kabelių, priklausančių AB „Ignitis grupės įmonėms“, jų perkėlimą turi atlikti Nuomotojas savo lėšomis. Turi būti parengtas perkėlimo darbų projektas. Po perkėlimo turi būti pateikta dokumentacija ir kabelių matavimo protokolai. |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Jei pastate yra kitų patalpų, kurias nuomojasi AB “Ignitis grupės” įmonės, turi būti įrengtas šviesolaidinis kabelis jungiantis šias patalpas. Turi būti parengtas šviesolaidinio kabelio įrengimo projektas. Įrengus kabelį, turi būti atlikti matavimai ir pateiktas protokolas. |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Turi būti įrengtos nemažiau kaip dvi telekomunikacijų linijos Biuro pastate. |  |  |  |  |
| 5.1.6. | Telekomunikacijų linijos turi jungtis į artimiausiai esamus geografiškai išsidėstytus AB Energijos skirstymo operatorius ar AB Ignitis grupės objektus. Sujungimams su objektais turi būti naudojami nemažiau 12 skaidulų vienamodžiai šviesolaidiniai kabeliai. Konkretus objektų pasirinkimas turi būti derinamas darbo projekto rengimo metu konsultuojantis su Nuomininku. |  |  |  |  |
| 5.1.7. | Šviesolaidžio kabeliai viešose erdvėse (pvz. automobilių stovėjimo aikštelė) apsaugomi juos pravedant, pvz., plieniniais vamzdžiais. |  |  |  |  |
| 5.1.8. | Turi būti galimybė sumontuoti radijo relinę įrangą ant pastato stogo. Turi būti numatyti ryšio kanalai jungiantys ant stogo esamą įrangą ir centrinę komutacinę patalpą. |  |  |  |  |
| 5.2. | ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ SISTEMA |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Telekomunikacijų ir duomenų perdavimo kabelius, susijusią instaliacinę pasyvinę įrangą, įskaitant ir komutacines spintas, įrengia Nuomotojas. Instaliacija turi atitikti 6a kategorijos reikalavimus (F / UTP) 500 Mhz, 10 G Base-T Class Ea (6a kategorija). Visi pasyvaus tinklo instaliacijos komponentai turi būti to paties gamintojo. Visi įrangos komponentai turi būti pateikiami su įrangos gamintojo sistemos garantija. Visi įrangos komponentai pateikiami su gamintojo sistemos garantija (ne mažiau 10 metų), kuri įsigalioja nuo įrangos perdavimo Nuomininkui momento. Skirstomasis tinklas Turi būti įrengtas atskiras skirstomasis kompiuterių tinklas, dedikuotas Nuomininko poreikiams. Biuro pastate turi būti įrengta centrinė komutacinė patalpa. Į šią patalpą turi būti atvesti telekomunikacijų paslaugų tiekėjų įvadai. Centrinė komutacinė patalpa turi būti sujungta su kitomis komutacinės patalpomis Nuomininko Patalpose. Konkretus kabelių kiekis ir tipas tikslinamas darbo projekto rengimo metu konsultuojantis su Nuomininku. Centrinė komutacinė patalpa turi būti įrengiama prie pagrindinių komunikacinių šachtų arba iki patalpos turi būti suprojektuotas ir įrengtas pakankamas kiekis (įvertinant rezervą) ryšio kanalų, jungiančių patalpą su pagrindinėmis komunikacinėmis šachtomis ir pastato ryšių kanalizacija. Patalpose turi būti įrengtas toks komutacinių patalpų skaičius, kad būtų neviršijami elektroninių ryšių kabelių maksimalūs leistini atstumai (ne daugiau 90 m.). Šiose patalpose įrengiamos komutacinės spintos, kurios kabeliais yra sujungtos su kiekviena darbo vieta / Pasitarimų kambariu ar pan. Kiekviena patalpa su centrine komutacine patalpa jungiama dviem skirtingais keliais pastato viduje OM4 50/125 µm 8 skaidulų daugiamodžiais šviesolaidžiais. Jeigu viename aukšte yra dvi ar daugiau komutacinių patalpų, tokios patalpos turi būti apjungiamos OM4 50/125 µm 8 skaidulų daugiamodžiais šviesolaidžiais. Kiekvienos komutacinės patalpos komutacinės spintos tarpusavyje turi būti apjungtos OM4 50/125 µm 8 skaidulų daugiamodžiais šviesolaidžiais. Komutacinės patalpos Vieta, išplanavimas ir įrenginiai nustatomi bendradarbiaujant su Nuomininku. Rekomenduojama komutacines patalpas įrengti skirtinguose aukštuose vienoje vertikalioje linijoje. Draudžiama patalpas, skirtas elektroninių ryšių įrenginiams, įrengti po tualetais, vonių kambariais, dušais, virtuvėmis ir kitomis patalpomis, kuriose vyksta šlapias technologinis procesas. Tiesti per elektroninių ryšių patalpas šildymo vamzdžius, lietvamzdžius, vėdinimo ir kitų vamzdžius leidžiama išimtiniais atvejais su sąlyga, kad juose nebūtų atsišakojimų, angų, sklendžių, revizinių dangčių, ventilių ir pan. Draudžiama per elektroninių ryšių patalpas tiesti dujotiekius ir vamzdynus su degiais skysčiais. Komutacinių patalpų dydis turi būti parinktas toks, kad užtikrintų visos įrangos jose patogų išdėstymą bei pakankamai vietos aptarnavimui. Visos komutacinės panelės, kabeliai, tvarkymo panelės, optinės paneles, kopėčių tipo kabeliai ir skirstomieji kabeliai sujungiami 19'' pastatomoje komutacinėje spintoje. Visose komutacinėse patalpose Nuomotojo kaštais turi būti įrengta: - įeigos kontrolė; - priešgaisrinės signalizacijos sistema; - ne mažiau kaip 2 x 16 A elektros lizdai (elektros energijos poreikis turi būti įvertintas ir suderintas darbo projekto rengimo metu). Patalpos negali būti įrengta rūsiuose, pusrūsiuose ir patalpose, kurios gali būti užlietos vandeniu. Turi būti įrengta aušinimo sistema, skirta aušinti/vėsinti komutacines patalpas ir užtikrinti +22±2 visais metų laikais. Patalpų temperatūra turi būti stebima pastato valdymo sistemoje, apie temperatūrų nuokrypį nedelsiant turi būti informuotas Nuomininkas. Centrinėje komutacinėje patalpoje turi būti įrengti nemažiau du aušinimo įrenginiai, dubliuojantys vienas kitą. Centrinėje komutacinėje patalpoje turi būti galimybė įrengti ne mažiau 4 (keturias) telekomunikacijų spintas: - Nuomininko (5.1 punktas) ir trečiųjų šalių telekomunikacijų įvadai arba sujungimai su pastato įvadine ryšių patalpa; - Centrinė telekomunikacijų spinta - Aukšto, kuriame įrengta spinta, skirstomojo duomenų perdavimo tinklo spinta; - Kompiuterinė spinta, skirta specialios Nuomininko paskirties įrangai - rezervinė vieta arba spinta skirstomajam duomenų perdavimo tinklui; Kitų aukštų komutacinėse patalpose turi būti galimybė įrengti 2 (dvi) telekomunikacijų spintas: - Aukšto, kuriame įrengta spinta, skirstomojo duomenų perdavimo tinklo spinta; - rezervinė vieta arba spinta skirstomajam duomenų perdavimo tinklui; Pastato video stebėjimo sistema turi būti suprojektuota atskiroje komutacinėje spintoje. Komutacinės spintos Spintos turi atitikti šiuos reikalavimus: - 19'' pastatoma spinta su išimamomis rakinamomis šoninėmis sienelėmis; - komutacinės spintos dydis: 2200 x 800 x 1000 (nurodyti išmatavimai gali skirtis +/- 5 proc. ribose); - Spintų priekyje ir gale turi būti palikta ne mažiau kaip 1,1 m erdvė, skirta aptarnauti spintai. - Spintų durelės turi lengvai atsidaryti. - rakinamos perforuotos rakinamos skydo durelės priekyje ir gale. - visais atvejais naudojami surinkti 19'' priekiniai ir galiniai montavimo bėgeliai; - 19“ rėmas atitrauktas nuo priekinių durų taip, kad nebūtų lenkiami kabeliai, bet nemažiau 15 cm; - 2 vnt. lentynų kompiuteriui, modemui ar kitam įrenginiui; - 2 vnt. 230 elektros prailgintuvų po 8 rozetes kiekviename iš jų (19'' montuojama); - 1 vnt. iš rezervuotos elektros linijos (UPS) - 1 vnt. nerezervuotas maitinimas - Visi kabeliai ir pati spinta įžeminami; Įrengiama įžeminimo šyną, kitų įrenginių įžeminimui - galimybė integruoti spintos viršuje ventiliatorių, kuris užtikrintų geresnį vėsinimą; - komutavimo spintoje montuojamos komutacinės panelės: - ekranuotos 6A kategorijos komutavimo panelės su RJ45 lizdais kabelių prijungimui prie galinio įrenginio; - panelės su LC tipo optiniais lizdais šviesolaidžių prijungimui prie galinio įrenginio; - kiekvienoje komutacinėje spintoje turi būti numatytas toks kabelių tvarkymo panelių (horizontalių) kiekis, kuris užtikrina visų į tą spintą ateinančių komutavimo kabelių tinkamą sutvarkymą. - kiekvienoje komutacinėje spintoje turi būti numatytas vertikalūs kabelių tvarkymo elementai, kurie užtikrina visų į tą spintą ateinančių komutavimo kabelių tinkamą sutvarkymą. Kabelių jungimui tarp spintų turi būti suprojektuota ir įrengta lovelių ir kopėtėlių sistema. Kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Jeigu vykdoma patalpų rekonstrukcija, skirstomasis tinklas, komutacinės patalpos turi būti planuojamos įrengti taip, kad nesutrikdytų Nuomininko darbuotojų darbo arba tokie darbai turi būti suderinti su Nuomininku. Standartinė darbo vieta Standartinę kompiuterinę darbo vietą sudaro 1,5 paprastos 6a kategorijos RJ-45 tipo rozetes bei 2 vnt. 16 A elektros rozetės t.y. jei stalų komplektas sudarytas iš 4 stalų, turi būti 6 RJ-45 rozetės, jei stalai 6, tai RJ-45 rozečių reikia 9. Iš kiekvienos darbo vietos 1 RJ-45 lizdas komutuojamas pagrindinėje RJ-45 išvadų (angl. patch panel) grupėje spintoje, likę „0,5“ rezervinėje RJ-45 išvadų (angl. patch pandel) grupėje. Technologinė darbo vieta Technologinę kompiuterinę darbo vietą sudaro 3 paprastos 6a kategorijos RJ-45 tipo rozetes bei 2 vnt. 16 A elektros rozetės. Lizdų išdėstymą komutacinėse panelėse derinti darbo projekto metu. Įrengiant grindines dėžutes, RJ-45 lizdai turi būti sumontuoti taip, jog grindinės dėžutės lengvai užsidarytų naudojant standartinius UTP jungiamuosius kabelius. Grindinių dėžučių vietas derinti su baldų projektu. Jeigu siūlomas kitoks sprendimas, nei grindinės dėžutės, turi būti pateiktas sprendimo aprašymas, vizualizaciją, kaip tai atrodys. Belaidis tinklas Kiekviename aukšte 10 m x 10 m tinklelio principu turėtų būti lubose (ar virš jų) įrengtos po dvi (2 vnt.) RJ-45 rozetes, skirtos belaidžio ryšio (WLAN) infrastruktūrai įrengti. Pasitarimų kambariai Prie kiekvieno pasitarimų kambario, prie įėjimo, 150 cm aukštyje turi būti įrengtas 1 kompiuterinio tinklo kabelis, skirtas pasitarimų kambarių rezervavimo ekrano pajungimui. Konkrečią vietą, įrenginio pajungimo būdą (pvz. montavimas ant sienos ar ant durų elemento) derinti darbo projekto metu. Sprendimas turi būti įrengtas taip, jog iš sienos ar stiklo pertvaros išvedamas plonas jungiamas UTP kabelis, kuris jungiasi virš lubų arba po grindimis esančioje rozetėje. Sprendimas turi būti pateiktas su instaliuotu jungiamuoju kabeliu. MAŽAS PASITARIMŲ KAMBARYS​ Turi būti įrengta grindinė pasijungimų dėžutė ties planuojamo pasitarimų kambario stalo viduriu. Dėžutėje turi būti įrengiamos rozetės: - 3 vnt. elektros rozečių; - 2 vnt. kompiuterinio tinklo RJ-45 rozetė. Turi būti įrengtos sieninės rozetės už ekrano (aukštis 150 cm): - 3 vnt. elektros rozečių; - 4 vnt. kompiuterinio tinklo RJ-45 rozetės. Sienoje įrengtas rozetes su grindine dėžute turi jungti ne mažiau, kaip 50 mm skersmens standus kanalas, skirtas kabeliams. VIDUTINIS PASITARIMŲ KAMBARYS​ Turi būti įrengta grindinė pasijungimų dėžutė ties planuojamo pasitarimų kambario stalo viduriu. Dėžutėje turi būti įrengiamos rozetės: - 3 vnt. elektros rozečių; - 2 vnt. kompiuterinio tinklo RJ-45 rozetė. Turi būti įrengtos sieninės rozetės už ekrano (aukštis 150 cm): - 3 vnt. elektros rozečių; - 4 vnt. kompiuterinio tinklo RJ-45 rozetės. Sienoje įrengtas rozetes su grindine dėžute turi jungti ne mažiau, kaip 50 mm skersmens standus kanalas, skirtas kabeliams. Poilsio zonos ir info ekranai Poilsio zonų TV vietose ir info ekranų pajungimo vietose numatyti 2 (dvi) 6a kategorijos RJ-45 tipo rozetes bei 2 vnt. 16 A elektros rozetes (rozečių aukščius derinti projekto rengimo metu) Foninis įgarsinimas Lubose turi būti išvedžiotas kabelis lubinių garsiakalbių pajungimui. Iki kiekvienos WC, virtuvėlės, poilsio zonos ir recepcijos patalpos iš Komutacinės spintos turi būti atvestas kabelis garsiakalbiams pajungti, paliekant ilgiausios patalpos sienos ilgio kabelio atsargą kiekvienoje patalpoje. Komutacinėje spintoje turi būti palikta ne mažiau kaip 2 m kiekvieno atvesto kabelio atsargos, kabeliai turi būti sumarkiruoti, nurodant iš kurios patalpos jie atvesti. Kabelis turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: Gaisrinis kabelis 2x1.0mm arba 2x1.5mm; Behalogeninis; Ekranuotas; Degumo klasė Cca. Baldines daiktų saugojimo spinteles ((„locker‘iai“) jei pasirenkama elektroninės spynos) Išmaniųjų daiktų saugojimo spintelių valdymo pajungimui kiekvienoje lokacijoje numatyti po 1 (vieną) 6a kategorijos RJ-45 tipo rozetę ir 1 elektros rozetę (pajungtą nuo nepertraukiamo maitinimo šaltinio). Tikslias rozečių vietas, laidų ar kitų sujungimų poreikį derinti projekto rengimo metu, konsultuojantis su baldininkais bei remiantis gamintojo rekomendacijomis. Jeigu išmaniųjų daiktų saugojimo spintelių sistemos veikimui tarp atskirų spintelių grupių reikalingi papildomi laidai, jie turi būti suprojektuoti ir įrengti. Daugiafunkcinių aparatų vietos Turi būti numatyta kiekviename aukšte erdvės bendro naudojimo daugiafunkcinių aparatų pastatymui ir prijungimui (prijungimų skaičius paskaičiuotas pagal aparatų skaičių: 1 aparatas – 100 žmonių, bet ne mažiau kaip vienas per vieną aukštą. Kiekvienoje vietoje įrengiant po 2 (dvi) 6a kategorijos RJ-45 tipo rozetes ir 2 (dvi) 16 A elektros tinklo rozetės. Konkretus erdvių projektavimas turi būti derinamas darbo projekto rengimo metu konsultuojantis su Nuomininku. Apsaugos/įeigos sistema Turi būti numatytas UTP kabelis, jungiantis apsaugos sistemos centralę ir centrinėje komutacinėje patalpoje esančią spintą. Konkreti vieta turi būti suderinta su Nuomininku. Kiti išmanieji įrenginiai Išmaniajam įrenginiui (pvz. raktų atnaujinimo įrenginys Abbloy) 150 cm aukštyje turi būti įrengtas 1 kompiuterinio tinklo kabelis. Konkrečią vietą, įrenginio pajungimo būdą (pvz. montavimas ant sienos ar ant durų elemento) derinti darbo projekto metu. Išpildomoji dokumentacija Turi būti parengta (įskaitant, bet neapsiribojant) žemiau pateikta išpildomoji dokumentacija skaitmeniniu formatu: - visų skirstymo įrenginių kompiuteriniai (CAD) išplanavimo brėžiniai, kuriuose parodyti 19'' spintos ir kabelių įrengimo kopėtėlės ir stovai su galine įranga, šviesolaidžio loviais ir pan.; - UTP tipo kabelių tinklo schema; - šviesolaidžio kopėčių tinklo forma; - šviesolaidžio tinklo schema; - ryšio įvadų schema; - elektros įvadų bei komutacinių spintų elektros schemos - ženklinimo sistemos aprašymas; - naudojamų medžiagų ir komponentų sąrašas ir tiekėjas; - gamintojo medžiagų ir komponentų specifikacija; - gauti duomenys, saugomi duomenų bazėje sutartu formatu (elektronine forma). Turi būti atlikti elektroninių ryšių sistemų bandymai - Ataskaita apie atliktus skirstymo tinklo visų taškų bandymus, jie turi atitikti 6a kategorijai taikomus reikalavimus. Nė vienas išvadas negali būti neveikiantis (angl. fail). Šviesolaidinių tinklų matavimų ataskaita. |  |  |  |  |
| 5.3. | TELEFONSPYNIŲ SISTEMOS |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Biuro pastate turi būti įrengta telefonspynių sistema. Telefonspynės turi būti įrengtos šiose vietose: - prie visų įvažiavimų ir išvažiavimų į automobilių stovėjimo aikštelę (-es); - prie visų pagrindinių įėjimų iš automobilių stovėjimo aikštelės į pastatą (pvz. visuose požeminiuose aukštuose prie liftų holų); - prie pagrindinio įėjimo į pastatą pėstiesiems; - prie tiekėjų įėjimo į pastatą; - prie įėjimo į Nuomininko patalpas (jeigu Nuomininkas pastate yra ne vienas). Prie patekimų į Biuro pastatą telefonspynės turi būti sujungtos su pastato administracija (recepcija/apsauga). Sprendiniai ir tiksli vieta derinama su Nuomininku. |  |  |  |  |
| 5.4. | PRIEŠGAISRINĖ SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais reglamentuojančiais priešgaisrinę saugą, taisyklėmis, įrengiama visiškai sukomplektuota, reikalavimus atitinkanti priešgaisrinės signalizacijos sistema. Gaisro aptikimo ir priešgaisrinės signalizacijos sistema turi būti adresinė su aiškia vartotojo sąsaja, kurioje kilus gaisro pavojui, būtų aiškiai identifikuota vieta Biuro pastate ar Nuomininko patalpose. Priešgaisrinės signalizacijos sistema integruojama į Biuro pastato valdymo sistemą, sujungta su Biuro apsaugos signalizacijos sistema. |  |  |  |  |
| 5.5. | ĮEIGOS KONTROLĖ, ĮSILAUŽIMO IR AVARINĖ SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Įeigos kontrolės sistema numatoma siekiant atskirti klientų, personalo, techninio personalo srautus, bei identifikuoti asmenis, patenkančius į pastatą, o ypač į padidinto saugumo zonas. Kontrolės ruožų skaičius tikslinamas darbo projekto rengimo metu. Pagrindiniai funkciniai reikalavimai sistemai: - sistema turi būti integruojama su gaisro signalizacijos sistema, kad pavojaus atveju būtų atblokuojamos evakuacijai reikalingos durys bei užtvarai; - sistema turi perduoti pavojaus signalą į vaizdo stebėjimo sistemą, kad ši monitoriuje pateiktų nesankcionuotai atidarytų durų vaizdą bei patenkantį asmenį (taikoma tik įeigos į Biuro erdves iš kitų pastato patalpų vietose, netaikoma vidinėje zonoje); - Biuro lankytojams (svečiams) skirtos įeigos kortelės turi būti lengvai ir greitai programuojamos: programoje konkrečiai kortelei su jau priskirtais leidimais (suprogramuotose kur gali su ja patekti) priskiriamas asmuo (vardas, pavardė), jį lydintis asmuo. Ataskaitose turi būti matomas jo buvimo pastate laikas ir judėjimai. Ataskaitos teikiamos Nuomininko paskirtam asmeniui / padaliniui ne rečiau kaip 1 k./mėn. arba pagal pareikalavimą; - turėti stebėjimo funkciją, įgalinančią realiame laike matyti žmonių srautų judėjimą; - numatyti įeigos ataskaitų formavimo funkciją pagal standartizuotus dienos, savaitės, mėnesio, metų bei laisvai pasirenkamo laikotarpio įvykius; - numatyti sistemos plėtimo galimybę, įvertinant maksimalų darbuotojų skaičių, galintį dirbti Biuro pastate (pagal higienos normas), valytojas, techninį bei kitą aptarnaujantį personalą; - sistemą sudaro tinklo kontroleriai praėjimo kontrolės sistemai ir prie jų ir į bendrą magistralę jungiami durų valdikliai. Prie durų valdiklio prijungiami praėjimo kortelių skaitytuvai. Valdikliai, tinklo gedimo atveju, turi dirbti autonominiame režime bei užtikrinti pagrindines įeigos funkcijas, o grįžus į normalų tinklinį darbo režimą, visa informacija apie sistemos įvykius turi būti sinchronizuota tarp Nuomininko apsaugos kompiuterio ir valdiklių. - Durų atidarymui iš saugomos zonos pusės naudojami skaitytuvai. - Praėjimo kontrolės sistemos skaitytuvai įrengiami prie įėjimų į skyrius, grupes, kitas patalpas, taip, kad įeinančių bei išeinančių žmonių migracija būtų valdoma (kaip pvz. kiekvienas darbuotojas įeinant ir išeinant iš biuro turi nuskaityti prie durų esantį kortelių skaitytuvą). Kontrolės ruožų skaičius tikslinamas darbo projekto rengimo metu, tačiau jų turi būti įrengta ne mažiau kaip 30 atskirų zonų. - Kiekvieno darbuotojo kortelė turi būti užprogramuojama pagal zonas, į kurias jis gali patekti, todėl darbuotojų judėjimas yra pilnai kontroliuojamas bei matomas apsaugos posto kompiuteryje. - Kontrolės patalpoje turi būti numatytas centrinis sistemos valdymo ir grafinio atvaizdavimo programinės įrangos kompiuteris. Kompiuterio grafinio atvaizdavimo programinėje įrangoje atvaizduojamos tik Nuomininko užimamų patalpų apsaugos ir praėjimo kontrolės zonos, indikuojama jų būsena, formuojami aliarmo, gedimų, zonų įjungimo-išjungimo, užpuolimo pranešimai. - Įeigos kontrolės sistema numatoma siekiant atskirti klientų, personalo, techninio personalo srautus, bei identifikuoti asmenis, patenkančius į pastatą, o ypač į padidinto saugumo zonas. - Kortelių numerių seka turi atitikti nuomininko naudojamą seką. - Sistema turibūti integruota su įsilaužimo signalizacija. Pagrindinės zonos: - Patekimas į darbines zonas 1a (dvipusė durų kontrolė); - Įėjimas į aukštus visi aukštai (dvipusė durų kontrolė); - Serverinės ir ryšio aparatinės visi aukštai (vienpusė durų kontrolė); - Sandėliai ir archyvai visi aukštai (vienpusė durų kontrolė); - Atskiros darbo zonos (pagal poreikį derinamos techninio projekto projektavimo metu). Įsilaužimo signalizacija paskirtis pranešanti apie nesankcionuotą patekimą ar bandymą patekti į saugomą objektą, užpuolimą. Atskirų zonų signalizacijos įjungimas išjungimas turi būti galimas pridėjus praėjimo kortelę prie zoną kontroliuojančio skaitytuvo. Įsilaužimo signalizacija įrengiama remiantis šio dokumento Priedo Nr. 9 Fizinės saugos techniniai reikalavimai 2 punkto reikalavimais. - Sistema turi būti įjungta į naudojamą centralizuotą duomenų bazę ir būti iš ten valdoma. Centrinė duomenų bazė yra Laisvės pr. 10 Vilnius patalpose. (Naudojama sistema Inner range Integriti.) - Visi vidiniai komunikavimo protokolai tarp modulių turi atitikti NIS 2 (Network and Information Security 2, EU 2022/2555) ir CER (Critical Entities Resilience, Directive EU 2022/2557) saugumo protokolus. - Praėjimo kortelės turi būti atstūminės RFID ICLASS SE 2K/2 card. (Numeracijos laukas turi būti suderintas su Ignitis grupės paslaugų centro verslo saugos atstovais). - Visų kontroliuojamų durų užrakinimui naudojamos elektromechaninės spynos su užrakto padėties kontrole. Kontrolės patalpoje turi būti numatytas centrinis sistemos valdymo ir grafinio atvaizdavimo programinės įrangos kompiuteris. Kompiuterio grafinio atvaizdavimo programinėje įrangoje atvaizduojamos tik Nuomininko užimamų patalpų apsaugos ir praėjimo kontrolės zonos, indikuojama jų būsena, formuojami aliarmo, gedimų, zonų įjungimo-išjungimo, užpuolimo pranešimai. Reikalavimai lauko aikštelės ir medžiagų aikštelės aptvėrimui Tvoros turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: - ne žemesne kaip 2000 mm aukščio pagrindine vertikaliosios dalies tvora. - Tvoros metalinių stulpų žingsnis 2,5 metro, pamatas betoninis, gylis ne mažesnis negu 1500 mm. - Tvoros segmento aukštis 2030 mm, tvora įrengiama iš virintos plieninės cinkuotos arba dengtos poliesterine danga vielos, storis ne mažesnis 4,0 mm, tvoros akučių išmatavimai 50mm (horizontali) x 200 mm (vertikali). - Tarpinių stulpų išmatavimai 60 mm x 40 mm x 3 mm, kampinių stulpų 80 mm x 80 mm x 3 mm. Tvoros specialios išramstymo detalės negali būti montuojamos išorinėje aptvėrimo pusėje. - Teritorijos paviršius perimetrinės tvoros įrengimo zonoje turi būti sutvirtintas skaldos mišiniu arba asfaltbetoniu, nepaliekant tarpo iki tvoros segmento apačios. Perimetro apsaugai taikomi šie reikalavimai: 2 Aikštelės perimetras turi būti saugomas vaizdo stebėjimo sistemos. Reikalavimai tokie pat kaip ir pastato perimetro stebėjimui. Garažams taikomi tokie pat saugos reikalavimai kaip ir vidaus patalpoms. Išorinės sandėliavimo aikštelių perimetras turi būti atitvertas ir perimetras saugomas elektroninėmis apsaugos priemonėmis. |  |  |  |  |
| 5.6. | ## KITOS SIGNALIZACIJOS DALYS |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Neįgaliesiems skirtame tualete įrengiamos vietinės neįgaliųjų signalizacijos, kurios turėtų būti sujungtos su vieta, kurioje yra padėti galintis darbuotojas. Signalizacijos valdymo įtaisas turėtų būti raudona traukiamoji virvė su dviem 50 mm skersmens žiedais, kurių vienas nustatytas 800-1100 mm, kitas 100mm aukštyje nuo grindų (Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ir ISO 21542:2011) Kompiuterių patalpoje, UPS / baterijos ir pagrindinių skirstymo įrenginių patalpose įrengiami temperatūros ir drėgmės jutikliai. Šie jutikliai jungiami prie pastato valdymo sistemos (PVS). Skirtingų signalizacijų signalai siunčiami į Nuomotojo samdomą apsaugos ir aptarnavimo įmonę. Šiuos signalus taip pat turi gauti Biuro pastato valdymo sistema. |  |  |  |  |
| 5.6.2. | Patekimui į automobilių stovėjimo aikštelę turi būti įrengta sistema su automobilių numerių nuskaitymo įranga. Sistema turi užtikrinti patekimą į aikštelę bet kuriuo paros metu, esant bet kokioms oro sąlygoms. Papildomai prie kiekvieno įvažiavimo į automobilių stovėjimo aikštelę turi būti numatyta telefonspynė, kuria paskambinus būtų galima tiesiogiai susisiekti su postu, kuris stebi ir kontroliuoja sistemą. Prie įvažiavimo į automobilių stovėjimo aikštelę turi būti įrengtas kortelių skaitytuvas, kuriuo pasinaudojęs Nuomininko darbuotojas galėtų patekti į automobilių stovėjimo aikštelę tokiu atveju, jeigu jo automobilio numeriai nebuvo nuskaityti. ## Sistema turi turėti galimybę įvesti ne mažiau kaip 500 vartotojų, o kiekvienas vartotojas gali turėti bent po 3 užregistruotus automobilio numerius. nuomininkas turi turėti teisę pilnai kontroliuoti visas savo automobilių stovėjimo aikštelės vietas (vartotojus, teises, automobilius). |  |  |  |  |
| 5.7. | VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA IP TECHNOLOGIJOS KAMEROMIS |  |  |  |  |
| 5.7.1. | Visą vaizdo stebėjimo įrangą pateikia ir sumontuoja Nuomotojas bei užtikrina vaizdo stebėjimo sistemos veikimą ir aptarnavimą. Ši sistema turi atitikti šio dokumento Priedo Nr. 9 Fizinės saugos techniniai reikalavimai nurodytiems minimaliems techniniams reikalavimams ir turi būti atskirta nuo bendros pastato PVS (Pastato valdymo sistema) ir veikti autonomiškai. Prie kiekvieno įėjimo ir išėjimo į/iš Nuomininko biuro patalpų, nuomininkui priklausančiuose koridoriuose ir lauke aplink pastatą turi būti įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, kurių vaizdas perduodamas į nuotolinį ar lokalų apsaugos stebėjimo postą. Kamerų įrengimo vietas nurodo Nuomininkas. |  |  |  |  |
| 5.7.2. | Visos numatomos vaizdo kameros turi būti aukštos raiškos diena / naktis tipo: šviesiuoju paros metu filmuoja spalvotą vaizdą, sutemus automatiškai persijungia į nespalvoto vaizdo režimą (vidinės kupolinės, skiriamoji geba ne mažiau kaip 5 mp, jautrumas j/b ne mažiau kaip 0,03 lx, jautrumas spalvotai ne mažiau kaip 0,24 lx, kadrų skaičius – 30, dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 120 db, video kodavimas H265, maitinimas PoE, su varifokaliniu objektyvu). Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti montuojamas atskiroje serverinėje/komutaciniame kambaryje (prieiga tik Nuomininko). Įrašymo įrenginyje turi būti numatytas diskų masyvas vaizdo medžiagos kaupimui ir saugojimui 30 parų laikotarpyje. Diskų masyvo talpa apskaičiuojama priklausomai nuo naudojamų kamerų raiškos, jų kiekio ir duomenų saugojimo laiko. Turi būti palaikomas įrašymas ne mažiau kaip 25 kadrai/sek, įrašinėjimas pastoviai (o ne nuo judesio) ir įvertinant tai, kad vienos kameros pastovus duomenų srautas ne mažesnis kaip 3 Mps. |  |  |  |  |
| 5.8. | AUTOMATIKA |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Turi būti įrengta visiškai sukomplektuotos automatizuotos pastato valdymo sistemos su visų techninių sistemų ir pastato įrengimų centralizuoto valdymo ir eksploatavimo kontrolės įranga ir programine įranga, licencijomis, palaikymu ir aptarnavimu. Nuomininkui turi būti sudaryta galimybė naudotis patalpų klimato valdymo sistemomis, prijungtomis prie pastato valdymo sistemos bei matyti Nuomininko apskaitos duomenis. ## Turi būti įrengta energijos suvartojimo stebėsenos sistema/duomenų bazė, kad nuomininkas galėtų stebėti ir fiksuoti energijos suvartojimą pastate per tam tikrą laikotarpį. pastato valdymo sistema turi būti fiziškai atjungta nuo išorinio tinklo, t. y. prie pastato valdymo sistemos galima prisijungti išskirtinai iš biuro pastato, konkrečios darbo vietos. prireikus pastato valdymo sistema turi būti prieinama ir nuomininko dedikuotiems atstovams. |  |  |  |  |
| 6. | KITOS SISTEMOS |  |  |  |  |
| 6.1. | LIFTAI IR VERTIKALIOJO KĖLIMO NEĮGALIŲJŲ KELTUVAI |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Pastate turi būti įrengti liftai. Nuomininkui pareikalavus turi būti pateikti liftų sistemų pralaidumo skaičiavimai. Keleiviniai liftai turi atitikti šiuos reikalavimus: - vidutinė laukimo trukmė – ne daugiau kaip 30 s.; - visuose aukštuose įrengti aukštų indikatoriai; - kortelių skaitytuvas įeigos kontrolės valdymui užtikrinti, jei patekimas iš lifto į patalpas neužtikrinamas kitomis priemonėmis; - pagalbiniai ir durų uždarymo mygtukai lifto kabinoje; - vėdinimo mygtukas; - visi liftai pritaikyti asmenims su neįgaliojo vežimėliu ir akliesiems; - lifte turi būti sumontuota ir 24/7 veikianti lifto avarinės tarnybos iškvietimo sistema; - atsiradus techninėms klaidoms, į pastato valdymo sistemą siunčiamas signalas; - veidrodis (-iai); - LED apšvietimas. Bent vienas liftas pastate turi būti skirtas ir kroviniams (gali būti naudojamas ir keleivių). Šis liftas gali būti įtrauktas į liftų sistemų pralaidumo skaičiavimus, tuo atveju jeigu jis yra įrengtas kartu keleiviniais liftais viename liftų bloke, o ne atskirai nuo visų kitų liftų. Krovininis/keleivinis liftas turi būti tokio dydžio, kad jame tilptų vežimėlis su euro padėklais (800 x 1200). Lifto keliamoji galia ne mažiau kaip 1300 kg. Statybos ar įrengimo darbų laikotarpiu ir iki persikėlimo į patalpas visi liftai turi būti su įrengtomis laikinomis apsaugomis nuo mechaninio pažeidimo. |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Jei pastate nėra galimybės įrengti lifto/ų privaloma įrengti vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvą, kuris užtikrins laisvą savarankišką neįgaliųjų patekimą į bet kurią darbo vietą. # Neįgaliųjų keltuvai, skirti neįgaliems asmenims su neįgaliųjų vežimėliu arba be jo kelti, ir prie statinio konstrukcijos tvirtinami su varikline pavara, o jų platforma arba kabina ne didesniu kaip 0,15 m/sek. vardiniu greičiu juda tarp nustatytų sustojimo aikštelių vertikaliai arba pasvirai nuo vertikalės ne daugiau kaip 15 laipsnių kampu. neįgaliųjų keltuvai užregistruoti potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre. keltuvų techninė būklė turi būti patikrinta ir įvertinta akredituotųjų įstaigų ekspertų. |  |  |  |  |
| 7. | IŠORĖ |  |  |  |  |
| 7.1. | Turi būti parengta ir specialiais ženklais pažymėta saugi vieta, kurioje darbuotojai susirinktų evakuacijos atveju. Turi būti įrengta speciali rūkymo vieta (-os) ne prie pagrindinio įėjimo į pastatą (ne mažiau 30 kv. m) su apsauga nuo vėjo ir atmosferinių kritulių. Rūkymo vietoje turi būti pastatomas stoginė su vieta atsisėsti arba atsiremti. Stoginės viduje turi būti nedegi, metalinė šiukšlių dėžė su pelenine. Matomoje vietoje privalo būti aiškiai pateikti informaciniai pranešimai apie rūkymo žalą sveikatai, kurie turi būti suderinti su Nuomininku |  |  |  |  |
| 7.2. | Turi būti pasirūpinta centralizuotu ir vietiniu ne mažiau kaip 7 tipų atliekų (buitinių, stiklo, popieriaus, kartono, metalo, elektros prietaisų ir organinių atliekų) rūšiavimu ir tvarkymu Nuomotojo kaštais. |  |  |  |  |
| 7.3. | Teritorijos priežiūros kriterijai: - Teritorijos, esančios aplink pastatus (toliau – Teritorijos), tvarkomos, valomos ir prižiūrimos (toliau – tvarkymas) darbo dienomis, išskyrus atvejus jei šalys sutaria kitaip. - Teritorijose esantys šaligatviai, takai, lauko laiptai ir privažiavimo iki pastatų Nuomotojo valdomi keliai, automobilių stovėjimo aikštelės, įėjimai į pastatus Paslaugos teikėjo pirmą kartą privalo būti sutvarkyti iki nuomininkų darbo pradžios. Vėliau, Teritorijos tvarkymas atliekamas Kliento ir/ar jo nuomininkų darbo valandomis. - Teritorijų (laiptų, šaligatvių, kelių ir aikštelių, želdinių ir kt.) tvarkymo metu neturi būti trikdoma toje Teritorijoje vykdoma Nuomininko veikla. - Teritorijų tvarkymą sudaro tokie darbai: - šiukšlių, lapų, šakų, sąnašų ir pan. surinkimas Teritorijoje ir išnešimas į Kliento nurodytus šiukšlių surinkimo konteinerius ar didmaišius. Konteinerių ar didmaišių išvežimas iš Teritorijų, kuriose ši paslauga neteikiama kitų paslaugų teikėjų. - teritorijoje esančių želdinių (medžių, gyvatvorės, krūmų, gėlynų ir pan.), genėjimas, įskilusių ir/ar nudžiūvusių šakų šalinimas, gyvatvorių kirpimas taisyklinga geometrine forma, gėlynų laistymas ir ravėjimas, nudžiūvusių augalų šalinimas, mulčo tvarkymas/papildymas ir kiti teritorijos želdinių priežiūros darbai; - žolės vejose (pastatų fasadinėse pusėse) ir pievose (teritorijų gilumoje) pjovimas. Žolės vejose aukštis ne didesnis kaip 15 cm, o pievose ne didesnis kaip 20 cm. Nupjauta ar pašalinta žolė Paslaugų teikėjo surenkama ir išvežama iš Teritorijos, išsyk ją nupjovus; - želdinių priežiūra vykdoma balandžio/gegužės – rugsėjo/spalio mėnesiais. - lauko laiptų, šaligatvių, takų, įėjimų/įvažiavimų į patalpas, įvažiavimų į Teritorijas, automobilių stovėjimo aikštelių ir pan. tvarkymas, sniego pašalinimas, šlavimas, savalaikis slidumą mažinančių priemonių barstymas ant prispausto sniego, ledo (pvz. druskos ar smėlio-druskos mišinys. Priemonėmis pasirūpina paslaugos teikėjas), užtikrinantis nepertraukiamą ir saugų transporto ir pėsčiųjų eismą. - sniegas Teritorijoje stumdomas taip, kad neužtvertų privažiavimų ar priėjimų prie pastatų ir/ar inžinerinių komunikacijų šulinių, Patalpų, ir negadintų Teritorijoje esančių pastatų, želdinių ir pan. - kojų valymo grotelių ir po jomis esančių duobių valymas; - sniego ir/ar ledo bei kitų medžiagų (pvz.: lapų, dumblo, kerpių ir kt.) valymas nuo lietaus nuotekų šulinių, grotelių, užtikrinant paviršinio vandens nubėgimą į lietaus kanalizacijos šulinius. Sniego ir/ar ledo valymui naudoti įrankius, negadinančius valomos dangos paviršiaus; - nutirpus sniegui ir/ar ledui, Teritorijoje esančios atliekos ir sąšlavos surenkamos ir išvežamos. - ledo varveklių šalinimas nuo Teritorijoje esančių pastatų, vietų, kur gali kilti pavojus žmonėms ar technikai, aptvėrimas įspėjamosiomis juostomis iki to momento, kol bus pašalinti pavojų keliantys veiksniai. Ledo varveklių šalinimas turi būti atliekamas per įmanomai trumpiausią laiką. - teritorijoje esančių lauko šiukšliadėžių ir lauko peleninių prie pastatų tvarkymas; - Vieną kartą per metus, suderintu su klientu laiku, atliekamas mechanizuotas kietųjų dangų valymas. |  |  |  |  |