VSTT > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Nacionalinio saugomų teritorijų lankytojų centro pastato, Antakalnio g. 25, Vilniuje, vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI DUOMENYS

- Užsakovas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Užsakovas).

- Objekto pavadinimas – Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pastato vaizdo stebėjimo atnaujinimas.

- Objekto adresas: Antakalnio g. 25, Vilnius

- ESAMA SITUACIJA

- Saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre ir jos teritorijoje yra suprojektuota ir įrengta ACTi vaizdo stebėjimo sistema. Sistemą sudaro: operatoriaus darbo vieta, serveris, komutatorius, nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 360° kameros, cilindrinės kameros.

- Esama įdiegta sistema yra pasenusi technologine prasme, neaiški ir įdiegta netinkamai. Operatoriaus darbo vieta nerasta – jos nėra. Užsakovas negali stebėti vaizdo kamerų fiksuojamo vaizdo ir įrašų, negali atlikti sistemos konfigūravimo. Fizinio serverio nėra. Serverinėje spintoje pastatytas NAS kaupiklis, kuris nebeveikia. Pagrindinis duomenų saugojimas vyko debesijoje. Kameras apjungiantis PoE komutatorius ūžia, veikia nepatikimai. Kyla gaisro rizika. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis įsijungia, veikia, tačiau dėl akumuliatorių būklės (sugedę, pasenę) funkcionalumo neužtikrina. VK-02 kamera veikianti, tačiau tikrinant kabelį generuojamos klaidos. VK-06 kamera, esanti prie patekimo vartelių, numušta. Kabeliai sukritę į apšvietimo stulpo vamzdį. Pagrindinio įėjimo vidiniame kieme kamera VK-01 – nulaužta, kabo ant laido. Visa teritorija nėra pilnai stebima. Neužtikrinamas nesankcionuoto patekimo fiksavimas dėl aklų zonų. Su esamomis lauko kameromis nėra suprantama stebėjimo logika, nes yra stebima pati siena, tačiau ne priėjimas prie pastato.

- NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PASIŪLYMUI IR PASLAUGOMS

- Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą vaizdo sistemos atnaujinimui, numatytam Nacionalinio lankytojų centro pastato, Antakalnio g. 25, Vilniuje, vaizdo stebėjimo sistemos prekių tiekimo ir atnaujinimo paslaugų teikimo  techninėje specifikacijoje. Tiekėjas pasiūlymą turi parengti taip, kad visi siūlomi sprendiniai ir su jais susijusios paslaugos būtų technologiškai įgyvendinami. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos taip, kad paslaugos būtų tinkamai suteiktos  be jokių papildomų išlaidų.

- Tiekėjas pasiūlymą vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimui turi pateikti įvertinęs apsaugos signalizacijos, praėjimo kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemų auditavimo ataskaitos FIM-SF24-043 išvadas. Ataskaitos išvados tiekėjui susipažinti bus pateiktos objekto apžiūros metu.

- Vaizdo stebėjimo sistemos įrangos išdėstymo sprendiniai, prie pirkimo dokumentų pridedamuose pastato planuose  yra preliminarūs. Prieš prekių pristatymą ir paslaugų suteikimą  turi būti pateikta siūlomų prekių ir paslaugų techninė dokumentacija. Techninę dokumentaciją tiekėjas turi suderinti su Užsakovu. Prieš pradėdamas sistemos atnaujinimo paslaugų teikimą, tiekėjas turi susipažinti su objektu vietoje ir įvertinti situaciją.

- Prekių pristatymas ir paslaugų teikimas turi būti vykdomi laikantis galiojančių LR teisės aktų reikalavimų. Visos naudojamos prekės, medžiagos bei įrenginiai turi atitikti LR standartą – LST reikalavimus ir šias technines specifikacijas.

- Saugos priemonės turi atitikti LR teisės aktų norminius reikalavimus.

- Būtina įvertinti ES BDAR reglamento reikalavimus, nustatančius asmens duomenų tvarkymo taisykles ir įpareigojančius užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygį. Pastato teritorijoje ir patalpose turi būti įspėjamieji lipdukai su informacija, jog teritorija ir patalpos yra filmuojamos.

- Užsakovas yra įtrauktas į Lietuvos nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos esminių subjektų sąrašą. Atsižvelgiant į tai bei  į Nacionalinio saugumo strategijoje nurodytas grėsmes, vaizdo stebėjimo sistemos įranga (tiek fizinė, tiek programinė) negali būti tiekiama iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto šalių, valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašo.

- Tiekėjas įsipareigoja vykdant sutartį laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, paslaugų perdavimo-priėmimo aktas turi būti pateiktas tik elektroniniu formatu ir pasirašomas el. parašu. Draudžiamas bet koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas, vandens teršimas ir šiukšlinimas.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Pastate ir teritorijoje paslaugų teikimo metu demontuojamos senos vaizdo kameros, o vietoje jų ir papildomose vietose (derinti su užsakovu) įrengiamos naujos, užtikrinant pagrindinių įėjimų, pastato prieigų ir teritorijos stebėjimą.. Parenkama skaitmeninio IP tipo vaizdo stebėjimo sistema, vaizdo įrašus iš vaizdo kamerų perduodant per esamą ir naujai įrengiamą vaizdo stebėjimo sistemos duomenų tinklą.

- Centrinės vaizdo įrašymo įrangos teikiamos prekės (komutatoriai, serveris, duomenų saugykla ir t.t.) paslaugų teikimo metu montuojamos serverinės patalpoje esamoje 19“ komutacinėje spintoje. Visa įranga komutacinėje spintoje yra įžeminama. Vaizdo įrašai turi būti saugomi ne trumpiau nei 30 parų. Visa centrinė įranga jungiama per nepertraukiamo maitinimo šaltinį su rezervinių akumuliatorių bloku, užtikrinant 1 val. nepertraukiamą maitinimą.

- Vaizdo stebėjimo sistemos kabelinio tinklo infrastruktūrą sudaro kabeliai nuo vaizdo kamerų pastato serverinės. Vaizdo kameros prijungimui prie spintoje montuojamo komutatoriaus naudojamas U/UTP 5e kategorijos duomenų kabelis. Prijungiant vaizdo kameras, maksimaliai išnaudojama esama kabelinio tinklo infrastruktūra minimizuojant bendrastatybinių darbų apimtis. Įrengiant naujus kabelius, jie tiesiami atvirai, patikimai tvirtinant virš pakabinamų lubų ir PVC kanalais, ten, kur to padaryti neįmanoma, tvirtinant prie sienų ar lubų.

- Paslaugų teikimo metu, demontuojant vaizdo kameras, abiejuose galuose atjungiamos komutacinio kabelio jungtys. Jei kabelio, einančio per konstrukcijas ištraukti neįmanoma, jis iš abiejų konstrukcijos pusių nukerpamas. Nebenaudojamus kabelius būtina pašalinti nuo kabelinių kopėčių ir stovų. Jei demontuojami kabeliai nutiesti vamzdžiuose ar paviršiniuose kanaluose ir šie kanalai nebus naudojami rekonstruojant sistemą, jie turi būti pašalinti nuo paviršių. Esami vaizdo stebėjimo sistemos įrenginiai komutacinėse spintose demontuojami, pačios komutacinės spintos paliekamos.

- Ant fasado vaizdo kameros turi būti patikimai pritvirtintos, iš anksto nustačius stebėjimo lauką. Vaizdo kameros prie atramos tvirtinamos specialiai kronšteinais užtikrinant, kad vaizdo kamera negalės būti pasukta dėl išorinių aplinko veiksnių (vibracija, vėjas, paukščiai ir pan.) Kabelių prijungimo vietos prie vaizdo kameros turi būti patikimai užsandarintos. Kabeliai iki jų vedami atramos viduje išvedimo iš atramos vietose numatant sandariklius. Į skydą kabeliai privedami vamzdžiuose iš jo apatinės pusės, įvedimo vietose naudojant sandariklius. Užtikrinti, kad vamzdyje iš išorės nepatektų vanduo. Į skydą įvedant kabelius, užtikrinti, kad būtų laikomasi konkretaus kabelio techninėje specifikacijoje nurodytų kabelio lenkimo spindulių ir tempimo jėgos reikalavimų. Iki teritorijoje montuojamų vaizdo kamerų atramos naujai tiesiami kabeliai turi būti veriami į esamą kabelinę kanalizaciją. Atliekant lokalius kasimo darbus prie atramų, kur reikalingas kabelio įvedimas, po darbų atlikimo turi būti sutvarkytas gerbūvis. Montuojant vaizdo kameras aukštyje, užtikrinti darbuotojų saugos darbui aukštyje reikalavimus.

- Techniniai reikalavimai įrangai:

Vidaus vaizdo stebėjimo IP kamera

| Vaizdo jutiklis | ≥ ½,8“ CMOS |
| --- | --- |
| Maksimali raiška | ≥3840 x 2160 |
| Kadrų dažnis | ≥30 kadr./sek. |
| Optika |  |
| Židinio nuotolis | Ne siauresnis kaip 3,2-10,2 mm |
| Optinis priartinimas | ≥ 3x |
| Diafragmos reikšmė | Ne blogesnė kaip F1,6 |
| Horizontalaus matymo kampas | ≥ 100° |
| Darbas esant prastam apšvietimui |  |
| Minimalus apšvietimas (spalvotas vaizdas) | ≤ 0,06 Ix(1/30s, 30IRE) |
| Minimalus apšvietimas (juodai baltas vaizdas) | ≤ 0,06 Ix |
| Integruotas IR apšvietimas | Privalomas |
| IR veikimo nuotolis | ≥ 30 m |
| Vaizdo kokybė ir apdorojimas |  |
| Dinaminis diapazonas | WDR ≥ 120 dB |
| Vaizdo pasukimas | FLIP, Mirror, Corridor reimai (90°/270°) |
| Tinklo ir integracija |  |
| Tinklo sąsaja | RJ-45 10/100BASE-T |
| Srautai | ≥ nepriklausomi tinklo 5 srautai |
| Vienalaikiai naudotojai | ≥ 20 |
| Kibernetinis saugumas |  |
| Šifruota programinė įranga | Privaloma |
| IP pagrįstą prieigos kontrolė | Privaloma |
| Šifruotas duomenų saugojimas | Privalomas |
| Tinklo autentifikavimas | IEEE 802.1X |
| HTTPS ir WSS (WebSocket Secure) | Privaloma |
| Kraštinis įrašymas (Edge storage) |  |
| Palaikomos atminties kortelės | microSD / microSDHC / microSDXC |
| Maksimali palaikoma talpa | ≥ 256 GB |
| SD kortelės šifravimas | AES-256 arba lygiavertis |
| Signalai ir audio |  |
| Aliarmo sąsajos | ≥ 1 įėjimas ir 1 išėjimas |

Lauko vaizdo stebėjimo IP kamera

| Vaizdo jutiklis | ≥ ½,8“ CMOS |
| --- | --- |
| Maksimali raiška | ≥3840 x 2160 |
| Kadrų dažnis | ≥30 kadr./sek. |
| Optika |  |
| Židinio nuotolis | Ne siauresnis kaip3-8 mm |
| Optinis priartinimas | ≥ 3x |
| Diafragma | Ne blogesnė kaip F1.2 |
| Horizontalaus matymo kampas | ≥ 100° |
| Darbas esant prastam apšvietimui |  |
| Minimalus apšvietimas (spalvotas vaizdas) | ≤ 0,05 Ix(1/30s, 30IRE) |
| Minimalus apšvietimas (juodai baltas vaizdas) | 0 Ix su įjungtu IR apšvietimu |
| Integruotas IR apšvietimas | Privalomas |
| IR veikimo nuotolis | ≥ 40 m |
| Vaizdo stabilumas ir kokybė |  |
| Dinaminis diapazonas | WDR ≥ 120 dB |
| Skaitmeninis triukšmo mažinimas | ≥ 3D DNR |
| Skaimeninė vaizdo stabilizacuja | Privaloma |
| Papildomos funkcijos | Defog (rūko šalinimas) |
| Vaizdo analizė (analitika) | Privalo palaikyti |
| Tinklo ir integracija |  |
| Tinklo sąsaja | RJ-45, ≥ 10/100/1000BASE-T |
| Srautai | ≥ nepriklausomi tinklo 10 srautų |
| Vienalaikiai naudotojai | ≥ 20 |
| Kibernetinis saugumas |  |
| Šifruota programinė įranga | Privaloma |
| IP pagrįstą prieigos kontrolė | Privaloma |
| Įrenginio sertifikatas | Privalomas |
| SD kortelės duomenų šifravimas | Privalomas |
| Tinklo autentifikavimas | IEEE 802.1X |
| HTTPS, WSS ir SRTP | Privalomas |
| Signalai ir audio |  |
| Aliarmo sąsajos | ≥ 2 įėjimai / išėjimai |

Vaizdo įrašymo įrenginys

| Bendrieji reikalavimai |  |
| --- | --- |
| Tipas | IP vaizdo įrašymo įrenginys (NVR) |
| Procesorius | Ne žemesnis 12 kartos ,,Intel“ architektūros arba lygiavertis |
| Kanalai ir raiška |  |
| IP kamerų palaikymas | ≥32 kanalai |
| Kamerų raiška | ≥32 MP |
| Įrašymo ir perdavimo našumas, atkūrimas |  |
| Maksimalus įrašymo/perdavimo pralaidumas | ≥ 300Mbps |
| Atkūrimo pralaidumas | ≥ 200 Mbps |
| Vienalaikis atkūrimas | ≥ 32 kanalai lokaliai |
| Išmanioji paieška | Laiko/įvykių/žymių/analitinė |
| Vaizdo išvestis ie ekranai |  |
| Vaizdo išvestys | ≥ 2 x HDMI |
| Pagrindinio išėjimo raiška | ≥ 3840 x 2160 @ 30Hz |
| Antro išėjimo raiška | ≥ 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Dinaminis langų išdėstymas | Privalomas |
| Virtual shannel view | Privalomas |
| Saugykla |  |
| HDD lizdai | ≥ 8 x SATA |
| Maksimali bendra talpa | ≥ 60 TB |
| Išorinė saugykla | ISCSI palaikymas |
| Tinklas ir naudotojai |  |
| Tinklo sąsajos | ≥ 2 x RJ-45 (1Gbps) |
| Privalomieji protokolai | IPv4 / IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP/HTTPS, ONVIF |
| Integracija ir analitika |  |
| Suderinamumas su AI kameromis | Privalomas |
| AI paieška pagal objektų atributus | Privaloma |
| Kibernetinis saugumas |  |
| Įrenginio sertifikatas (Root CA) | Privalomas |
| Vartotojų ir įvykių auditas | ≥ 100 000 įrašų |
| Secure Boot | Privalomas |
| Pasirašytą firmware | Privalomas |
| Šifruota programinė įranga | Privalomas |
| TPM (Trsted Platform Module) integracija | Privalomas |
| IEEE 802.1X autentifikacija | Privalomas |
| TLS/HTTPS ryšius | Privalomas |
| USB jungtys | ≥ 4 (įskaitant USB 3,0) |
| Fizinis ryšys |  |
| Aliarmp išėjimai | ≥ 4 |
| Aliarmo įėjimai | ≥ 8 |
| Maitinimas | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz |
| Vaizdi įrašai saugomi | Ne trumpiau 30 kalendorinių dienų |

Vaizdo stebėjimo kameroms skirtas komutatorius

| Bendrieji reikalavimai |  |
| --- | --- |
| Paskirtis | Profesionalioms IP vaizdo stebėjimo ir infrastruktūrinėms sistemoms |
| Veikimo režimas | Nepertraukiamas darbas 24/7 |
| Aušinimas | aktyvus, pritaikytas ilgalaikei apkrovai |
| Ethernet prievadai |  |
| Prievadai | ≥24 x RJ45 |
| Prievadų greitis | ≥ 10/100/1000 Mbps |
| Duomenų perdavimas | Neblokuojamas duomenų perdavimas |
| PoE reikalavimai |  |
| Palaikomi standartai | IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt (PoE+) |
| PoE galia vienam prievadui | Iki 60W |
| Bendras PoE galios biudžetas | ≥ 600W |
| PoE apsauga | Nuo perkrovos, trumpo jungimo, neteisingo įrenginio prijungimo |
| Tinklo architektūra |  |
| Ryšys su išoriniu tinklu/maršrutizatoriumi | Galimas per RJ45 Ethernet prievadą |
| Optinių (SFP+) jungčių | ≥ 2 |
| Valdymo funkcijos |  |
| VLAN palaikymas | Privaloma |
| QoS / srauto prioritetizavimas | Privaloma |
| IGMP Snooping | Privaloma |
| Port mirroring | Privaloma |
| Loop protection / storm control | Privaloma |
| LLDP palaikymas | Privaloma |
| SNMP monitoringas (v2 ir v3) | Privaloma |
| Saugumo funkcijos |  |
| 802.1X autentifikacija | Privaloma |
| MAC adresų filtravimas | Privaloma |
| Port isolation | Privaloma |
| DHCP snooping ir apsauga nuo neteisėto DHCP | Privaloma |
| IP / MAC pagrįsti prieigos ribojimai | Privaloma |
| Maitinimas |  |
| Maitinimas | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Rezervinis maitinimas | Galimybė prijungti UPS arba rezervinį (RPS/DC) maitinimą |
| Maksimali el. galia | Užtikrinti piną PoE apkrovą esant 600 W biudžetui |
| Atitiktis | NDAA compliant arba lygiavertė |
| Sertifikatai | CE ir FCC |

- Visai vaizdo stebėjimo sistemos įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, montavimo-derinimo darbams 5 metų garantija.

- Tiekėjas, gavęs informaciją apie vaizdo stebėjimo sistemos gedimus, reaguoti/pateikti atsakymą privalo per 1 darbo dieną nuo informacijos apie gedimus gavimo dienos. Pašalinti defektus tiekėjas nedelsdamas, bet ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas.

- SISTEMOS ATNAUJINIMO PASLAUGŲ UŽBAIGIMAS

- Tiekėjas savo sąskaita privalo parengti visą vaizdo stebėjimo sistemai užbaigti reikalingą dokumentaciją: perdavimo-priėmimo aktą, sertifikatus, detalias naudojimo ir priežiūros instrukcijas.

- Sistemos atnaujinimo perdavimo Užsakovui metu objektas turi būti pilnai paruoštas eksploatacijai, švarus ir tvarkingas, sutvarkyta aplinka, išvežtos darbų metu susikaupusios atliekos.

- Atnaujinus ir perduodant sistemą eksploatacijai tiekėjas, dokumentacijoje įvertinęs visus pakeitimus, turi pateikti naujos laidos išpildomąją darbo dokumentaciją.

- Sistemos statybos tiekėjas privalo užtikrinti, kad:

- Pastato inžinerines sistemas eksploatuojantis ir prižiūrintis personalas būtų apmokytas dirbti su nauja įranga;

- Bus pateiktos sistemos vartotojų instrukcijos ir sistemos bei įrangos techniniai pasai. Visa dokumentacija pateikiama lietuvių kalba.

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu*. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės ir paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių: 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš tiekėjo reikalauja KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (6 VSTT PD ATITIKTIES DEKLARACIJA), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus**: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Pastabos: *Jeigu prekių gamintojas ar tiekėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas. **Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

__________________