IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ORO VĖDINIMO IR KONDICIONAVIMO SISTEMŲ REMONTAS IR PROFILAKTIKOS PASLAUGOS (PPR-408)

# Pirkimas dalinai finansuojamas projekto Nr. SVVP/2023/3510  „Papildomos IRD veiklos sąnaudos 2024-2027 m.“ lėšomis

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkančioji organizacija – Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, įmonės kodas 188774822) (toliau – PO) numato įsigyti Oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų remonto ir profilaktikos paslaugas patalpose esančiose adresu Šventaragio g.2, Vilnius.

  - Pirkimo objekto rūšis: paslaugos.

  - Pirkimo objektą sudaro: Oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų remonto ir profilaktikos paslaugos patalpose esančiose adresu Šventaragio g.2, Vilnius (toliau – objektas).Aplinkosauginiai reikalavimai:

    - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti atliekų tvarkymą paslaugų teikimo vietoje, kai jos atsiranda: rūšiuoti atsiradusias atliekas, perduoti perdirbimui, ar pakartotinai naudoti.

    - Paslaugų teikėjas turi tinkamai tvarkyti ir pašalinti visas pavojingas atliekas, susidariusias suteikus paslaugas;

    - Paslaugų tiekėjas turi sunaudoti kaip įmanoma mažiau gamtos išteklių. Dėl šios priežasties visa su sutartimi susijusiu dokumentacija perduodama skaitmeniniu formatu (elektroninė versija). Teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ar spausdinimo. Dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, esant poreikiui pasirašyti – pasirašyti juos el. parašu.

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2.1. Objekte yra įrengta oro vėdinimo ir kondicionavimo sistema, susidedanti iš tikslios kontrolės EMERSON Liebert kondicionierių su valdikliais HPSC14L (3 vnt.) bei tikslios kontrolės Schneider Electric ACRD602 kondicionierių (2 vnt.). Pastaba: prieiga prie Schneider Electric ACRD602 kondicionierių išorinių blokų galima tik mobilaus keltuvo-bokštelio pagalba.

2.2. Oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemos profilaktikos paslaugos objekte perkamos 2 (du) kartus per metus. Paslaugų teikėjas suteikia profilaktinio aptarnavimo paslaugas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PO pranešimo raštu (elektroniniu paštu) apie jų poreikį dienos

2.3. Teikiant oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų profilaktikos paslaugas objekte būtina:

- peržiūrėti daviklių ir sensorių parodymus bei aliarmo signalų įrašus;

- patikrinti kondensato šalinimo trasas ir šalinimo siurblių stovį ir, jei reikia, išvalyti;

- patikrinti ir sureguliuoti kondicionierių valdymą ir rotacijos persijungimą,

- išmatuoti ir sureguliuoti aušinimo skysčio slėgį ir, nustačius neatitikimus gamintojų reikalavimams, parengti defektinį aktą;

- išplauti išorinius blokus;

- patikrinti vidinių blokų oro filtrų stovį ir, nustačius neatitikimus gamintojų reikalavimams, parengti defektinį aktą,

- parengti atliktų profilaktinių darbų ataskaitą.

2.4. Suteikus 2.3 papunktyje nurodytas paslaugas paslaugų teikėjas turi parengti defektinį aktą (jei toks aktas nėra profilaktinių darbų ataskaitos dalis). Teikiant oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų profilaktikos paslaugas ir nustačius gedimus, sensorių parodymus, neatitinkančius gamintojo nustatytų ribų, aliarmo signalus, Paslaugų teikėjas turi inicijuoti gedimų šalinimą, suderinęs su PO.

  - PO, nustačiusi oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų gedimą, informuoja paslaugų teikėją apie gedimą (elektroniniu paštu, telefonu).

  - Oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemos gedimo atveju Paslaugų teikėjo reakcijos ir gedimų šalinimo laikai priklausomai nuo incidento svarbos:

| Incidento svarbos lygis | Reakcijos laikas nuo pranešimo gavimo | Gedimo pašalinimo laikas, nuo pranešimo gavimo | Incidento aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 svarbos lygis | 1 val. | 4 val. | Oro vėdinimo ir kondicionavimo sistema sugedo ir visiškai neveikia . |
| 2 svarbos lygis | 2 val. | 6 val. | Oro vėdinimo ir kondicionavimo sistema sugedo ir veikia tik nedubliuotu režimu arba oro vėdinimo ir kondicionavimo sistema nepalaiko nustatyto temperatūrinio režimo ir bent vieno temperatūros daviklio rodoma temperatūra didesnė kaip 300C. |
| 3 svarbos lygis | 12 val. | Paslaugų teikėjo su PO suderintas terminas | Kiti oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemos gedimai. |

  - Aplinkosauginiai reikalavimai:

    - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti atliekų tvarkymą paslaugų teikimo vietoje, kai jos atsiranda: rūšiuoti atsiradusias atliekas, perduoti perdirbimui, kompostuoti ar pakartotinai naudoti.

    - Paslaugų teikėjas turi tinkamai tvarkyti ir pašalinti visas pavojingas atliekas, susidariusias suteikus paslaugas;

    - Paslaugų tiekėjas turi sunaudoti kaip įmanoma mažiau gamtos išteklių. Dėl šios priežasties visa su sutartimi susijusiu dokumentacija perduodama skaitmeniniu formatu (elektroninė versija). Teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ar spausdinimo. Dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, esant poreikiui pasirašyti – pasirašyti juos el. parašu.

.