## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

VISAGINO SAVIVALDYBĖS APŠVIETIMO SISTEMOS

REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. gegužės____ d.

Visaginas

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pirkimas vykdomas siekiant, kad būtų užtikrintas patikimas Visagino savivaldybės  apšvietimo sistemos remonto ir priežiūros paslaugų teikimas.

Pirkimo objektas – „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos remonto ir priežiūros paslaugos“.

Perkančioji organizacija – Visagino savivaldybės administracija, kodas 188711925,                 Parko g. 14, 31140 Visaginas (toliau -Pirkėjas).

II SKYRIUS

PASLAUGŲ APRAŠYMAS, APIMTIS IR PASLAUGŲ  ORGANIZAVIMAS

Laimėjusi viešąjį pirkimą įmonė (toliau – Tiekėjas) turi teikti Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos remonto ir priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos).

Tiekėjas, sudaręs su Pirkėju Paslaugų sutartį (toliau – Sutartis), privalo organizuoti Paslaugų teikimą taip, kad Paslaugos būtų teikiamos nepertraukiamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį, nepriklausomai nuo metų laiko, meteorologinių sąlygų, paros laiko, darbo, poilsio ar švenčių dienų. Tiekėjas privalo užtikrinti pakankamus žmogiškuosius, techninius ir organizacinius išteklius bei operatyvų reagavimą į Pirkėjo poreikius, kad būtų tinkamai ir nustatytais terminais įgyvendinti visi žemiau nurodyti reikalavimai:

1. Raštu pateikti atsakingų asmenų sąrašą ir kontaktinius duomenis (telefono numerį, mobiliojo telefono numerį, elektroninio pašto adresą), kad Pirkėjas ir miesto gyventojai galėtų pranešti apie gedimus Visagino savivaldybės gatvių ir kiemų apšvietimo tinkluose, o Tiekėjas galėtų priimti informaciją, ją užregistruoti, operatyviai reaguoti ir organizuoti gedimų šalinimo darbus.

2. Ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo gavimo momento užregistruoti visus Pirkėjo ir Visagino savivaldybės gyventojų pranešimus apie gatvių ir kiemų apšvietimo elektros tinklų gedimus.

2.1. Kiekvienas pranešimas privalo būti fiksuojamas laisvos formos elektroniniame gedimų registravimo žurnale (toliau – Žurnalas), nurodant šiuos duomenis:
a) pranešimo gavimo datą ir laiką;
b) pranešimo šaltinį (Pirkėjas ar gyventojas);
c) gedimo vietą;
d) galimą ar nustatytą gedimo atsiradimo priežastį;
e) gedimo pašalinimo datą ir laiką;
f) kitą su gedimo šalinimu susijusią reikšmingą informaciją.

2.2. Žurnalas turi būti pildomas elektronine forma ir užtikrinti duomenų vientisumą, atsekamumą bei saugojimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

2.3. Pranešimų registravimas turi būti vykdomas nepertraukiamai – 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, įskaitant darbo, poilsio ir švenčių dienas.

3. Sudaryti Pirkėjui nuolatinę galimybę nuotoliniu būdu susipažinti su Žurnalo įrašais realiu laiku, suteikiant prieigą prie elektroninio Žurnalo visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną pateikti pasirinktos dienos ar laikotarpio Žurnalo išrašą arba sudaryti sąlygas patikrinti duomenis vietoje ar nuotoliniu būdu. Tiekėjas užtikrina, kad Žurnalo duomenys būtų tikslūs, savalaikiai ir prieinami visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Pasibaigus Sutarčiai, Tiekėjas privalo perduoti Pirkėjui visą Žurnalą skaitmeninėje laikmenoje.

4. Fiksuoti Visagino savivaldybės gatvių ir kiemų apšvietimo elektros tinklų gedimus ir sugadintą elektros įrangą, atsiradusius autoįvykių metu, vandalizmo ir vagysčių atvejais, padaryti nuotraukas ir užrašyti Žurnale, surašyti aktus, nedelsiant apie juos telefonu ir raštu informuoti policiją bei Pirkėją.

5. Tiekėjas turi teikti Paslaugas, kurios yra nurodytos šios techninės užduoties 1 priedo lentelėje.

6. Tiekėjo teikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti šios techninės specifikacijos 2 priedo lentelėje nurodytus reikalavimus. Tiekėjas Paslaugas turi suteikti vadovaudamasis techninės specifikacijos 2 priedo lentelėje nurodytais terminais.

7. Tiekėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenimis, jų turtui, teikiant Sutartyje numatytas paslaugas. Tiekėjas taip pat atsako už subteikėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

8. Jei Tiekėjas vėluoja pašalinti apšvietimo tinklo gedimus per terminus nurodytus šios Techninės specifikacijos 2 priede, tai už kiekvieną pavėluotą gedimo pašalinimo atvejį moka Užsakovui baudą, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 9.2. punkte.

9. Reaguoti į miesto apšvietimo tinklų gedimus šviestuvų avarinio išsijungimo atveju ne vėliau kaip per 1 val. po pranešimo gavimo vienu iš aukščiau nurodytų būdų.

10. Derinti su Pirkėjo paskirtu specialistu, kuruojančiu teikiamas Paslaugas, paslaugų teikimo eiliškumą bei apimtis prieš juos tiekiant.

11. Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, privalo naudoti medžiagas, paženklintas CE ženklu.

12. Užtikrinti, kad visa naujai montuojama apšvietimo tinkluose elektros įranga ir elektros įrenginiai atitiktų Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento reikalavimus, t. y., turi būti pažymėti CE ženklu ir/arba turėti Lietuvos Respublikos išduotus atitinkamus sertifikatus.

13. Atlikus elektros kabelių keitimą, atramų keitimą, atkurti aplinką, išvežti atliekas, utilizuoti senos demontuotos infrastruktūros elementus.

14. Pakeitus šviestuvų lempas, būtina utilizuoti jas.

15. Esant poreikiui, pagal Pirkėjo nurodymus, keisti Visagino savivaldybės gatvių ir kiemų apšvietimo intensyvumą, išjungti ar įjungti gatvės šviestuvus.

16. Atlikus apšvietimo elektros tinklų elektros kabelių linijų gedimų pašalinimą, movų montavimą ir pan. būtina atlikti elektrinius matavimus, bandymus ir veikimo tikrinimą iškviečiant Paslaugas priimančios Pirkėjo specialistą.

17. Suteikus remonto paslaugas perduoti jas Pirkėjui, pasirašant atskirą atliktų paslaugų  perdavimo‒priėmimo aktą.

18. Suteikti ne trumpesnę nei 24 mėnesių garantiją visoms suteiktoms pasaugoms, įrašant garantijos laikotarpį atliktų paslaugų perdavimo‒priėmimo akte.

19. Suteikti garantiją visai naujai sumontuotai (pakeistai) apšvietimo ir elektros įrangai:

19.1. Naujai sumontuotiems LED šviestuvams – ne trumpesnę kaip 10 (dešimties) metų garantiją;

19.2. Kitai naujai sumontuotai apšvietimo ir elektros įrangai bei panaudotoms medžiagoms – ne trumpesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją.

19.3. Garantijos laikotarpis skaičiuojamas nuo atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas privalo garantijos terminus nurodyti atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo akte.

19.4. Kartu su atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktu Tiekėjas privalo pateikti naujai sumontuotos įrangos techninius dokumentus, įskaitant gaminių pasus, techninių savybių deklaracijas, sertifikatus, garantinius dokumentus ir kitus gaminių kokybę bei atitiktį teisės aktų reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

19.5. Garantiniai įsipareigojimai galioja nepriklausomai nuo Sutarties galiojimo termino pabaigos, Sutarties įvykdymo ar nutraukimo ir yra vykdomi visą nustatytą garantinį laikotarpį.

20. Kiekvieną mėnesį pateikti raštišką ataskaitą apie Visagino savivaldybės apšvietimo elektros tinkluose įvykdytus pakeitimus (demontuotus arba naujai sumontuotus elektros įrenginius ar įrangą, pakeistas apšvietimo lempas ir pan.). Visos atliktos  paslaugos turi būti sužymėtos bendroje miesto apšvietimo tinklų schemoje elektroniniu DWG arba PDF formatu, o aktuali šios schemos versija turi būti pateikta Pirkėjui.

21. Nutiesus žemėje naują elektros kabelių liniją arba pakeitus esamos elektros kabelių linijos trasą, būtina atlikti jos topografinę (geodezinę) nuotrauką ir pateikti ją Perkančiajai organizacijai. Topografinę (geodezinę) nuotrauką turi atlikti teisės aktų nustatyta tvarka veiklą vykdantis, reikiamus leidimus, kvalifikaciją ir teisę atlikti geodezinius bei kartografinius darbus turintis juridinis asmuo. Topografinė nuotrauka turi būti parengta ir suderinta pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimus.

22. Užtikrinti, kad Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos remonto ir priežiūros paslaugas teiktų kvalifikuotas, reikiamą kompetenciją, patirtį ir teisę vykdyti elektros įrenginių eksploatavimo darbus turintis personalas

23. Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos remonto ir priežiūros paslaugas teikti laikantis aktualių Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Elektros tinklų apsaugos taisyklių, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių, Instruktavimo, mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais nuostatų, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių bei kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių perkamų paslaugų teikimą, reikalavimų.

24. Esant Pirkėjo skundams ar garantinio laikotarpio metu nustačius atliktų paslaugų, sumontuotų gaminių, statybos produktų ar atliktų darbų defektus, jie fiksuojami defektiniu aktu. Defektiniame akte nurodomi nustatyti trūkumai ir jų pašalinimo terminas, per kurį Tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius defektus, atsiradusius dėl netinkamai suteiktų paslaugų, nekokybiškai atliktų darbų, panaudotų nekokybiškų gaminių ar statybos produktų.

Tiekėjas įsipareigoja pašalinti nustatytus defektus per defektiniame akte nustatytą terminą.

III SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAS

26. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (antrojo parašo dienos) ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Paslaugų teikimo pradžia – 2026 m. liepos 1 d.

27. Paslaugų teikimo terminas – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Paslaugų teikimo pradžios dienos.

IV SKYRIUS

PRIEDAI

1 priedas. Preliminarių Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos remonto ir priežiūros paslaugų apimčių žiniaraštis (Sutarties galiojimo laikotarpiui).

2 priedas. Paslaugų atlikimo terminai.

Parengė: Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas Olegas Beinia tel. +370 631 60 317, el. p. olegas.beinia@visaginas.lt.

1 priedas

PRELIMINARIŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS APŠVIETIMO SISTEMOS REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMČIŲ ŽINIARAŠTIS

(SUTARTIES GALIOJIMO LAIKOTARPIUI)

| Eil. Nr. | Paslaugų ir atliekamų darbų pavadinimas | Preliminarus kiekis (24 mėn.) | Mato vienetas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Natrio arba metalo halogeno lempų keitimas 4‒5 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą ir sugedusių lempų utilizavimas | 30 | vnt. |
|  | Natrio arba metalo halogeno lempų keitimas 6‒9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą ir sugedusių lempų utilizavimas | 60 | vnt. |
|  | Natrio arba metalo halogeno šviestuvų remontas keičiant sugedusius vidaus elementus 1 šviestuve | 40 | vnt. |
|  | LED šviestuvo valdymo bloko (droselio) keitimas | 50 | vnt. |
|  | Foto relės su foto jutikliu montavimas ir prijungimas | 4 | kompl. |
|  | Foto relės derinimas | 4 | vnt. |
|  | Astronominio laiko valdiklio montavimas ir prijungimas | 4 | vnt. |
|  | Astronominio laiko valdiklio derinimas | 4 | vnt. |
|  | Tarpinės relės 230 V montavimas ir prijungimas | 6 | vnt. |
|  | Kontaktoriaus 400 V, iki 12 kW montavimas ir prijungimas | 6 | vnt. |
|  | Kontaktoriaus 400 V, iki 12 kW montavimas ir prijungimas (tik darbai) | 6 | vnt. |
|  | Kitų automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų montavimas ir prijungimas (tik darbai) | 20 | vnt. |
|  | Kitų automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų derinimas | 20 | vnt. |
|  | Šviestuvo atramos dangtelio sutvarkymas demontuojant dangtelį ir montuojant jį pakartotinai (tik darbai) | 40 | vnt. |
|  | Šviestuvo cinkuotos atramos dangtelio sutvarkymas montuojant dangtelį | 20 | vnt. |
|  | Trifazio automatinio jungiklio 6‒63 A montavimas atramose arba spintose prijungiant laidininkus | 5 | vnt. |
|  | Trifazio automatinio jungiklio 6‒63 A montavimas atramose arba spintose prijungiant laidininkus (tik darbai) | 5 | vnt. |
|  | Vienfazių automatinių jungiklių 2‒50 A montavimas prijungiant laidininkus | 100 | vnt. |
|  | Vienfazių automatinių jungiklių 2‒50 A montavimas prijungiant laidininkus (tik darbai) | 100 | vnt. |
|  | Kontaktinio sujungimo (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) montavimas atramoje naudojant kontaktinius sujungimus (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) ir kabelių gyslų prijungimas | 130 | vnt. |
|  | Kontaktinio sujungimo (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) montavimas atramoje ir kabelių gyslų prijungimas (tik darbai) | 50 | vnt. |
|  | OCP-70 B-PC/II, OCP-KP, WSL-870 tipų gatvės šviestuvų demontavimas 4-9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą atjungiant kabelį | 5 | vnt. |
|  | OCP-70 B-PC/II, OCP-KP, WSL-870 tipų gatvės šviestuvų montavimas 4-9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą prijungiant kabelį (tik darbai) | 5 | vnt. |
|  | LED tipų gatvės šviestuvų demontavimas 4-9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą atjungiant kabelį | 10 | vnt. |
|  | LED tipų gatvės šviestuvų montavimas 4-9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą prijungiant kabelį (tik darbai) | 10 | vnt. |
|  | 4 m aukščio šviestuvo atramos demontavimas naudojant reikiamus mechanizmus | 20 | vnt. |
|  | 6-9 m aukščio šviestuvo atramos demontavimas naudojant reikiamus mechanizmus | 20 | vnt. |
|  | Cinkuotos 4 m aukščio šviestuvo atramos montavimas naudojant reikiamus mechanizmus | 8 | vnt. |
|  | Cinkuotos 4-5 m aukščio šviestuvo atramos montavimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai) | 8 | vnt. |
|  | Cinkuotos 6-9 m aukščio šviestuvo atramos montavimas naudojant reikiamus mechanizmus | 8 | vnt. |
|  | Cinkuotos 6-9 m aukščio šviestuvo atramos montavimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai) | 8 | vnt. |
|  | 4-5 m aukščio atramos pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvežimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai) | 12 | vnt. |
|  | 4-5 m aukščio atramos pamato montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus | 10 | vnt. |
|  | 4-5 m aukščio atramos pamato atvežimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai) | 12 | vnt. |
|  | 6-9 m aukščio atramos pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvežimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai) | 4 | vnt. |
|  | 6-9 m aukščio atramos pamato atvežimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai) | 4 | vnt. |
|  | 6-9 m aukščio atramos pamato atvežimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus | 4 | vnt. |
|  | Gembės 1,5 m ilgio ir 1 m aukščio demontavimas 4-5 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai) | 20 | vnt. |
|  | Gembės 1,5 m ilgio ir 1 m aukščio montavimas 4-5 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai) | 20 | vnt. |
|  | Gembė cinkuota 1,5 m ilgio ir 1 m aukščio su pristatymu | 4 | vnt. |
|  | Prožektoriaus iki 400 W montavimas ant konstrukcijų iki 12 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai) | 8 | vnt. |
|  | Prožektoriaus iki 400 W montavimas ant konstrukcijų iki 12 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą | 8 | vnt. |
|  | Prožektoriaus iki 400 W demontavimas iki 12 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai) | 8 | vnt. |
|  | Elektros kabelio galų įvėrimas į šviestuvų atramas ir kitus elektros įrenginius, padarant lankstų įvadą naudojant apsauginį vamzdžio D 50 mm 1,5 m | 40 | vnt. |
|  | Keturių arba penkių gyslų kabelių, kai gyslų skerspjūvis 16 arba 25 mm2, galų paruošimas įtampai iki 1kV, užpresuojant antgalius, naudojant galines movas („pirštines“), žymint kabelio gyslas spalvomis bei naudojant informacines lenteles (1 vnt. vienam kabeliui) | 40 | vnt. |
|  | Kabelio Cu 3x1,5 mm2 tiesimas 4‒9 m aukščio atramose | 100 | m |
|  | Kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 50 mm (lygiasienis, ≥2,5 mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, kabelio AL 4x16 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 50 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas) | 250 | m |
|  | Kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 50 mm (lygiasienis, ≥2,5 mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, kabelio AL 4x25 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 50 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas) | 120 | m |
|  | Derlingo paviršinio 10 cm storio sluoksnio atkūrimas virš užkastos 0,5 m pločio tranšėjos visu ilgiu atvežant juodžemį, įterpiant žolės sėklas į juodžemį | 240 | m2 |
|  | Įverto kabelio tiesimas 4‒9 m aukščio atramose | 60 | m |
|  | Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po gatvių ir kelių važiuojamąja dalimi neardant kelio dangos, kai gatvės ar kelio plotis iki 30 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abejų pusių, statybinių atliekų iki 0,5 m3 pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | 90 | m |
|  | Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po pėsčiųjų takų betonine arba asfalto danga neardant tako dangos, kai tako plotis iki 3 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abejų pusių, statybinių šiukšlių iki 0,5 m3 pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | 12 | m |
|  | Asfalto dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | 2 | m3 |
|  | Betono dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | 5 | m3 |
|  | Šaligatvių ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ardymas | 40 | m2 |
|  | Trinkelių dangos ardymas | 12 | m2 |
|  | Asfalto dangos ir po asfalto esančių dangų sluoksnių atkūrimas įrengiant asfalto sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą | 2 | m3 |
|  | Betono dangos ir po betono esančių dangų sluoksnių atkūrimas įrengiant betono sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą | 5 | m3 |
|  | Šaligatvio ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas | 40 | m2 |
|  | Trinkelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas naudojant išimtas trinkeles i tokias pačias trinkeles vietoj sugadintų | 15 | m2 |
|  | Oro kabelių linijos tiesimas atramomis ar kitomis konstrukcijomis iki 9 m aukštyje, tvirtinant kabelį prie lyno kabėmis, kai 1 m kabelio masė iki 2 kg, naudojant reikiamus mechanizmus | 120 | m |
|  | Elektros įrenginių gedimo nustatymo darbai, atvykstant į vietą | 80 | vnt. |
|  | Apšvietimo elektros tinklų kabelių linijos 1 ruožo (nuo transformatorinės iki paskutinio linijos šviestuvo) defektų nustatymas, atliekant kabelių gyslų būklės patikrinimą, kabelių gyslų izoliacijos varžos matavimus bei surašant pažeisto kabelio izoliacijos varžų matavimų protokolą (-us) | 40 | vnt. |
|  | Esamo gatvės (lauko) šviestuvo įjungimas, įjungiant išjungtą apsaugos prietaisą | 160 | vnt. |
|  | Esamo gatvės (lauko) šviestuvo išjungimas, išjungiant įjungtą apsaugos prietaisą | 160 | vnt. |
|  | Kabelio gyslų prijungimas prie gnybtų atramoje arba skirstomojoje spintoje | 50 | vnt. |
|  | Kabelio gyslų atjungimas nuo gnybtų atramoje arba skirstomojoje spintoje | 50 | vnt. |
|  | Kabelių 4x16, 5x16 izoliacijos varžos matavimas megometru | 40 | vnt. |
|  | Sujungimo kontaktų varžos matavimas | 40 | vnt. |
|  | Topografinės nuotraukos sudarymas | 400 | m |
|  | Kiti, nenumatyti elektrotechnikos darbai | 250 | žmog./val. |
|  | Elektros kabelių linijos vietos žemėje nustatymo ir žymėjimo darbai, išvažiuojant į vietą | 25 | žmog./val. |
|  | Apšvietimo tinklų schemos pakeitimas | 12 | vnt. |
|  | Apšvietimo linijų įjungimo-išjungimo profilių koregavimas Citylight sistemoje | 100 | žmog./val. |
|  | LED šviestuvų integravimas į Citylight sistemą | 40 | vnt. |
|  | Apšvietimo šviestuvų veikimo koregavimas Citylight sistemoje | 200 | žmog./val. |
|  | Apšvietimo sistemos automatinio valdymo skydų gedimų nustatymas | 100 | žmog./val. |
|  | Apšvietimo sistemos automatinio valdymo skydų integravimas į Citylight sistemą | 4 | žmog./val. |

2 priedas

PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI

| Eil. Nr. | Rodiklio aprašymas | Rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apšvietimo valdymo skyde apsaugos ar valdymo įrenginių gedimo arba automatinių jungiklių išsijungimo, dėl kurio nustojo veikti 5 vnt. ir daugiau šviestuvų viename ruože, gedimo pašalinimo ar automatinių jungiklių veikimo atkūrimo laikas ne daugiau | 4 val. (bet kuriuo paros metu) |
| 2 | Apšvietimo kabelių linijos gedimo (kai nereikia keisti kabelio), dėl kurio neveikė 5 vnt. ir daugiau šviestuvų mieste, pašalinimo laikas ne daugiau | 24 val. |
| 3 | Šviestuvo gedimo (nešviečia, mirksi, išsijunginėja, šviesos srautas sumažėjęs daugiau kaip 50 procentų nuo nominalaus) mieste pašalinimo laikas ne daugiau | 48 val. |
| 4 | Apšvietimo oro kabelių linijos gedimo (kai reikia keisti kabelį be pradūrimo po keliu), dėl kurio neveikė 5 vnt. ir daugiau šviestuvų mieste pašalinimo laikas ne daugiau | 72 val. |
| 5 | Apšvietimo oro kabelių linijos gedimo (kai reikia keisti kabelį praduriant po keliu), dėl kurio neveikė 5 vnt. ir daugiau šviestuvų mieste pašalinimo laikas ne daugiau | 96 val. |