IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų remontas ir profilaktikos paslaugos (PPR-409)

1 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA I PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

Oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų remonto ir profilaktikos paslaugos patalpose esančiose adresu Šventaragio g. 2, Vilnius

1.1. Objekte Nr. 1 yra įrengta oro vėdinimo ir kondicionavimo sistema, susidedanti iš tikslios kontrolės EMERSON Liebert-HIROSS kondicionierių su valdikliais HPS (5 vnt.) bei specializuotos ventiliavimo-kondicionavimo Įrangos Stulz CPD4002A (2 vnt.). Pastaba: prieiga prie EMERSON Liebert-HIROSS kondicionierių išorinių blokų galima tik mobilaus keltuvo-bokštelio pagalba.

1.2. Oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemos profilaktikos paslaugos objekte Nr. 1 perkamos 2 (du) kartus per metus. Paslaugų teikėjas suteikia profilaktinio aptarnavimo paslaugas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu (elektroniniu paštu) apie jų poreikį dienos.

1.3. Teikiant oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų profilaktikos paslaugas objekte Nr. 1 būtina:

- peržiūrėti daviklių ir sensorių parodymus bei aliarmo signalų įrašus;

- patikrinti kondensato šalinimo trasas ir šalinimo siurblių stovį ir, jei reikia, išvalyti;

- patikrinti ir sureguliuoti kondicionierių valdymą ir rotacijos persijungimą;

- išmatuoti ir sureguliuoti aušinimo skysčio slėgį ir, nustačius neatitikimus gamintojų reikalavimams, parengti defektinį aktą;

- išplauti išorinius blokus;

- patikrinti vidinių blokų oro filtrų stovį ir, nustačius neatitikimus gamintojų reikalavimams, parengti defektinį aktą;

- parengti atliktų profilaktinių darbų ataskaitą.

1.4. Suteikus 1.3 papunktyje nurodytas paslaugas paslaugų teikėjas turi parengti defektinį aktą (jei toks aktas nėra profilaktinių darbų ataskaitos dalis). Teikiant oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų profilaktikos paslaugas ir nustačius gedimus, sensorių parodymus, neatitinkančius gamintojo nustatytų ribų, aliarmo signalus, Paslaugų teikėjas turi inicijuoti gedimų šalinimą, suderinęs su perkančiąja organizacija.

1.5. PO, nustačiusi oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų gedimą, informuoja paslaugų teikėją apie gedimą (elektroniniu paštu, telefonu).

1.6. Oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemos gedimo atveju Paslaugų teikėjo reakcijos ir gedimų šalinimo laikai priklausomai nuo incidento svarbos:

| Incidento svarbos lygis | Reakcijos laikas nuo pranešimo gavimo | Gedimo pašalinimo laikas, nuo pranešimo gavimo | Incidento aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 svarbos lygis | 1 val. | 4 val. | Oro vėdinimo ir kondicionavimo sistema sugedo ir visiškai neveikia. |
| 2 svarbos lygis | 2 val. | 6 val. | Oro vėdinimo ir kondicionavimo sistema sugedo ir veikia tik nedubliuotu režimu arba oro vėdinimo ir kondicionavimo sistema nepalaiko nustatyto temperatūrinio režimo ir bent vieno temperatūros daviklio rodoma temperatūra didesnė kaip 300C. |
| 3 svarbos lygis | 12 val. | Paslaugų teikėjo su Klientu suderintas terminas | Kiti oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemos gedimai. |

  - Aplinkosauginiai reikalavimai:

    - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti atliekų tvarkymą paslaugų teikimo vietoje, kai jos atsiranda: rūšiuoti atsiradusias atliekas, perduoti perdirbimui, kompostuoti ar pakartotinai naudoti.

    - Paslaugų teikėjas turi tinkamai tvarkyti ir pašalinti visas pavojingas atliekas, susidariusias suteikus paslaugas;

    - Paslaugų tiekėjas turi sunaudoti kaip įmanoma mažiau gamtos išteklių. Dėl šios priežasties visa su sutartimi susijusiu dokumentacija perduodama skaitmeniniu formatu (elektroninė versija). Teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ar spausdinimo. Dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, esant poreikiui pasirašyti – pasirašyti juos el. parašu.

.

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA II PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

Oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų remonto ir profilaktikos paslaugos patalpose esančiose adresu Žirmūnų g. 2, Vilnius

  - Objekte Nr. 2 yra įrengta oro vėdinimo ir kondicionavimo sistema, susidedanti iš Schneider Electric tikslios kontrolės kondicionieriaus be drėkinimo funkcijos ACRD602 (1 vnt.), Schneider Electric tikslios kontrolės kondicionieriaus su drėkinimo funkcija ACRD602P (l vnt.) ir Schneider Electric tikslios kontrolės kondicionieriaus be drėkinimo funkcijos ACRD1O1 (2 vnt.).

  - Oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemos profilaktikos paslaugos objekte Nr. 2 perkamos 2 (du) kartus per metus. Paslaugų teikėjas suteikia profilaktikos paslaugas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PO pranešimo raštu (elektroniniu paštu) apie jų poreikį dienos.

  - Teikiant oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų profilaktikos paslaugas objekte Nr. 2 būtina:

- peržiūrėti daviklių ir sensorių parodymus bei aliarmo signalų įrašus;

- patikrinti kondensato šalinimo trasas ir šalinimo siurblių stovį ir, jei reikia, išvalyti;

- patikrinti ir sureguliuoti kondicionierių valdymą ir rotacijos persijungimą,

- išmatuoti ir sureguliuoti aušinimo skysčio slėgį ir, nustačius neatitikimus gamintojų reikalavimams, parengti defektinį aktą;

- išplauti išorinius blokus;

- patikrinti vidinių blokų oro filtrų stovį ir, nustačius neatitikimus gamintojų reikalavimams, parengti defektinį aktą,

- parengti atliktų profilaktinių darbų ataskaitą.

  - Suteikus 2.3 papunktyje nurodytas paslaugas paslaugų teikėjas turi parengti defektinį aktą (jei toks aktas nėra profilaktinių darbų ataskaitos dalis). Teikiant oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų profilaktikos paslaugas ir nustačius gedimus, sensorių parodymus, neatitinkančius gamintojo nustatytų ribų, aliarmo signalus, Paslaugų teikėjas turi inicijuoti gedimų šalinimą, suderinęs su perkančiąja organizacija.

  - PO, nustačiusi oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemos gedimą, informuoja paslaugų teikėją apie gedimą (elektroniniu paštu, telefonu).

  - Oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemos  gedimo atveju Paslaugų teikėjo reakcijos ir gedimų šalinimo laikai priklausomai nuo incidento svarbos:

| Incidento svarbos lygis | Reakcijos laikas nuo pranešimo gavimo | Gedimo pašalinimo laikas, nuo pranešimo gavimo | Incidento aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 svarbos lygis | 1 val. | 4 val. | Oro vėdinimo ir kondicionavimo sistema sugedo ir visiškai neveikia . |
| 2 svarbos lygis | 2 val. | 6 val. | Oro vėdinimo ir kondicionavimo sistema sugedo ir veikia tik nedubliuotu režimu arba oro vėdinimo ir kondicionavimo sistema nepalaiko nustatyto temperatūrinio režimo ir bent vieno temperatūros daviklio rodoma temperatūra didesnė kaip 300C. |
| 3 svarbos lygis | 12 val. | Paslaugų teikėjo su Klientu suderintas terminas | Kiti oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemos gedimai. |

  - Aplinkosauginiai reikalavimai:

2.7.1. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti atliekų tvarkymą paslaugų teikimo vietoje, kai jos atsiranda: rūšiuoti atsiradusias atliekas, perduoti perdirbimui, kompostuoti ar pakartotinai naudoti.

2.7.2. Paslaugų teikėjas turi tinkamai tvarkyti ir pašalinti visas pavojingas atliekas, susidariusias suteikus paslaugas;

2.7.3. Paslaugų tiekėjas turi sunaudoti kaip įmanoma mažiau gamtos išteklių. Dėl šios priežasties visa su sutartimi susijusiu dokumentacija perduodama skaitmeniniu formatu (elektroninė versija). Teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ar spausdinimo. Dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, esant poreikiui pasirašyti – pasirašyti juos el. parašu.

____________________