Pirkimo sąlygų 3 priedas

Vėdinimo įrenginių IR MONTAVIMO darbų pirkimas

techninė specifikacija

I. Perkamų vėdinimo įrenginių ir darbų aprašymas:

Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje ir techninėje specifikacijoje nurodytomis sąlygomis ir terminais pristatyti bei perduoti Pirkėjo nuosavybėn vėdinimo įrenginius (toliau - Sistemos) bei juos įrengti (toliau – Darbai) objektuose:

| Eil. Nr. | Objektai: |
| --- | --- |
| 1. | Ukmergės vaikų lopšelis – darželis „Saulutė“, Veterinarijos g. 4, Ukmergė (patalpa -rūsys, priedanga, 250 m2). |
| 2. | Ukmergės vaikų lopšelis – darželis „Eglutė“, Antakalnio g. 49 A, Ukmergė (patalpa -rūsys, priedanga, 340 m2). |
| 3. | Ukmergės rajono Rečionių universalus daugiafunkcis centras, V. Bergo g. 8, Vidiškių sen., Ukmergės r. (patalpa - rūsys, priedanga, 220 m2). |

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

II. Reikalavimai sistemoms ir atliekamiems darbams:

- Tiekėjas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir konkretaus pirkimo Techninėmis specifikacijomis privalo pateikti Sistemas ir atlikti įrengimo darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje per nustatytą terminą nuo Sutarties įsigaliojimo.

- Tiekėjas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Sistemos ir Darbų metu naudojamos medžiagos, bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Tiekėjas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Tiekėjas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Tiekėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Tiekėjo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Tiekėjas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

- Tiekėjas privalo į kainą įsivertinti grindų, langų, durų uždengimą, demontuojamo statybinio laužo išnešimą, išvežimą ir utilizavimą, reikiamos projektinės dokumentacijos parengimo, suderinimo ir leidimų išėmimo, patalpų išvalymo po dienos Darbų, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu.

- Tiekėjas, pateikęs Sistemas ir atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas.

- Tiekėjas privalo išbandyti naujai atvestų elektros, interneto tinklų veikimą ir pritaikyti pilnam funkcionalumui.

- Rekomenduojama, kad Tiekėjas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Tiekėjas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Į Sistemų ir Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju. Kontaktas ryšiams – Valdas Rabazauskas, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos parengties pareigūnas (patarėjas), tel. +37069829476, el.p. valdas.rabazauskas@ukmerge.lt.

- Užsakovas priims Sistemas ir  atliktus Darbus pasirašydamas darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai pateiktų Sistemų ir atliktų Darbų kiekiai.

- Darbų priėmimo metu užsakovui privalo būti perduota visa išpildomoji dokumentacija, (įrangos pasai, deklaracijos, sertifikatai, matavimų protokolai, darbo projektais ir pan.) elektroniniame formate pdf arba jpg.

III. Darbų aprašymas:

- Naujai įrengiama vėdinimo sistema:

| Eil. Nr. | Objekto adresas: | Projektinis oro kiekis, nemažiau m3/h | Vėdinimo sistemos tipas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veterinarijos g. 4, Ukmergė | -2500/+2500 | Rekuperatorius su rotaciniu šilumokaičiu ir elektriniu pašildymu |
| 2 | Antakalnio g. 49A, Ukmergė | -3400/+3400 | Rekuperatorius su rotaciniu šilumokaičiu ir elektriniu pašildymu |
| 3 | V. Bergo g. 8, Vidiškių sen., Ukmergės raj. | -2200/+2200 | Rekuperatorius su rotaciniu šilumokaičiu ir elektriniu pašildymu |

- Vėdinimo įrangos tiekimas ir pilnas montavimas su medžiagomis (Ortakiai, fasoninės dalys, izoliacija, tvirtinimo elementai ir t.t.), atidavimas eksploatacijai.

- Elektros instaliacijos privedimas ir pajungimas.

IV. Technines specifikacijos:

Rekuperatorių sistema:

Modulinės arba rėminės konstrukcijos, reguliuojamos kojos.

Sistemos turi atitikti normatyviniams dokumentams: ventiliatorių efektyvumas ir rekuperacinių vėdinimo įrenginių šiluminis naudingumas turi atitikti Europos komisijos reglamentų (ES) Nr. 1253/2014 ir 1254/2014, STR2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, LST EN 1886:2208; 13053; 13779; 779 ir kitais reikalavimais.

Vėdinimo įrenginio konstrukcija:

Izoliacijos storis plokštėse nemažiau 50 mm, viduje cinkuota skarda, išorėje dažyta.

Izoliacija turi būti iš didelio tankio mineralinės vatos – nemažiau 60 kg/m3 .

Mineralinė vata turi būti A1 klasės atspari ugniai pagal DIN 4102.

Apžiūros durys turi būti su ilgalaikėmis lanksčiomis sandarinimo juostomis.

Sandarinimas tarp sekcijų tvirtomis sandarinimo juostomis ir sekcijomis turi būti su užrakto sistema.

Apžiūros durys turi būti montuojamos naudojant tvirtus vyrius su lengvai nuimamais nerūdijančio plieno kaiščiais.  (Lengvas durų nuėmimas, jei nėra vietos normaliam durų varstymui.)

Ventiliatorius ir variklio energetinio efektyvumo klasė – EC (IE4 pagal IEC standartus)

Sklendžių sandarumo klasė 4 C.

Įrenginio temperatūrinis diapazonas: -30/50 °C.

Korpusas suprojektuotas pagal EN 1886 ir atitinka ne mažesnes klases:

Bandymo kriterijai, klasė

- Mechaninis stiprumas D1

- Oro nutekėjimas L1

- Filtro apėjimo nuotėkis F8

- Šilumos pralaidumas T2

- Šiluminiai tilteliai TB3

Vėdinimo įrenginys turi būti pastatytas su pilna ir visiškai integruota valdymo sistema.

Virš oro maišinio filtro turi būti sumontuota filtro apsauga ir prijungta prie valdiklio aliarmo.

Ryšys su BMS sistemomis per MODBUS RTU, RS485 arba lygiavertėmis.

Technines charakteristikos

1. Veterinarijos g. 4, Ukmergė.

Oro srautas:

- Tiekiamas oras: nemažiau 2500 m3/h; 250 Pa; Temperatūra: Vasara + 28 ⁰C; Žiema + 25 ⁰C

- Ištraukiamas oras: nemažiau  2500 m3/h; 250 Pa; Temperatūra: Vasara + 22 ⁰C; Žiema + 20 ⁰C

Rotacinis šilumokaitis

Šilumos atgavimas - ≥ 80%

Eurovent Energetinis efektyvumas žiema - A

Elektrinio šildymo kaloriferio galingumas – nemažiau  5 kW

Maišinis filtras:

- Tiekiamas nemažiau M5 – ePM10 85 %

- Ištraukiamas nemažiau M5 – ePM10 85 %

2. Antakalnio g. 49A, Ukmergė.

Oro srautas:

- Tiekiamas oras: nemažiau  3400 m3/h; 250 Pa; Temperatūra: Vasara + 28 ⁰C; Žiema + 25 ⁰C

- Ištraukiamas oras: nemažiau  3400 m3/h; 250 Pa; Temperatūra: Vasara + 22 ⁰C; Žiema + 20 ⁰C

Rotacinis šilumokaitis

Šilumos atgavimas - ≥ 80%

Eurovent Energetinis efektyvumas žiema - A

Elektrinio šildymo kaloriferio galingumas – nemažiau 10 kW

Maišinis filtras:

- Tiekiamas nemažiau M5 – ePM10 85 %

- Ištraukiamas nemažiau M5 – ePM10 85 %

- V.Bergo g. 8, Vidiškių sen., Ukmergės raj.

Oro srautas:

- Tiekiamas oras: nemažiau 2200 m3/h; 250 Pa; Temperatūra: Vasara + 28 ⁰C; Žiema  +25 ⁰C

- Ištraukiamas oras: nemažiau 2200 m3/h; 250 Pa; Temperatūra: Vasara + 22 ⁰C; Žiema + 20 ⁰C

Rotacinis šilumokaitis

Šilumos atgavimas - ≥ 80%

Eurovent Energetinis efektyvumas žiema - A

Elektrinio šildymo kaloriferio galingumas – nemažiau 5 kW

Maišinis filtras:

- Tiekiamas nemažiau  M5 – ePM10 85 %

- Ištraukiamas nemažiau M5 – ePM10 85 %

Vėdinimo sistemos komponentai ir specifikacijos įrengimui:

- Vėdinimo įranga turi būti sumontuota taip, kad būtų užtikrinamos higienos normos, oras būtų keičiamas tolygiai visuose patalpose.

- Triukšmo lygis sistemai veikiant pilnu pajėgumu neturi viršyti 50 dBA, jeigu reikia papildomai numatyti triukšmo slopintuvus.

- Ortakiai pagaminti iš lakštinio plieno, sandarumo klasė – nemažiau  C.

- Grotelės ir difuzoriai pagaminti iš lakštinio plieno.

Elektros maitinimo įvadai ir vėdinimo ortakiai iki būsimų vėdinimo įrenginių montavimo vietų nėra atvesti. Tiekėjas, rengdamas pasiūlymą ir vykdydamas montavimo darbus, turi įvertinti esamą situaciją, o visos reikalingos medžiagos bei darbai (įskaitant ortakių tiesimą ir elektros maitinimo atvedimą nuo artimiausių esamų taškų iki įrenginių) turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

PRIDEDAMA:

1.Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ rūsio – priedangos schemos kopija, 1 lapas,

2. Ukmergės vaikų  lopšelio – darželio „Eglutė“ rūsio – priedangos schemos kopija, 1 lapas,

3. Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro rūsio- priedangos schemos kopija, 1 lapas.