TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – 10 kV saugiklių lydieji įdėklai.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - 10 kV saugiklių lydieji įdėklai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Saugiklių lydžiojo įdėklo dydis | Parametrai | Preliminarus kiekis * Sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Saugiklio lydusis įdėklas | Ø45mm; I=292mm | 4A | 30 |
| 2 | Saugiklio lydusis įdėklas | Ø45mm; I=292mm | 6 A arba 6,3 A | 30 |
| 3 | Saugiklio lydusis įdėklas | Ø45mm; I=292mm | 10A | 30 |
| 4 | Saugiklio lydusis įdėklas | Ø45mm; I=292mm | 16 A | 33 |
| 5 | Saugiklio lydusis įdėklas | Ø45mm; I=292mm | 20 A | 21 |
| 6 | Saugiklio lydusis įdėklas | Ø45mm; I=292mm | 25 A | 30 |
| 7 | Saugiklio lydusis įdėklas | Ø45mm; I=292mm | 31,5 A arba 32 A | 15 |
| 8 | Saugiklio lydusis įdėklas | Ø45mm; I=292mm | 40 A | 3 |
| 9 | Saugiklio lydusis įdėklas | Ø45mm; I=292mm | 50 A | 20 |
| 10 | Saugiklio lydusis įdėklas | Ø45mm; I=292mm | 63 A | 3 |
| 11 | Saugiklio lydusis įdėklas | Ø45mm; I=292mm | 80 A | 3 |
| 12 | Saugiklio lydusis įdėklas | Ø45mm; I=292mm | 100 A | 3 |
| 13 | Saugiklio lydusis įdėklas | Ø45mm; I=292mm | 125 A | 9 |
| 14 | Saugiklio lydusis įdėklas | Ø45mm; I=292mm | 160 A | 3 |

* Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Martinavos g. 8, Martinavos k., Karmėlavos sen., LT-54475 Kauno r. sav.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
|  | Gaminys turi atitikti standartą: a) | LST EN 60282-1 |
|  | Turi būti tinkamas naudoti: b) | Lauko sąlygomis |
|  | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei: b) | -35 °C ... +35 °C |
|  | Saugiklio tipas: b) | Back-up fuse |
|  | Korpuso medžiaga: b) | Keramika |
|  | Vardinė įtampa (Un): b) | 12 kV |
|  | Vardinis dažnis: b) | 50 Hz |
|  | Vardinė srovė (In): b) | Nurodoma užsakant 4; 6,3 (arba 6); 10; 16; 20; 25; 31,5 (arba 32); 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160 A |
|  | Maksimali trumpojo jungimo atjungimo srovė (Pertraukiamoji srovė (srovė, kurią lydusis įdėklas gali nutraukti neišardydamas ar nesukeldamas neleistinos trukmės elektros lanko)) (I1): b) | ≥ 63 kA |
|  | Lydžiųjų įdėklų „išmušiklio“ (angl. striker) poveikio jėga: b) | Pagal 3 lentelę ir 1 pav. |
|  | Lydžiųjų įdėklų „išmušiklio“ (angl. striker) mechaninės savybės: | Pagal 3 lentelę |
|  | Tirpuko (angl. „Melting element“) medžiaga b) | Sidabras |
|  | Gabaritiniai matmenys b) | Pagal 2 pav. |
|  | Ant lydžiojo įdėklo korpuso turi būti nurodyta: b) | - Minimali atjungimo srovė (I3) |
|  |  | - Maksimali trumpojo jungimo atjungimo srovė (I1) |
|  |  | - Naudojimo sąlygos (skirtas naudoti (ir) lauke) |
|  |  | - Lydžiojo įdėklo „išmušiklio“ (angl. striker) suveikimo kryptis |
|  |  | - Standartas (IEC 60282 - 1) |
|  |  | - Gamintojo pavadinimas ar prekės ženklas |
|  |  | - Vardinė įtampa (Un) |
|  |  | - Vardinė srovė (In) |
|  | Garantinis laikas: b) | - ≥ 12 mėnesių |
|  | Tarnavimo laikas: b | - ≥ 25 metų |

Jei Tiekėjo siūloma Prekė įtraukta į ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą (sąrašą galima rasti nuorodoje: www.eso.lt -> Partneriams -> Partneriams – rangovams), tuomet techninės dokumentacijos reikalaujamos techniniuose reikalavimuose teikti nereikia.

1 pav. „Išmušiklio” (angl. striker) suveikimo brėžinys

3 lentelė. Mechaninės „išmušiklio” (angl. striker) darbo savybės

| Tipas |  | Mechaninės savybės |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Energija | Vertės: |  | „Išmušiklio“ suveikimo eiga |  | Minimali likutinė jėga suveikus „išmušikliui“ | Maksimali kelio trukmė |
|  |  | Laisvas kelias (nuo taško O iki taško A) | Tolesnis kelias kai energija privalo būti perduota (nuo taško A iki taško B) | Min. (nuo taško O iki taško B) | Max. (nuo taško O iki taško C) |  |  |
|  | N | mm | mm | mm | mm | N | ms |
| Vidutinis (angl. Medium) | 80 | 4 | 16 | 20 | 40 | 20 | 50 |

| ØA | B | Ø C₂ min. | Ø C₁ ir Ø C₂ max. | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 mm ± 1 mm | 33 mm (-0, +2) | 50 mm | 88 mm | 292 mm (-1, +0) |

2 pav. Gabaritiniai matmenys

Pastaba:

Teikiant užsakymą, 1-mo brėžinio lentelėje nurodyti konkrečius saugiklio D matmenis.

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Akredituotos įstaigos, kuri turi būti pilnavertė Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narė (Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), išduotas produkto autentiškumo sertifikatas;

- Gaminio techninis aprašymas.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pagal Užsakymą pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba;

  - Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis;

  - Produkto autentiškumo sertifikatas;

  - Priėmimo – perdavimo aktas.