TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DĖL ultragarsiniŲ šalto vandens skaitikliŲ su duomenų perdavimo paslauga PIRKIMO

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkimas – viešasis pirkimas siekiant sudaryti pirkimo sutartį Pirkimo objekto įgyvendinimui.

1.2. Užsakovas – UAB „Utenos vandenys“.

1.3. Paslaugos teikėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išrinktas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo sudaroma viešojo pirkimo sutartis.

1.4. Sutartis – viešojo pirkimo sutartis, sudaroma tarp Paslaugos teikėjo ir Užsakovo Pirkimo objekto įgyvendinimui.

1.5. Skaitikliai – nauji ultragarsiniai buitiniai ir įvadiniai šalto vandens skaitikliai su nuotolinio nuskaitymo funkcija.

1.6. NB-IoT – (angl. Narrowband IoT) siaurajuostis daiktų internetas – tai mažo galingumo plataus spektro technologija, skirta išmanių daiktų rinkai. Duomenų perdavimui naudojanti telekomunikacijų bendrovių tinklus.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas -  ultragarsiniai šalto vandens skaitikliai su duomenų perdavimo paslauga. Skaitikliai bus montuojami, Utenos miesto, privačių gyvenamųjų namų kvartalo „Grybeliai“ (toliau – Kvartalas), esančių objektų įvaduose.

2.2. Paslaugos teikėjas pasiūlymą formuoja atsižvelgdamas į Skaitiklių kiekius nurodytus                      3.24 p.

2.3. Pasiūlyme Paslaugos teikėjas turi įsivertinti ir tiekiamų skaitiklių duomenų pateikimo Užsakovui  paslaugos kaštus.

2.4. Skaitiklių duomenys turi būti pateikiami panaudojant NB-IoT arba lygiavertes technologijas, kurios leidžia nuskaityti skaitiklių duomenis tiesiogiai nuo skaitiklio, nemontuojant papildomos įrangos bei aparatūros vartotojo patalpose.

2.5. Pasiūlyme turi būti nurodytos skaitiklių kainos bei duomenų perdavimo ryšio modulių su įskaičiuotais duomenų teikimo paslaugos kaštais kainos. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos Paslaugos tiekėjo patiriamos su skaitiklių tiekimu bei duomenų teikimu susijusios išlaidos.

2.6. Duomenų teikimo paslaugos teikiamos 12 mėnesių nuo Prekių sumontavimo ir paleidimo dienos su galimybe pratęsti dar 12 mėnesių laikotarpiui. Pratęsimas įforminamas abiejų šalių papildomu susitarimu.

- REIKALAVIMAI ŠALTO VANDENS SKAITIKLIAMS

  - Skaitikliai turi būti ultragarsiniai;

  - Skaitikliai turi būti nauji bei nenaudoti;

  - Matuojama terpė – šaltas vanduo;

  - Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) - ne blogesnė nei R400 ultragarsinis skaitiklis.

  - Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų.

  - Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo bet kokio išorinio elektromagnetinio lauko poveikio. Skaitiklių konstrukcija turi užtikrinti, kad jų veikimui bei duomenų perdavimui nedarytų įtakos išorės priemonės (magnetai) ir elektromagnetinių, radijo bangų trikdžiai.

  - Skaitikliai turi turėti einamųjų metų pirminę patikrą galiojančią ES šalyse ir atitikti ES normatyvinių dokumentų ir taisyklių reikalavimus.

  - Skaitiklio pajungimo būdas – srieginis (nuo DN15 iki DN40) ir flanšinis (nuo DN50 iki DN100).

  - Maksimali matuojamo vandens temperatūra iki +30C.

  - Aplinkos temperatūra -15o C iki +70oC.

  - Skaitiklio montavimo pozicija - apskaitos prietaisas gali būti montuojamas horizontaliai, vertikaliai arba nuožulniai.

  - Skaitiklis turi turėti gamintojo aiškiai išskaitomą pavadinimą arba logotipą ir identifikavimo logotipą.

  - Skaitiklio konstrukcija turi garantuoti, kad skaitiklis negalėtų būti išmontuotas ar pakeistas nepažeidus skaitiklio ar kitų skaitiklio apsauginių įtaisų.

  - Skaitiklis turi būti komplektuojamas su NB-IoT arba lygiaverčiu duomenų perdavimo moduliu pirminiam rodmenų fiksavimui bei perdavimui.

  - Skaitiklio komunikacijos veikimo laikas, nekeičiant baterijos – ne trumpesnis nei 12 metų, skaičiuojant nuo skaitiklio eksploatacijos pradžios.

  - Iš įrangos perduodami duomenys turi būti apsaugoti taip, kad būtų užtikrintas perduodamų duomenų saugumas, nebūtų trukdoma jų perdavimui ir jų negalėtų nuskaityti trečios šalys.

  - Skaitiklio apsaugos klasė – IP 68.

  - Ant skaitiklio skaičiavimo mechanizmo informacinės plokštės turi būti nurodyta informacija: ES tipo tyrimo sertifikato numeris, gamintojo prekės ženklas, skaitiklio tipo pavadinimas, pagaminimo metai ir serijos numeris, pastovus debitas Q3 ir santykis (Q3/Q1) prieš „R“, temperatūros klasė, didžiausias leistinas darbo slėgis (MAP), slėgio nuostolių klasė, skaitiklio įrengimo jautrumo klasė, programinės įrangos versijos numeris. Ant vandens skaitiklio korpuso - viena arba dvi rodyklės rodančios vandens tekėjimo kryptį.

  - Skaitikliai turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 ir Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 (aktualią redakciją). Visi Skaitikliai turi būti patikrinti, turėti nustatytus matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatus ir pirminės arba periodinės metrologinės patikros ženklus.

  - Skaitiklio baterijos veikimo laikas - ne mažiau kaip 12 (dvylika) metų nuo baterijos pagaminimo.

  - Skaitiklyje įmontuoti vidiniai radijo siųstuvai turi būti neatskiriama skaitiklio dalimi,  kad nuotoliniam duomenų nuskaitymui vykdyti nereikėtų jokių papildomų prie skaitiklio montuojamų elementų ar įrangos.

  - Skaitiklio konstrukcijoje turi būti numatyta, kad vandens sunaudojimo duomenys ir informacija apie gedimus automatiškai būtų perduodami radijo ryšiu į duomenų surinkimo sistemą, ne rečiau kaip vieną kartą per parą, per visą eksploatacijos laikotarpį.

  - Skaitikliams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 6 metų garantija (nurodyti suteikiamas garantijas, jų sąlygas).

  - Preliminarus perkamų ultragarsinių šalto vandens skaitiklių kiekis:

| Eil. Nr. | Nominalusis (santykinis) skersmuo, mm | Montažinis ilgis (be pajungimo antgalių), mm | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DN15 | L80 | 3 |
| 2. | DN15 | L110 | 192 |
| 3. | DN20 | L130 | 2 |
| 4. | DN15 | L165 | 130 |
| 5. | DN100 | L360 | 1 |

  - 3.24  punkto 5 pozicijoje nurodytas DN100 skaitiklis, montuojamas šulinyje ir yra Kvartalo įvadinis skaitiklis

  - Skaitikliai bus perkami ne iš karto, bet pagal Užsakovo poreikį. Perkamų skaitiklių skaičius per metus gali keistis.

- REIKALAVIMAI APSKAITOS DUOMENŲ PATEIKIMO PASLAUGAI IŠ ULTRAGARSINIŲ ŠALTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ

  - Skaitiklių duomenys turi būti pateikiami panaudojant NB-IoT arba lygiavertę technologiją, kuri leidžia nuskaityti duomenis tiesiogiai nuo skaitiklio ryšio modulio nemontuojant papildomos įrangos vartotojo patalpose.

  - Skaitiklių duomenys pateikiami ne rečiau kaip 1 kartą per parą.

  - Duomenų perdavimo infrastruktūros įrengimas nėra šios sutarties objektas. Paslaugos teikėjas paslaugos teikimui reikalingą ryšio įrangą įdiegia ar nuomoja iš trečiųjų šalių savo jėgomis bei lėšomis.

  - Duomenų pateikimo paslaugos kainoje turi būti įvertinti visi Paslaugos teikėjo numatomi paslaugos kaštai.

  - Skaitiklių duomenys turi būti perduodami į Užsakovo naudojamą Namo-INFO /NIS/ apskaitos informacine sistemą arba skaitiklių duomenų kaupimui, saugojimui bei analizei Paslaugos teikėjas turi pateikti programinę įrangą, įdiegtą Paslaugos teikėjo infrastruktūroje. Programinė įranga turi būti pasiekiama standartinės interneto naršyklės pagalba iš bet kurio stacionaraus ar nešiojamo kompiuterio. Programinės įrangos nuomos kaštai turi būti įskaičiuoti paslaugos kainoje.

  - Prisijungimas prie programinės įrangos turi būti užtikrintas neribotam Užsakovo darbuotojų skaičiui.

  - Turi būti užtikrintas ne trumpesnis nei 36 mėn. sukauptų  duomenų saugojimas.

  - Paslaugos kainoje turi būti numatytas bei įdiegtas skaitiklių rodmenų perdavimas į Užsakovo naudojamą apskaitos sistemą „Mokesta“. Duomenys turi būti perduodami specializuoto formato duomenų failu už kiekvieną apskaitos periodą.

  - Tiekėjas turi užtikrinti saugų duomenų perdavimą, naudojant saugaus ryšio duomenų perdavimo kanalus ir kitas priemones.

- REIKALAVIMAI NUOTOLINIO DUOMENŲ SURINKIMO IR JŲ

ATVAIZDAVIMO PROGRAMINEI ĮRANGAI

  - Užsakovas naudojasi Namo-INFO /NIS/ apskaitos informacine sistema, jeigu būtų siūloma kita analogiška informacinė sistema (toliau-IS), Pardavėjas privalės apmokyti ne mažiau kaip du Užsakovo darbuotojus naudotis ja.

  - Visų objektų rodmenis ir avarinius pranešimus reikia atvaizduoti esamoje arba Paslaugos teikėjo pateiktoje IS, o vartotojai duomenis turi matyti prisijungę savo kompiuterio naršykle prie IS interneto svetainės HTTPS protokolu, kuri su Užsakovo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu būtų pasiekiama iš bet kurio įmonės kompiuterio. Informacinė sistema turi turėti galimybę dirbti su ne mažiau kaip 6000 objektų.

  - IS turi užtikrinti:

    - NM  V

  - pakeitus objekte prietaisą dėl jo gedimo ar metrologinės patikros poreikio, IS prie objekto atvaizduojami du prietaisai ir jų duomenys už einamąjį mėnesį - nuimto prietaiso numeris ir rodmenys, bei naujai pastatyto prietaiso numeris ir jo rodmenys. Į objekto ataskaitą turi būti įtraukta šių prietaisų fiksuotų suvartojimų suma.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJUI IR UŽSAKOVUI

  - Paslaugos teikėjas turi:

    - sukonfigūruoti visą reikiamą programinę įrangą duomenų nuskaitymui, priėmimui bei perdavimui į Užsakovo apskaitos „Mokesta“ sistemą.

    - Pagal Užsakovo užsakymą ne vėliau kaip per 60 d.d. pateikti užsakyme nurodytus apskaitos prietaisus.

  - Užsakovas turi:

    - pateikti objektų sąrašus, kur sumontuoti šalto vandens apskaitos prietaisai.

- PERDAVIMAS, DOKUMENTACIJA, BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS

  - Už programinės serverio įrangos tiekimą ir priežiūrą atsakingas Paslaugos teikėjas. Visi serverio, ryšių priežiūros, bei eksploataciniai kaštai 12 mėnesių laikotarpiui turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą.

  - Paslaugos teikėjas kartu su kiekviena tiekiamų skaitiklių partija privalo pateikti skaitiklių perdavimo – priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodytas kiekvieno tiekiamo skaitiklio tipas/modelis, diametras, gamyklinis  numeris bei pirminės patikros atlikimo metai.

  - Į Skaitiklių kainą įskaityti transporto išlaidas pristatant skaitiklius užsakovui adresu:                            UAB „Utenos vandenys“, Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos raj.

  - Paslaugos teikėjo teikiami dokumentai:

7.4.1. Skaitiklių techniniai pasai, techninės specifikacijos, montavimo ir naudojimo instrukcijos.

7.4.2. Skaitiklių tipo atitikties galiojančiai direktyvai deklaracijos (sertifikato) kopijos.

7.4.3. Informacinės sistemos vartotojų naudojimosi instrukcija.

7.4.4. Visa dokumentacija pateikiama PDF, DOCX, DWG arba lygiaverčiame el. formate lietuvių kalba.

7.5. Teikiamo vandens apskaitos prietaiso integruota eSIM kortelė ir (ar) kita duomenų perdavimo įranga turi būti neužrakinta konkrečiam mobiliojo ryšio operatoriui, paslaugų teikėjui ar gamintojui. Sprendinys turi užtikrinti galimybę eksploatacijos metu pakeisti mobiliojo ryšio operatorių be fizinio įrangos keitimo.

7.6. Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad:

7.6.1. eSIM arba ryšio modulis palaikytų nuotolinį operatoriaus profilio keitimą (Remote SIM Provisioning) arba kitą lygiavertį sprendimą;

7.6.2. operatoriaus pakeitimui nebūtų reikalingas gamintojo autorizavimas, papildomos licencijos ar specializuotos uždaros valdymo platformos, neprieinamos Užsakovui;

7.6.3. būtų galima konfigūruoti skirtingų operatorių APN ir kitus ryšio parametrus;

7.6.4. įranga nebūtų apribota firmware, programiniais ar techniniais sprendimais, ribojančiais kito operatoriaus naudojimą;

7.6.5. Užsakovui būtų suteiktos visos būtinos administravimo teisės ir techninė dokumentacija, reikalinga operatoriaus pakeitimui atlikti.

7.7. Operatoriaus pakeitimas neturi sąlygoti vandens apskaitos prietaiso funkcionalumo apribojimo, sertifikavimo praradimo ar papildomų aparatinių komponentų keitimo.

_____________________