DĖL DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą (2026-VKJ-75) Akumuliatorinės baterijos nepertraukiamo maitinimo sistemai pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninė specifikacija | Techninėje specifikacijoje (eil. nr. 4) pateiktas reikalavimas korpuso medžiagai - skaidrus plastikas. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad skaidrūs (permatomi) akumuliatorių elementai įprastai naudojami tik akumuliatorių elementuose, užpildytuose skystuoju elektrolitu. Prašome patikslinti ar elementai turi būti užpildyti skystuoju elektrolitu (t.y. atviri ir reikalaujantys priežiūros) ar uždaro tipo su slėgį reguliuojančiais vožtuvais (VRLA)? Jei VRLA, tuomet prašytumėm pašalinti 4 p. reikalavimą dėl korpuso medžiagos. |  | Techninėje specifikacijoje nėra keliamas reikalavimas korpuso medžiagai. Atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelėje yra padaryta techninė klaida. Ištaisome klaidą ir panaikiname punktą atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelėje. Paaiškiname, kad reikalingos uždaro tipo su slėgį reguliuojančiais vožtuvais akumuliatorinės baterijos. |
| 2. | Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 1 („Akumuliatorių baterija Sonnenschein A602/1510 (NGA6021510HS0FA) vožtuvais reguliuojamos arba lygiavertė“) | Prašome patikslinti, ar „vožtuvais reguliuojamos“ akumuliatorių baterijos, laikomos lygiavertėmis nurodytoms, apima tiek AGM, tiek GEL technologijos baterijas, ar lygiavertiškumas taikomas tik GEL („želinėms“) baterijoms. | Techninėje specifikacijoje nėra aiškiai apibrėžta, ar leidžiamos visos „vožtuvais reguliuojamos“ VRLA (AGM ir GEL) technologijos, kas gali riboti konkurenciją arba sukelti nevienodą reikalavimo interpretavimą. | Paaiškiname, kad techninėje specifikacijoje vartojama sąvoka „vožtuvais reguliuojamos“ (VRLA, ang. Valve Regulated Lead Acid) apima tiek AGM (Absorbent Glass Mat), tiek GEL technologijos akumuliatorių baterijas. Vertinant lygiavertiškumą, pagrindinis kriterijus nėra konkreti technologija (AGM ar GEL), o tai, kad siūlomas produktas atitiktų VRLA (vožtuvais reguliuojamų) akumuliatorių tipą, užtikrintų ne blogesnius techninius parametrus (talpą, įtampą, eksploatavimo trukmę, ciklų skaičių, darbo režimus ir pan.),būtų tinkamas naudoti pagal numatytą paskirtį. Todėl tiek AGM, tiek GEL baterijos gali būti laikomos lygiavertėmis, jei jos atitinka visus techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. |
| 3. | Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 2, „Matmenys ilgis x plotis x aukštis“ | Ar būtų laikoma priimtina, jei siūlomos baterijos ilgis ir plotis neviršytų nustatytų ribų, tačiau aukštis būtų nežymiai didesnis (iki 800 mm)? Taip pat prašome pateikti montavimo rėmo techninius parametrus (leistinas tolerancijas), pagrindžiančius nustatytus maksimalius matmenis. | Pagal reikalavimą nurodyta, kad matmenys aktualūs dėl montavimo ant rėmo. Kadangi baterijos montuojamos vertikaliai, nedidelis aukščio padidėjimas neturi praktinės įtakos montavimui, eksploatavimui ar aptarnavimui, jei rėmo plotis/gylis neviršijami. | Paaiškiname, kad baterijų matmenų reikalavimai yra svarbūs ir negali būti viršijami, įskaitant ir aukštį. Aukščio parametras turi esminę reikšmę, nes akumuliatorių baterijos yra montuojamos į specialiai suprojektuotą rėmą dviem aukštais. Dėl šios priežasties net ir nedidelis aukščio viršijimas gali lemti netinkamą baterijų sutalpinimą į numatytą montavimo vietą, nepakankamus tarpelius saugiam eksploatavimui ir aptarnavimui, konstrukcinius nesuderinamumus su esamu rėmu. |
| 4. | Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 2, „Jungtis F-M8 arba lygiavertė“ | Ar F-M10 jungtis laikoma lygiaverte nurodytai F-M8 jungčiai? | Jungties sriegio tipas (M8 ar M10) neturi esminės įtakos elektrinėms charakteristikoms ir gali būti pritaikytas eksploatacijos metu. | Paaiškiname, kad F-M10 jungtis nėra lygiavertė nurodytai F-M8 jungčiai, nes jos turi skirtingus sriegio dydžius, skirtingas kontaktines zonas, skirtingus kabelių antgalių dydžius ir negali būti naudojama be specialaus adapterio, jungiamųjų laidų/šynų antgalių keitimo, tvirtinimo elementų pritaikymo. Tokie keitimai gali būti nesaugūs, sukelti perkaitimą ar gedimus. |
| 5. | Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 2, „Gnybtų tipas F-M8, 2 poros arba lygiavertė“ | Ar gnybtų tipas F-M10 (2 poros) laikomas lygiaverčiu? | M8 ir M10 nurodo tik mechaninio tvirtinimo sprendinį ir neturi praktinės įtakos baterijos veikimui ar srovės perdavimo charakteristikoms. | Paaiškiname, kad F-M10 gnybtų tipas nėra lygiavertė nurodytiems F-M8 gnybtams, nes jie turi skirtingus sriegio dydžius, skirtingus kontaktinių zonų pločius, skirtingus kabelių antgalių dydžius ir negali būti naudojama be specialaus adapterio, jungiamųjų laidų/šynų antgalių keitimo, tvirtinimo elementų pritaikymo. Tokie keitimai gali būti nesaugūs, sukelti perkaitimą ar gedimus. |
| 6. | Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 2, „Svoris – ne daugiau 97 kg“ | Prašome pagrįsti svorio apribojimą (≤97 kg) konkrečiomis techninėmis ar eksploatacinėmis aplinkybėmis (pvz., grindų apkrovomis ar stelažų konstrukcija). Taip pat prašome patikslinti, ar leidžiama siūlyti didesnio svorio baterijas, jei jos tiekiamos kartu su naujais, atitinkamų apkrovų stelažais. | Didesnis svoris paprastai rodo didesnį aktyviosios medžiagos kiekį, kuris tiesiogiai susijęs su ilgaamžiškumu ir patikimumu. Svorio ribojimas racionalus tik esant objektyviems konstrukciniams apribojimams. Atkreipiame dėmesį, kad svoris naudojamas gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavime, todėl svorio ribojimas kartu eliminuoja dalį ekonomiškai naudingesnių sprendimų | Paaiškiname, kad svorio apribojimas (≤97 kg) yra nustatytas atsižvelgiant į esamas technines ir eksploatacines sąlygas ir yra būtinas saugiam bei patikimam įrangos naudojimui. Esamas akumuliatorių montavimo rėmas yra suprojektuotas konkrečioms apkrovoms, baterijos stove montuojamos dviem aukštais, todėl didesnio svorio baterijos padidintų apkrovą tiek atskiroms lentynoms, tiek visai konstrukcijai, kas gali turėti įtakos konstrukcijos patikimumui ir ilgaamžiškumui. Dėl siūlymo tiekti su naujais stelažais. Paaiškiname, kad baterijos yra perkamos kaip pakaitinės į jau naudojamą nepertraukiamo maitinimo sistemą. Naują stelažą reikėtų pritaikyti jau turimoms baterijoms ir naujai perkamoms, reikėtų keiti šiuo metu įrengtą infrastruktūrą, todėl toks modelis nėra priimtinas. Papildomai atkreipiame dėmesį, kad gyvavimo ciklo sąnaudoms apskaičiuoti. baterijos svoris naudojamas tik siekiant paskaičiuoti jos utilizavimo išlaidas gyvavimo ciklo pabaigoje ir yra tik vienas iš vertinimo kriterijų kartu su prekės kaina. |
| 7. | 2.4. Gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiuoklė, „Maksimalus priimtinas įkainis – 490 EUR/vnt“ ir 2.6. Sutarties SD, „Prekių kaina – 350 000,00 EUR be PVM“ | Prašome paaiškinti, kaip yra suderinamas maksimalus įkainis (490 EUR/vnt) su Sutartyje nurodyta bendra prekių kaina (350 000 EUR be PVM), atsižvelgiant į preliminarų kiekį 320 vnt. | Pagal nurodytą maksimalų įkainį bendra vertė sudarytų apie 156 800 EUR, kas ženkliai mažiau nei Sutartyje nurodyta suma. Prašome patikslinti, ar 2.4. Gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiuoklė.xlsx: - maksimalus įkainis nurodytas teisingai; - Sutarties vertė yra rezervinė (maksimali) suma; - ar skaičiavimo logika yra kita (pvz., keli skirtingi įkainiai ar papildomos pozicijos). | Paaiškiname, kad Techninėje specifikacijoje yra nurodyt preliminarus prekių kiekis, kuris Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamas, t.y. didėti ar mažėti. Prekės bus perkamos pagal poreikį Sutarties galiojimo laikotarpiu neviršijant Sutartis SD nurodytos 350 000,00 EUR be PVM sumos. Maksimaliai priimtinas įkainis yra nurodytas teisingai. |
| 8. | 2.4. Gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiuoklė | Lentelėje prašoma įrašyti "Baterijos svoris kg". Todėl čia įrašomas vienos baterijos svoris. Tačiau galutinėje eilutėje "Pasiūlymo kaina: Eur be PVM", neteisingai skaičiuojama pasiūlymo kaina, kadangi formulėje neatsižvelgiama į baterijų kiekį. "Baterijos utilizavimo sąnaudos" - skaičiuojamos tik vienos baterijos sąnaudos. |  | Atsižvelgiant į tiekėjo pastabą, patiksliname skaičiavimo formulę 2.4. Gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiuoklė. |

Pakeitimai dokumentuose pažymėti raudona spalva.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

PRIDEDAMA:

2026.06.09 2.7. Pasiūlymo forma

2026.06.09 2.4. Gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiuoklė

Strateginių pirkimų projektų vadovė Jūratė Kaupinienė, Mob. +370 665 13258