Pirkimo specialiųjų sąlygų 5 priedas

(tiekėjas)

Akcinei bendrovei „Klaipėdos energija“

PASIŪLYMAS PIRKIMUI

ELEKTROS VARIKLIAI

_______________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo / tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Tiekėjo / tiekėjų grupės bendro atstovo adresas, telefonas, el. paštas, faksas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas |  |
| Tiekėjo vadovo / tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario, pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas ir pavardė |  |

- Teikdami ši pasiūlymą pareiškiame, kad:

  - susipažinome ir sutinkame su visais pirkimo dokumentais (skelbimas apie pirkimą, pirkimo sąlygos, dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu tokių buvo), kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija);

  - esame pasirengę įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį;

  - patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės, paslaugos ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai įvykdyta;

  - į mūsų siūlomas kainas ir sąnaudas įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomas kainas ar sąnaudas.

- Mes siūlome prekes, paslaugas ir (ar) darbus, nurodytus pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“*:

| Eil. Nr. | Reikalaujamo parametro/charakteristikos pavadinimas | Reikalaujamo parametro/charakteristikos reikšmės | Siūlomo parametro/charakteristikos reikšmės (Nuoroda į siūlymo patvirtinimą įrodantį dokumentą*) | Vieno vieneto kaina be PVM, Eur | Iš viso kaina be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reikalavimai KCK DKE-1 kondensacinio ekonomaizerio siurblio P1 ir P2 varikliui |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (tipą). |  |  |  |
|  | Variklio dydis | 225M |  |  |  |
|  | Veleno diametras, mm | 60 |  |  |  |
|  | Veleno ilgis E, mm | 140 |  |  |  |
|  | Montavimo tipas vadovaujantis IEC 60034-7 standartu | IM B35 Montavimo būdas padinis su flanšu. |  |  |  |
|  | Galia, kW | 45 |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa, V | 400 |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis, Hz | 50 |  |  |  |
|  | Polių skaičius | 4 |  |  |  |
|  | Efektyvumo klasė | IE4 |  |  |  |
|  | Guoliai arba guoliavietės | Labirintiniai, izoliuoti, pritaikyti darbui su dažnio keitikliais |  |  |  |
|  | Tepimo taškai | Abiejų guolių. |  |  |  |
|  | Variklio rotoriaus velenas | Rotorių veleno gale turi būti skylė su sriegiu. |  |  |  |
|  | Elektros variklio apsauga nuo perkaitimo | PTC, kiekvienai apvijai. |  |  |  |
|  | Izoliacijos klasė | F |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | ≥IP55 |  |  |  |
|  | Kiekis, vnt. | 2 |  |  |  |
|  | Reikalavimai KCK DKE dūmsiurbio KED-1 elektros varikliui. |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (tipą). |  |  |  |
|  | Variklio gabaritas: | 280M |  |  |  |
|  | Veleno diametras, mm | 75 mm |  |  |  |
|  | Veleno ilgis E, mm | 140 mm |  |  |  |
|  | Montavimo tipas vadovaujantis IEC 60034-7 standartu | # IM B3, Montavimo būdas padinis. |  |  |  |
|  | Galia prie nurodytu vardinių įtampos ir dažnio parametrų, kW | 90 |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa, V | 400 |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis, Hz | 50 |  |  |  |
|  | Polių skaičius | 4 |  |  |  |
|  | Efektyvumo klasė | IE4 |  |  |  |
|  | Tepimo taškai | Abiejų guolių. |  |  |  |
|  | Variklio rotoriaus velenas | Rotorių veleno gale turi būti skylė su sriegiu. |  |  |  |
|  | Elektros variklio apsauga nuo perkaitimo | PTC, kiekvienai apvijai. |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | ≥IP55 |  |  |  |
|  | Guoliai arba guoliavietės DE ir NDE pusėms | Labirintiniai, izoliuoti, pritaikyti darbui su dažnio keitikliais |  |  |  |
|  | Kiekis, vnt. | 1 |  |  |  |
|  | Reikalavimai KCK. Kaloriferiui Nr. 8 elektros varikliui reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (tipą). |  |  |  |
|  | Variklio gabaritas: | Variklio aukštis 33cm; veleno skersmuo 3,5cm; pado ilgis 26cm; pado plotis 35cm; aukštis nuo pado iki veleno centro 10cm. Nurodyti tiekiamo variklio gabaritą, galimi variantai 132M |  |  |  |
|  | Montavimo tipas vadovaujantis IEC 60034-7 standartu | IM B3 Horizontalus pado montavimas per dirželius. |  |  |  |
|  | Galia prie nurodytu vardinių įtampos ir dažnio parametrų, kW | Ne mažiau 4,5 |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa, V | 400 |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis, Hz | 50 |  |  |  |
|  | Polių skaičius | 6 |  |  |  |
|  | Efektyvumo klasė | IE4 |  |  |  |
|  | Reikalavimai guoliams | Pritaikytas darbui su diržine pavara. |  |  |  |
|  | Tepimo taškai | Abiejų guolių. |  |  |  |
|  | Guoliai arba guoliavietės DE ir NDE pusėms | Labirintiniai, izoliuoti, pritaikyti darbui su dažnio keitikliais |  |  |  |
|  | Variklio rotoriaus velenas | Rotorių veleno gale turi būti skylė su sriegiu. |  |  |  |
|  | Elektros variklio apsauga nuo perkaitimo | PTC, kiekvienai apvijai. |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | ≥IP55 |  |  |  |
|  | Kiekis, vnt. | 1 |  |  |  |
|  | Reikalavimai KCK. VŠK-5 dūmsiurbio RS-5 ašinio išcentrinio ventiliatoriaus elektros varikliui |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (tipą). |  |  |  |
|  | Variklio gabaritas | 200 (B=305mm) |  |  |  |
|  | Montavimo tipas vadovaujantis IEC 60034-7 standartu | IM B3 Montavimo būdas padinis. |  |  |  |
|  | Galia prie nurodytu vardinių įtampos ir dažnio parametrų, kW | 30 |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa, V | 400 |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis, Hz | 50 |  |  |  |
|  | Polių skaičius | 2 |  |  |  |
|  | Efektyvumo klasė | IE4 |  |  |  |
|  | Tepimo taškai | Abiejų guolių. |  |  |  |
|  | Elektros variklio apsauga nuo perkaitimo | PTC |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | ≥IP56 |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | PTC, kiekvienai apvijai. |  |  |  |
|  | Variklio šildymas | įdiegtas |  |  |  |
|  | Guoliai arba guoliavietės DE ir NDE pusėms | Labirintiniai, izoliuoti, pritaikyti darbui su dažnio keitikliais |  |  |  |
|  | Kiekis, vnt. | 1 |  |  |  |
|  | Reikalavimai Gargždų 4K. K-4 antrinio tretinio oro ventiliatorius elektros varikliui |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (tipą). |  |  |  |
|  | Variklio gabaritas | 112M |  |  |  |
|  | Veleno diametras, mm | 28 |  |  |  |
|  | Veleno ilgis E, mm | 60 |  |  |  |
|  | Montavimo tipas vadovaujantis IEC 60034-7 standartu | # IM B3 Montavimo būdas padinis. |  |  |  |
|  | Galia prie nurodytu vardinių įtampos ir dažnio parametrų, kW | 4 |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa, V | 400 |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis, Hz | 50 |  |  |  |
|  | Polių skaičius | 2 |  |  |  |
|  | Efektyvumo klasė | IE4 |  |  |  |
|  | Guolių sandariklis | Labirintiniai, izoliuoti, pritaikyti darbui su dažnio keitikliais |  |  |  |
|  | Tepimo taškai | Abiejų guolių. |  |  |  |
|  | Variklio rotoriaus velenas | Rotorių veleno gale turi būti skylė su sriegiu. |  |  |  |
|  | Elektros variklio apsauga nuo perkaitimo | PTC, kiekvienai apvijai. |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | ≥IP55 |  |  |  |
|  | Kiekis, vnt. | 1 |  |  |  |
|  | Reikalavimai Gargždų 4K.Tinklo siurblio Nr.1 elektros varikliui |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (tipą). |  |  |  |
|  | Variklio dydis | 200L |  |  |  |
|  | Veleno diametras, mm | 55 |  |  |  |
|  | Veleno ilgis E, mm | 110 |  |  |  |
|  | Montavimo tipas vadovaujantis IEC 60034-7 standartu | # IM B3 Montavimo būdas padinis. |  |  |  |
|  | Galia prie nurodytu vardinių įtampos ir dažnio parametrų, kW | 37 |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa, V | 400 |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis, Hz | 50 |  |  |  |
|  | Polių skaičius | 2 |  |  |  |
|  | Efektyvumo klasė | IE4 |  |  |  |
|  | Guoliai arba guoliavietės DE ir NDE pusėms | Labirintiniai, izoliuoti, pritaikyti darbui su dažnio keitikliais |  |  |  |
|  | Tepimo taškai | Abiejų guolių. |  |  |  |
|  | Variklio rotoriaus velenas | Rotorių veleno gale turi būti skylė su sriegiu. |  |  |  |
|  | Elektros variklio apsauga nuo perkaitimo | PTC, kiekvienai apvijai. |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | ≥IP55 |  |  |  |
|  | Kiekis, vnt. | 1 |  |  |  |
|  | Reikalavimai Gargždų 4K. Tinklo siurblio Nr.4 elektros varikliui |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (tipą). |  |  |  |
|  | Variklio dydis | 200 |  |  |  |
|  | Veleno diametras, mm | 55 |  |  |  |
|  | Veleno ilgis E, mm | 110 |  |  |  |
|  | Montavimo tipas vadovaujantis IEC 60034-7 standartu | IM B3 Montavimo būdas padinis. |  |  |  |
|  | Galia, kW | 30 |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa, V | 400 |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis, Hz | 50 |  |  |  |
|  | Polių skaičius | 2 |  |  |  |
|  | Efektyvumo klasė | IE4 |  |  |  |
|  | Tepimo taškai | Abiejų guolių |  |  |  |
|  | Guoliai arba guoliavietės DE ir NDE pusėms | Labirintiniai, izoliuoti, pritaikyti darbui su dažnio keitikliais |  |  |  |
|  | Variklio rotoriaus velenas | Rotorių veleno gale turi būti skylė su sriegiu. |  |  |  |
|  | Elektros variklio apsauga nuo perkaitimo | PTC, kiekvienai apvijai. |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | ≥IP55 |  |  |  |
|  | Kiekis, vnt. | 1 |  |  |  |
|  | Reikalavimai Gargždų 4K. Pirminio oro ventiliatoriaus elektros varikliui. |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (tipą). |  |  |  |
|  | Variklio dydis | 112M |  |  |  |
|  | Veleno diametras, mm | 28 |  |  |  |
|  | Veleno ilgis E, mm | 60 |  |  |  |
|  | Montavimo tipas vadovaujantis IEC 60034-7 standartu | IM B3 Montavimo būdas padinis. |  |  |  |
|  | Galia, kW | 4 |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa, V | 400 |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis, Hz | 50 |  |  |  |
|  | Polių skaičius | 2 |  |  |  |
|  | Efektyvumo klasė | IE4 |  |  |  |
|  | Tepimo taškai | Abiejų guolių. |  |  |  |
|  | Variklio rotoriaus velenas | Rotorių veleno gale turi būti skylė su sriegiu. |  |  |  |
|  | Elektros variklio apsauga nuo perkaitimo | PTC, kiekvienai apvijai. |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | ≥IP55 |  |  |  |
|  | Guoliai arba guoliavietės | Labirintiniai, izoliuoti, pritaikyti darbui su dažnio keitikliais |  |  |  |
|  | Kiekis, vnt. | 1 |  |  |  |
|  | Reikalavimai Gargždų 4K. VŠK-3 dūmsiurbio Nr. 3 ašinio išcentrinio ventiliatoriaus elektros varikliui |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (tipą). |  |  |  |
|  | Variklio gabaritas: esamas variklis sumontuotas ant stovo su 5 cm plokštelėmis tarp variklio stovo ir jo pado | Atstumas nuo variklio ašies centro iki pado 25 cm. Nurodyti tiekiamo variklio gabaritą, galimi variantai 200, 225, 250. |  |  |  |
|  | Veleno diametras, mm | 60 mm |  |  |  |
|  | Veleno ilgis E, mm | 140 mm |  |  |  |
|  | Montavimo tipas vadovaujantis IEC 60034-7 standartu | # IM B3 Montavimo būdas padinis. |  |  |  |
|  | Galia, kW | 45 |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa, V | 400 |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis, Hz | 50 |  |  |  |
|  | Polių skaičius | 4 |  |  |  |
|  | Efektyvumo klasė | IE4 |  |  |  |
|  | Tepimo taškai | Abiejų guolių. |  |  |  |
|  | Elektros variklio apsauga nuo perkaitimo | PTC |  |  |  |
|  | Variklio šildymas | Įdiegta |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | IP56 |  |  |  |
|  | Guoliai arba guoliavietės | Labirintiniai izoliuoti, pritaikyti darbui su dažnio keitikliais |  |  |  |
|  | Kiekis, vnt. | 1 |  |  |  |
| Suma be PVM, Eur |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |
| Suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina – ........ Eur su PVM (suma žodžiais).

*Pastabos:

1. Tiekėjas privalo užpildyti visas pasiūlymo lentelės nespalvintas grafas.

2. Tiekėjas turi įrašyti tikslius gamintojo ir modelio pavadinimus, rodiklių reikšmes, patvirtinančias atitikimą  techninės specifikacijos reikalavimams, ir pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus, t. y. katalogus ar katalogų dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus (nurodant dokumento pavadinimą bei jo puslapį (jei yra galimybė), kuriame pateikiama informacija apie atitinkamą siūlomą rodiklį, arba (ir) pateikti tikslias nuorodas į oficialią gamintojo interneto svetainę (viešai skelbiamą informaciją)), kur nurodyta siūlomų variklių efektyvumo kasė ir kitus reikalavimus patvirtinanti informacija.

Informacija pateiktuose gamintojo dokumentuose arba viešai skelbiama informacija turi būti pakankama, kad perkantysis subjektas galėtų įvertinti siūlomų prekių atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams.

Techniniai siūlomo pirkimo objekto parametrai, kiti su pirkimo objektu susiję techniniai duomenys gali būti pateikiami anglų kalba. Perkantysis subjektas turi teisę reikalauti vertimo į lietuvių kalbą.

- Sutarties vykdymo metu bus remiamasi šių ūkio subjektų pajėgumais:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kurio pajėgumais remiamasi | Reikalavimas, kuriam atitikti bus remiamasi kito ūkio subjekto pajėgumais |
| --- | --- | --- |

Kartu su savo paraiška pateikiame šių ūkio subjektų EBVPD. Su pasiūlymu pateikiame įrodymus, kad vykdant pirkimo sutartį mums bus prieinami nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

- Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie subtiekėjai:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |

- Pasiūlyme pateikiami dokumentai ir duomenys:

| Eil. Nr. | Pateikiama informacija | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Konfidencialumo pagrindas* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymo forma (be priedų, išskyrus tiekėjo (juridinio asmens) informaciją, nurodytą šiame pasiūlyme, kuri bet kokiu atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija) |  |  |
|  | Pasiūlyme nurodyta informacija apie pasirašantį asmenį |  |  |
| ... | Kita |  |  |

*jei tiekėjas nepagrindžia, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali, Perkantysis subjektas laikys, kad tiekėjas formaliai uždėjo konfidencialumo reikalavimus pasiūlymui ir tokia tiekėjo informacija yra nekonfidenciali.

- Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 2 (du) mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.

Nurodomas konkretus ketinamo pasitelkti žinomo subtiekėjo pavadinimas. Jei ketinama pasitelkti subtiekėją, tačiau konkretus subtiekėjas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.

Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.