ATVEŽTINIŲ NUOTEKŲ PRIĖMIMO PUNKTŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Paslaugų gavėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Paslaugų teikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo–perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos Paslaugų teikėjo faktiškai Paslaugų gavėjui suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.

1.6. Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir (ar) per Paslaugų gavėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, suteikimo adresai ir terminas.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Atvežtinių nuotekų priėmimo punktų techninės priežiūros ir remonto paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

  - Kiekiai: Perkamas Paslaugų kiekis yra preliminarus, nurodytas TS priede „Maksimalūs įkainiai ir preliminarūs kiekiai“.

  - Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

  - Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Paslaugų teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Esamos situacijos aprašymas

Paslaugos gavėjas teikia atvežtinių nuotekų priėmimo iš klientų paslaugas šiais adresais:

- Liepto g. 2, Vilnius (NS-0005) – vienas nuotekų priėmimo punktas (toliau – NPP);

- Titnago g. 74, Vilnius (NVA-0001) – keturi NPP;

- Kalvarijų g. 161B, Vilnius (NS-0017) – vienas NPP;

- Lydos g. 34 Milvydų k. (NVA-0002) – vienas NPP;

- Naujosios g. 15, Eišiškės, Šalčininkų r. (NS-0056) – vienas NPP;

- Statkuškės k., Švenčionėliai, Švenčionių r., (NVA-0004) – vienas NPP;

- Liepų al. 2V, Cirkliškio k. Švenčionių r. (NVA-0005) – vienas NPP.

3.2. Pirkimo objekto aprašymas

    - Techninės priežiūros paslauga bus vykdoma Vilniaus m. NPP Liepto g. 2, Titnago g. 74 ir Kalvarijų g. 161B pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą įkainį (pasiūlyme nurodomas pagal TS priedo 1 punktą) ir turės būti atliekama kiekvieną mėnesį automatikos ir mechaninės įrangos sistemoms.  Teikiant techninės priežiūros paslaugą, atliekami šie darbai:

      - Kompresoriaus kondensato išleidimas.

      - Automatikos sistemos ir valdiklių diagnostika – patikrinama ar valdiklyje nėra avarinių pranešimų, ryšio gedimų.

      - Mechaninės įrangos apžiūra – kompresoriaus, pneumatinės ir elektrinės sklendžių, elektrinių šildytuvų, debitomačio, mėginių semtuvo ir ventiliacijos veikimo patikrinimas, teršalus identifikuojančios kameros išorinė / kosmetinė apžiūra (kameros ir kameros objektyvo valymas), tepalo papildymas įrenginiams (jei pastebėtas trūkumas).

      - Ataskaitos parengimas ir pateikimas Paslaugų gavėjui. Ataskaitoje turi būti nurodyti atlikti darbai ir pastebėti sistemos gedimai / trūkumai. Jei gedimų / trūkumų yra pastebėta, kartu pateikiamas ir pasiūlymas jų šalinimui, nurodant darbo valandų ir dirbsiančių darbininkų kiekį, reikalingas medžiagas. Medžiagų kainų pagrindimui turi būti pateikta tiekėjų techninė dokumentacija su kainą pagrindžiančiu tiekėjo pasiūlymu.

    - Remonto paslaugos bus atliekamos NPP, nurodytuose TS 3.1. p., sumontuotai automatikos ir (ar) mechaninei įrangai: elektrinėms ir pneumatinėms sklendėms, akmenų gaudyklėms, solenoidiniams vožtuvams, smulkinančioms grotoms, elektromagnetiniams debitomačiams, stacionariems mėginių semtuvams, laidumo, pH ir slėgio davikliams, kompresoriams, automatikos sistemoms ir valdikliams, duomenų perdavimui ir valdymui į Paslaugų gavėjo SCADA sistemą, ryšio su transporto priemonių numerių nuskaitymo sistemoms ir kt. NPP sumontuotai technologinei įrangai. Remonto paslaugų suteikimo tvarka:

      - Paslaugų suteikimo tvarka, nustačius automatikos ir (ar) mechaninės įrangos sistemos gedimus:

        - Remonto paslaugų Užsakymai Paslaugų teikėjui bus teikiami telefonu, o tvirtinami Sutartyje nurodytu el. paštu;

        - Paslaugų gavėjui nustačius ir telefonu informavus Paslaugų teikėją dėl automatikos ir (ar) mechaninės įrangos sistemos gedimų, Paslaugų teikėjas turi:

          - tiekėjas turi per 2 val. patvirtinti apie Užsakymo gavimą darbo dienomis el. paštu arba telefonu (darbo valandomis), atvykti į objektą per 4 val. (pasirašant sutartį, atvykimo laikas bus tikslinamas pagal tiekėjo pasiūlyme siūlomą terminą).

          - tiekėjas turi per 4 val. patvirtinti apie Užsakymo gavimą el. paštu arba telefonu savaitgaliais, šventinėmis dienomis ir ne darbo valandomis, atvykti į objektą per 24 val. (pasirašant sutartį, atvykimo laikas bus tikslinamas pagal tiekėjo pasiūlyme siūlomą terminą).

          - Pateikti defektavimo aktą su nuotraukomis, kuriame turi būti nurodyta gedimo priežastis bei remonto pasiūlymas.

        - Paslaugų teikėjas remonto paslaugas teiks, taikant fiksuotą valandinį paslaugų suteikimo įkainį (-ius), nurodytą (-us) tiekėjo pasiūlyme (pagal TS priedo 1–4 punktą). Įkainis bus skaičiuojamas nuo faktiškai pradėtų vykdyti paslaugų objekte, kuris bus dauginamas iš valandų skaičiaus nuo Paslaugų teikėjo darbo objekte pradžios iki pabaigos, minusuojant darbų vykdymo pertraukas (pietų laikas, nedarbo valandos, kita). Visos Paslaugų teikėjo išlaidos, susijusios su remonto paslaugų teikimu (išskyrus atvykimą į objektus, nurodytus TS 3.1 p., ir kurių įkainiai nurodyti tiekėjo pasiūlyme (pagal TS priedo 5–7 punktą), išskyrus išlaidas dalims ir medžiagoms, reikalingoms remonto paslaugų teikimui, turi būti įskaičiuotos į Įkainius;

        - Už gedimui šalinti reikalingas dalis ar medžiagas (toliau – Detalės), reikalingas Paslaugų teikimui, Paslaugų gavėjas moka Paslaugų teikėjui pagal faktines Detalių kainas, t. y. pagal pateiktas sąskaitų kopijas už Detales, išduotas tokių Detalių pardavėjo. Į faktines Detalių kainas negali būti įtrauktas Paslaugų teikėjo pelnas, t. y. Paslaugų teikėjas, tiekdamas Detales, neturi teisės keisti jo perkamų ir Paslaugų teikėjui tiekiamų Detalių kainos, Detalės turi būti tiekiamos ne didesne nei rinkos kaina bei tokiomis pačiomis kainomis, kuriomis Paslaugų teikėjas jas įsigijo. Paslaugų teikėjas, Paslaugų gavėjui pareikalavus, privalės per 3 darbo dienas pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus;

        - Atliekant remonto darbus, turi būti naudojamos tik naujos, originalios, nenaudotos medžiagos, detalės ir įrenginiai.

      - Paslaugų teikimo tvarka pagal planinį remonto paslaugų poreikį:

        - Užsakymai Paslaugų teikėjui bus teikiami ir tvirtinami el. paštu Sutartyje nurodytu adresu;

        - Paslaugų teikėjas remonto paslaugas teiks taikant fiksuotą valandinį paslaugų suteikimo įkainius, nurodytus tiekėjo pasiūlyme (pagal TS priedo 1–4. punktą). Įkainis bus skaičiuojamas nuo faktiškai pradėtų vykdyti paslaugų objekte, kuris bus dauginamas iš valandų skaičiaus nuo Paslaugų teikėjo darbo objekte pradžios iki pabaigos, minusuojant darbų vykdymo pertraukas (pietų laikas, nedarbo valandos, kita). Visos  Paslaugų teikėjo išlaidos, susijusios su remonto paslaugų teikimu (išskyrus atvykimą į objektus, nurodytus TS 3.1. p., ir kurių įkainiai tiekėjo pasiūlyme bus nurodyti pagal TS priedo 5–7 punktą, išskyrus išlaidas dalims ir medžiagoms, reikalingoms remonto paslaugų teikimui, turi būti įskaičiuotos į įkainius.

        - Gavęs Užsakymą remonto darbams, Paslaugų teikėjas turi atvykti į objektą per 2 (dvi) darbo dienas, įvertinti reikiamų Paslaugų kiekius ir pateikti Paslaugų sąmatą (detalizuojant remonto paslaugų atlikimui reikalingų darbo valandų skaičių, reikalingus atlikti darbus bei reikalingas darbų atlikimui medžiagas / detales)  ir defektavimo aktą su nuotraukomis, nurodant gedimo priežastį, per 5 (penkias) darbo dienas nuo objekto apžiūros, jei nesutarta kitaip.

        - Paslaugos gavėjas sąmatą patvirtina per 3 (tris) darbo dienas.

        - Patvirtinus sąmatą, Paslaugos teikėjas turi pradėti teikti remonto paslaugas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Paslaugų suteikimo laikas gali būti keičiamas raštišku (el. paštu) abipusiu šalių sutarimu.

        - Paslaugos teikėjas reikalingų remonto darbų įvertinimą ir sąmatos parengimą atlieka savo sąskaita. Paslaugų gavėjas neįsipareigoja užsakyti visų Paslaugos teikėjo įvertintų remonto darbų, Paslaugos gavėjui atsisakius remonto darbų, patirtos įvertinimui išlaidos nebus kompensuojamos.

        - Atliekant remonto darbus, turi būti naudojamos tik naujos, originalios, nenaudotos medžiagos, detalės ir įrenginiai.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

  - Paslaugų teikimo vietos:

Liepto g. 2, Vilnius (NS-0005) – vienas NPP;

Titnago g. 74, Vilnius (NVA-0001) – keturi NPP;

Kalvarijų g. 161B, Vilnius (NS-0017) – vienas NPP;

Lydos g. 34 Milvydų k. (NVA-0002) – vienas NPP;

Naujosios g. 15, Eišiškės, Šalčininkų r. (NS-0056) – vienas NPP;

Statkuškės k., Švenčionėliai, Švenčionių r., (NVA-0004) – vienas NPP;

Liepų al. 2V, Cirliškio k. Švenčionių r. (NVA-0005) – vienas NPP.

  - Paslaugų teikimo terminai:

    - Techninės priežiūros paslauga Vilniaus m. NPP (Liepto g. 2, Titnago g. 74 ir Kalvarijų g. 161B)  turi būti atliekama iki kiekvieno mėnesio 15 dienos.

    - Remonto paslaugos (TS 3.2.2.1 p.) turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo su Paslaugų gavėjo suderintos sąmatos patvirtinimo dienos, išskyrus atvejus, kai to negalima atlikti dėl medžiagų ar gaminių reikiamų remontui atlikti tiekimo terminų.

  - Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.4. Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Paslaugų teikėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

4.5. Kiekvieno Užsakymo remonto paslaugų atlikimas turi būti įforminamas priėmimo–perdavimo aktu.

5. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Trūkumais laikoma: sumontuotos nekokybiškos / pažeistos medžiagos, detalės, įrenginiai.

  - Nekokybiškos ar Užsakymo ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkančios Paslaugos turi būti ištaisytos nuo Paslaugų gavėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

  - Paslaugų teikėjo atliktoms remonto paslaugoms (jų rezultatams) taikoma 3 (trijų) metų garantija, sumontuotoms detalėms ir įrenginiams turi būti taikoma gamintojo garantija, tačiau ne trumpesnė nei 1 (vienerių) metų garantija nuo akto abiejų sutarties šalių pasirašymo. Jeigu gamintojas nustato ilgesnį garantijos terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantijos terminas. Tais atvejais, kai gamintojas pagrįstai taiko trumpesnį garantijos terminą, suteikiama gamintojo nustatyta garantija.

  - Garantijos galiojimo periodu, įvykus gedimui ne dėl Paslaugų gavėjo kaltės, Paslaugų teikėjas remontą ir su juo susijusias išlaidas apmoka savo lėšomis. Jei per garantinį laikotarpį suteiktų Paslaugų metu pakeista detalė sugenda (nusidėvi) arba paaiškėja, kad ji neatitinka gamintojo nurodytų parametrų, Paslaugos teikėjas savo lėšomis pakeičia detalę nauja arba pašalina jos defektą (suremontuoja), nebent Paslaugų teikėjas įrodo, kad gedimai atsirado dėl Paslaugų gavėjo kaltės.

  - Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo atitinkamų detalių, įrenginių pakeitimo / sumontavimo, remonto Paslaugų ar darbų suteikimo, kuris patvirtinamas pasirašant priėmimo–perdavimo aktą.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

  - Atlikus techninę apžiūrą, pateikiamas Paslaugos atlikimo aktas, kuriame nurodomos atliktos paslaugos ir nuotekų priėmimo punktų būklė.

  - Paslaugos teikėjas surašo ir pateikia remonto paslaugų suteikimo aktą, kuriame turi būti nurodyta:

    - atliktos paslaugos pavadinimas;

    - pakeistų detalių pavadinimai, kiekiai ir kainos;

    - paslaugos teikimo laikas (detalus aprašas, nurodant laiką min/val. tikslumu).

  - Jei pakeistoms detalėms taikoma gamintojo garantija, turi būti pateikti garantiją patvirtinantys dokumentai.

- PASLAUGŲ GAVĖJO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Paslaugų gavėjo įsipareigojimai:

7.1.1.Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti iš Paslaugų teikėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančių teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) sutartyje numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju sutartyje numatytomis  sąlygomis.

7.2. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakymuose, sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

8. REIKALAVIMAI DĖL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS

8.1. Pagal VPĮ 37 str. 8 d./PĮ 50 str. 8 d. Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai

turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus),

paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi

sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų

vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.

Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai

patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

9. PRIEDAI

Priedas „Maksimalūs įkainiai ir preliminarūs kiekiai“.