| KLAUSIMYNAS TIEKĖJAMS/ QUESTIONNAIRE FOR SUPPLIERS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supplier A Questionnaire |  |  |  |  |
| Nuostata/ Provision | Klausimas/ Question/ | Teikiamas komentaras/siūlymas/ Supplier‘s comment/suggestion | Atsakymas į Tiekėjo komentarus/siūlymus/ Answers to Supplier‘s comment/suggestion |  |
| Techninė specifikacija ir priedai/ Technical Specification and Annexes | 5.Kokios kitos būtų Jūsų įžvalgos dėl tinkamo ir laiku techninės specifikacijos įgyvendinamumo?/ What other insights would you have regarding the proper and timely implementation of the Technical Specification? | We would recommend the Buyer to clarify the following before launching the procurement: - whether this is a strategic/concept study or a near-engineering design study - whether the architecture must be developed for one reference substation only or for several substations / archetypes - the exact depth expected for the .dwg deliverable: conceptual architecture, logical design, or implementation-ready design - the number of expected site visits, workshops, and stakeholder interviews - what baseline data will be provided at contract start: single-line diagrams, telecom architecture, current IED landscape, cybersecurity baseline, operations model, and maintenance data - the expected level of vendor benchmarking and whether direct vendor workshops are allowed or expected - whether the legal part is limited to gap analysis and recommendations, or whether actual draft wording for amended rules is required whether all outputs may be in English only, or whether parts of the legal/regulatory output must be prepared in Lithuanian. / Rekomenduotume Užsakovui prieš pradedant pirkimo procedūrą patikslinti šiuos aspektus: - Ar numatoma atlikti strateginę / koncepcinę studiją, ar detalų, inžineriniam projektavimui artimą projektavimo tyrimą; -Ar architektūra turi būti parengta vienai etaloninei pastotei, ar kelioms pastotėms / tipiniams pastočių archetipams; -Koks tikslus detalumo lygis tikimasi iš „.dwg“ formato galutinio dokumento: koncepcinės architektūros, loginio projekto ar įgyvendinimui parengto techninio projekto; -Kiek numatoma objekto lankymų, darbinių susitikimų (workshop'ų) ir suinteresuotųjų šalių interviu; -Kokie pradiniai duomenys bus pateikti sutarties pradžioje: vienlinijinės schemos (SLD), telekomunikacijų architektūra, esamų IED įrenginių aplinka, kibernetinio saugumo bazinė situacija, eksploatavimo modelis ir techninės priežiūros duomenys; -Kokio lygio tiekėjų sprendimų palyginamoji analizė (vendor benchmarking) yra tikimasi ir ar tiesioginiai susitikimai / dirbtuvės su tiekėjais yra leidžiami arba pageidaujami; -Ar teisinė užduoties dalis apsiriboja spragų (gap) analize ir rekomendacijomis, ar taip pat reikalaujama parengti konkrečias siūlomų teisės aktų ar taisyklių pakeitimų formuluotes; -Ar visi galutiniai rezultatai gali būti rengiami tik anglų kalba, ar tam tikros teisinės ir reguliacinės dalys turi būti parengtos lietuvių kalba. | Thank you for these recommendations – they are well noted and align with the contracting authority’s intention to ensure clarity and proportionality of scope. Please find below the clarifications: 1.This study is intended as a strategic and technical concept study, not a detailed engineering design. The objective is to define feasible architectures, boundaries, and implementation pathways, rather than produce implementation-ready designs. 2. The architecture should be for one substation, which contains 110kV and 330kV voltage levels. We feel this is a good representative example and can be referenced to moving forward. 3. Depth of .dwg deliverable: conceptual and logical architecture level, including functional blocks, data flows, system boundaries etc. Implementation-level engineering drawings are not required. 4. As this is a conceptual study, site visits will naturally be kept to a minimum. The exact format of engagement shall be proposed by the supplier and agreed during project initiation. 5. At contract start, the contracting authority will provide available and relevant information, which may include single line diagrams, existing telecom/network architecture (where available), ovierview of IED landscape current cybersecurity practices, high-level operational and maintenance practices. 6. The study should include vendor benchmarking based on publicly available information and supplier experience. Direct interaction with vendors is allowed and justified, but not mandatory. 7. The legal/regulatory part is limited to gap analysis and identification of constraints, high-level recommendations. Drafting of formal legal texts or binding legal advice is not required. The expected scope is limited to a technical-regulatory assessment, focusing on how the current legal and regulatory framework interacts with the proposed virtualization and centralization of RAA systems. 8. All deliverables may be provided in English, if necessary we will handle the translation of selected parts to Lithuanian. / Dėkojame už pateiktas rekomendacijas. Jas atidžiai įvertinome, ir jos atitinka Perkančiosios organizacijos siekį užtikrinti aiškią, proporcingą ir tinkamai apibrėžtą paslaugų apimtį. Pateikiame šiuos paaiškinimus: - Šis tyrimas numatytas kaip strateginė ir techninė koncepcinė studija, o ne detalus inžinerinis projektas. Pagrindinis tikslas – apibrėžti galimas architektūras, jų taikymo ribas ir įgyvendinimo kryptis, o ne parengti įgyvendinimui paruoštus techninius projektinius sprendinius; -Architektūra turi būti parengta vienai pastotei, apimančiai 110 kV ir 330 kV įtampos lygius. Manome, kad tai yra reprezentatyvus pavyzdys, kuriuo bus galima remtis tolimesnėje veikloje; - „.dwg“ formato galutinio dokumento detalumo lygis turi atitikti koncepcinės ir loginės architektūros lygmenį, įskaitant funkcinius blokus, duomenų srautus, sistemos ribas ir kitus pagrindinius architektūrinius elementus. Įgyvendinimo lygmens inžineriniai brėžiniai nėra reikalaujami; - Kadangi tai yra koncepcinė studija, objekto lankymų skaičius natūraliai bus ribotas. Konkretų bendradarbiavimo ir įsitraukimo formatą turėtų pasiūlyti Tiekėjas, o jis būtų suderintas projekto inicijavimo etape; - Sutarties vykdymo pradžioje Perkančioji organizacija pateiks visą turimą ir su projektu susijusią informaciją, kuri gali apimti vienlinijines schemas, esamą telekomunikacijų ir ryšių tinklo architektūrą (jeigu tokia informacija yra prieinama), IED įrenginių aplinkos apžvalgą, šiuo metu taikomas kibernetinio saugumo praktikas, taip pat aukšto lygio eksploatavimo ir techninės priežiūros procesų aprašymus. - Tyrimas turėtų apimti tiekėjų sprendimų palyginamąją analizę, pagrįstą viešai prieinama informacija ir Tiekėjo profesine patirtimi. Tiesioginis bendravimas su tiekėjais yra leidžiamas ir gali būti pagrįstas, tačiau nėra privalomas; - Teisinė ir reguliacinė tyrimo dalis apsiriboja spragų analize, apribojimų identifikavimu bei aukšto lygio rekomendacijų pateikimu. Nereikalaujama rengti oficialių teisės aktų projektų ar teikti teisiškai privalomų teisinių išvadų. Numatyta apimtis apsiriboja techniniu-reguliaciniu vertinimu, daugiausia dėmesio skiriant tam, kaip esamas teisinis ir reguliacinis reglamentavimas sąveikauja su siūlomais RAA sistemų virtualizavimo ir centralizavimo sprendimais; - Visi galutiniai rezultatai gali būti pateikiami anglų kalba. Prireikus Perkančioji organizacija pasirūpins pasirinktų dokumentų dalių vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| Pirkimo objekto kaina/ Price of Procurement object | 2.Kokie veiksniai turi įtakos pirkimo objekto kainai? Kas ir kokia dalimi galėtų mažinti kainą? Kas ją didina?/What factors influence the price of the procurement object? What could potentially decrease the price, and by what extent? What factors contribute to its increase? | Potential price reductions versus the above baseline: - restrict the study to one reference substation and one reusable architecture template - keep deliverables at concept / feasibility level only, not implementation-grade design - limit the legal work to regulatory gap analysis only, without drafting amendment text - simplify the lifecycle model and sensitivity Analysis Potential price increases versus the above baseline: - add more than one detailed substation case or several architecture variants - require lab validation, HIL execution, or a digital twin demonstration rather than a study concept - require a deeper cybersecurity work package, including structured resilience- testing framework and certification mapping - require bilingual outputs and more in- country workshops require accelerated delivery or unusually short Buyer review windows. / Galimi kainos sumažinimai, lyginant su pirmiau nurodyta bazine apimtimi: - Tyrimą apriboti viena etalonine pastote ir vienu pakartotinai pritaikomu architektūros šablonu; -Galutinius rezultatus pateikti tik koncepciniu / galimybių studijos lygmeniu, nerengiant įgyvendinimui parengto techninio projekto; - Teisinę užduoties dalį apriboti tik reguliacinės aplinkos spragų (gap) analize, nerengiant teisės aktų ar taisyklių pakeitimų projektų tekstų; - Supaprastinti gyvavimo ciklo (lifecycle) modelį ir jautrumo analizę; Galimi kainos padidėjimai, lyginant su pirmiau nurodyta bazine apimtimi: - Įtraukti daugiau nei vieną detaliai nagrinėjamą pastotės atvejį arba kelis architektūros variantus; - Reikalauti laboratorinio validavimo, HIL (Hardware-in-the-Loop) bandymų vykdymo arba skaitmeninio dvynio (Digital Twin) demonstravimo vietoje vien tik koncepcinės studijos; - Numatyti išsamesnį kibernetinio saugumo darbų paketą, įskaitant struktūrizuotą atsparumo testavimo sistemą ir atitikties sertifikavimo reikalavimų analizę; - Reikalauti dvikalbių galutinių rezultatų ir didesnio skaičiaus vietinių darbinių susitikimų; - Nustatyti spartesnius įgyvendinimo terminus arba neįprastai trumpus Užsakovo rezultatų peržiūros terminus. | Thank you for clearly outlining the potential cost drivers and trade-offs. This input is very valuable for calibrating the scope of the study. The contracting authority confirms that the intention is to maintain a balanced and cost-efficient scope, while ensuring that the study remains sufficiently robust for decision-making. Please note that the following elements are not required within this study: laboratory validation, HIL execution or DT demonstrations; development of a full cybersecurity certification framework or detailed resilience-testing programme. However, the supplier is expected to provide structured recommendations in these areas for potential future implementation. / Dėkojame už aiškiai išdėstytus galimus kainą lemiančius veiksnius ir alternatyvas, susijusias su darbų apimties pasirinkimais. Ši informacija yra labai vertinga siekiant tinkamai sukalibruoti tyrimo apimtį. Perkančioji organizacija patvirtina, kad jos tikslas yra išlaikyti subalansuotą ir ekonomiškai efektyvią projekto apimtį, kartu užtikrinant, kad studija būtų pakankamai išsami ir patikima sprendimų priėmimo poreikiams. Atkreipiame dėmesį, kad šio tyrimo apimtyje nėra reikalaujama: -atlikti laboratorinį validavimą; -vykdyti HIL (Hardware-in-the-Loop) bandymus; -rengti skaitmeninio dvynio (Digital Twin) demonstracijas; -kurti išsamų kibernetinio saugumo sertifikavimo modelį ar sistemą; -rengti detalią atsparumo testavimo programą. Vis dėlto tikimasi, kad Tiekėjas šiose srityse pateiks struktūrizuotas rekomendacijas, kurios galėtų būti naudojamos kaip pagrindas galimam būsimam jų įgyvendinimui |  |
| Sutarties projektas/ Draft Contract | 2.Ar Sutarties projektas yra priimtinas? Ar Sutarties projekte yra sąlygų, kurios lemtų Jūsų nedalyvavimą pirkime arba reikšmingai didintų Pasiūlymo kainą?/ s the draft Contract acceptable? Are there any provisions in the Contract that would lead to your non-participation in the Procurement or significantly increase the Tender price? | “Several clauses of the draft Contract are not acceptable in their current form and would significantly increase the Tender price. Key modifications are required regarding penalties, price reduction, confidentiality (reciprocity), deadlines, and termination right. / Tam tikros Sutarties projekto nuostatos, esant jų dabartinei redakcijai, nėra priimtinos ir lemtų reikšmingą pasiūlymo kainos padidėjimą. Todėl būtina peržiūrėti ir pakoreguoti nuostatas, reglamentuojančias netesybas, kainos mažinimo sąlygas, konfidencialumo įsipareigojimus (taikant abipusiškumo principą), sutartinių terminų nustatymą bei sutarties nutraukimo teises. | Thank you for your submitted comments. We will review them and, to the extent possible, take them into account when preparing the procurement documents. Please note that you may submit specific proposals for amendments to the draft contract by completing the form “Form of Supplier‘s suggestions for negotiated clauses”. / Dėkojame už Jūsų pateiktus komentarus. Juos įvertinsime ir, kiek tai bus įmanoma, atsižvelgsime rengdami pirkimo dokumentus. Informuojame, kad konkrečius pasiūlymus dėl sutarties projekto keitimo galėsite pateikti užpildydami formą „Tiekėjo pasiūlymų dėl derėtinų sąlygų forma“. |  |
|  | 3.Ar Sutarties projekto 9.9 punkte nurodyta bauda yra racionali ir tinkama?/Is the penalty specified in clause 9.9 of the draft Contract reasonable and appropriate? | The penalty of clause 9.9 is not reasonable. It shall be reduced to EUR 1,000, made reciprocal, and applicable only after unsuccessful remediation. The confidentiality obligations must equally protect the Supplier. / 9.9 punkte numatyta netesybų suma nėra pagrįsta ir proporcinga. Ji turėtų būti sumažinta iki 1 000 EUR, taikoma abiem šalims vienodomis sąlygomis (abipusiškumo principu) ir galėtų būti taikoma tik tuo atveju, jei pažeidimas nebūtų pašalintas per nustatytą ištaisymo terminą. Konfidencialumo įsipareigojimai taip pat turi vienodai užtikrinti Tiekėjo interesų ir konfidencialios informacijos apsaugą | Thank you for your submitted comments. We will review them and, to the extent possible, take them into account when preparing the procurement documents. Please note that you may submit specific proposals for amendments to the draft contract by completing the form “Form of Supplier‘s suggestions for negotiated clauses”. / Dėkojame už Jūsų pateiktus komentarus. Juos įvertinsime ir, kiek tai bus įmanoma, atsižvelgsime rengdami pirkimo dokumentus. Informuojame, kad konkrečius pasiūlymus dėl sutarties projekto keitimo galėsite pateikti užpildydami formą „Tiekėjo pasiūlymų dėl derėtinų sąlygų forma“. |  |

| Supplier B questionnaire |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuostata/ Provision | Klausimas/ Question/ | Teikiamas komentaras/siūlymas/ Supplier‘s comment/suggestion | Atsakymas į Tiekėjo komentarus/siūlymus/ Answers to Supplier‘s comment/suggestion |  |
| Techninė specifikacija ir priedai/ Technical Specification and Annexes | 2. Ar Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose yra reikalavimų, kurie jūsų nuomone yra dviprasmiški ir/arba neaiškūs? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus, nurodyti konkrečius punktus. /Are there requirements in the Technical specification and Annexes that in your opinion are ambiguous and/or unclear? Please provide reasoned comments/questions, exact clauses. | Regarding the Process Bus and Station Bus architectures, it would be beneficial to clarify the expectations for multi-vendor interoperability. Specifically, will the study focus on open-source virtualization environments or specific commercial hypervisors to ensure a truly hardware-agnostic solution? / Kalbant apie Process Bus ir Station Bus architektūras, būtų naudinga patikslinti lūkesčius dėl skirtingų tiekėjų sprendimų tarpusavio sąveikumo (multi-vendor interoperability). | Thank you for this question – this is an important aspect of the study. At this stage, we do not define a specific deriction, including whether open-source virtualization environments or commercial hypervisors should be used. The study should identify the benefits, risks and limitations of different approaches. / Dėkojame už šį klausimą – tai svarbus nagrinėjamos studijos aspektas. Šiame etape nėra iš anksto nustatoma konkreti kryptis, įskaitant pasirinkimą tarp atvirojo kodo virtualizavimo aplinkų ir komercinių hipervizorių platformų. Tyrimo metu turėtų būti įvertinti skirtingų metodų privalumai, rizikos ir apribojimai, siekiant nustatyti tinkamiausius sprendimus numatytiems tikslams pasiekti. |  |
|  | 3.Ar Techninėje specifikacijoje yra reikalavimų, kurie Jūsų nuomone apriboja galimybę dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus, nurodyti konkrečius punktus./ Are there any requirements in the Technical Specification that, in your opinion, restrict the possibility of participating in the procurement and submitting a bid? Please provide reasoned comments/questions and indicate the specific clauses. | To ensure broad participation, it is important that requirements for "implementation experience" do not strictly favor traditional physical IED installations. The study should prioritize firms with specific expertise in virtualized protection (vPAC) and real-time software orchestration. / Siekiant užtikrinti kuo platesnį tiekėjų dalyvavimą, svarbu, kad reikalavimai dėl „įgyvendinimo patirties“ nebūtų suformuluoti taip, jog nepagrįstai teiktų pirmenybę tradiciniams fizinių IED įrenginių diegimo projektams. | Thank you for this comment – it is well understood and aligned with the objectives of the study. The contracting authority confirms that the intention is not to limit participation to suppliers with experience in traditional physical IED-based implementations only. At the same time, it is important that the study is grounded in practical engineering experience within transmission systems, given the criticality of RAA functions. The qualification requirements are intended to ensure sufficient depth in protection engineering, while not excluding suppliers with innovative or software-centric backgrounds, provided they can demonstrate relevant experience in critical infrastructure or real-time systems. / Dėkojame už šią pastabą – ją suprantame ir laikome visiškai atitinkančia studijos tikslus. Perkančioji organizacija patvirtina, kad jos tikslas nėra apriboti dalyvavimą tik tais tiekėjais, kurie turi patirties tradicinių, fiziniais IED įrenginiais pagrįstų sprendimų įgyvendinimo srityje. Kita vertus, svarbu, kad studija būtų grindžiama praktine inžinerine patirtimi elektros energijos perdavimo sistemų srityje, atsižvelgiant į RAA funkcijų kritinę svarbą ir jų poveikį sistemos patikimumui. Kvalifikaciniai reikalavimai yra nustatomi siekiant užtikrinti pakankamą apsaugos sistemų inžinerijos kompetencijos lygį, kartu neeliminuojant tiekėjų, turinčių inovatyvią ar į programinę įrangą orientuotą kompetenciją, jeigu jie gali pagrįsti savo atitinkamą patirtį kritinės infrastruktūros arba realaus laiko sistemų srityse. |  |
|  | 5.Kokios kitos būtų Jūsų įžvalgos dėl tinkamo ir laiku techninės specifikacijos įgyvendinamumo?/ What other insights would you have regarding the proper and timely implementation of the Technical Specification? | We highlight the importance of flexibility and interoperability, delivered with zero-tolerance safety by concept. This should be the idea of virtualized PAC systems, bringing further intelligence by increasing the grid safety. We recommend an early focus on "Cybersecurity-by-Design." As protection functions move to servers, the study must address the convergence of IT-security (ISO 27001) and OT-safety (IEC 61850) from the very beginning of Stage 1 to ensure a seamless technical transition. / Pabrėžiame lankstumo ir tarpusavio suderinamumo svarbą, užtikrinant nulinės tolerancijos saugos principo laikymąsi jau koncepciniame lygmenyje. Tai turėtų būti virtualizuotų PAC sistemų pagrindinė kryptis, didinanti tinklo saugumą ir įgalinanti papildomą išmanumą. Rekomenduojame ankstyvoje stadijoje skirti ypatingą dėmesį „kibernetiniam saugumui pagal dizainą“ (Cybersecurity-by-Design). Kadangi apsaugos funkcijos perkeliamos į serverinę infrastruktūrą, studijoje nuo pat 1 etapo turi būti nagrinėjama IT saugumo (ISO 27001) ir OT saugos (IEC 61850) konvergencija, siekiant užtikrinti sklandų ir nuoseklų technologinį perėjimą. | Thank you for this comment – the contracting authority fully agrees with the importance of interoperability, safety and cybersecurity in the context of virtualized protection systems. The study is expected to be based on the principle of “safety and reliability by design”, ensuring that any proposed architecture maintains or improves the current level of protection performance and system security. / Dėkojame už šią pastabą – Perkančioji organizacija visiškai pritaria sąveikumo, saugos ir kibernetinio saugumo svarbai virtualizuotų apsaugos sistemų kontekste. Tikimasi, kad studija bus grindžiama „saugos ir patikimumo pagal projektavimą“ (safety and reliability by design) principu, užtikrinant, kad bet kuri siūloma architektūra išlaikytų arba pagerintų esamą apsaugos veikimo efektyvumo ir sistemos saugumo lygį. |  |
| Sutarties projektas/ Draft Contract | 2.Ar Sutarties projektas yra priimtinas? Ar Sutarties projekte yra sąlygų, kurios lemtų Jūsų nedalyvavimą pirkime arba reikšmingai didintų Pasiūlymo kainą?/ s the draft Contract acceptable? Are there any provisions in the Contract that would lead to your non-participation in the Procurement or significantly increase the Tender price? | The draft Contract is generally acceptable. However, to foster innovation, the contract should explicitly state that while the study results are owned by Litgrid, the Supplier retains the Intellectual Property (IP) of its core pre-existing software frameworks used during the performance of the study / Sutarties projektas iš esmės yra priimtinas. Vis dėlto, siekiant skatinti inovacijas, sutartyje turėtų būti aiškiai numatyta, kad, nors studijos rezultatai priklauso „Litgrid“, Tiekėjas išlaiko intelektinės nuosavybės (IP) teises į savo esamus programinės įrangos pagrindinius karkasus (software frameworks), kurie naudojami studijos vykdymo metu. | All results of the study, including reports, analyses, models, recommendations and any project-specific materials developed under the contract, shall be fully owned by the contracting authority and may be used without restriction; At the same time, the supplier may retain ownership of its pre-existing intellectual property, including proprietary methodologies, tools, software frameworks or know-how used in the execution of the study / Visi studijos rezultatai, įskaitant ataskaitas, analizes, modelius, rekomendacijas ir bet kokią pagal sutartį sukurtą projektui specifinę medžiagą, visiškai priklauso Perkančiajai organizacijai ir gali būti naudojami be apribojimų. Tuo pačiu Tiekėjas išlaiko nuosavybės teises į savo jau anksčiau turėtą intelektinę nuosavybę, įskaitant nuosavybines metodikas, įrankius, programinės įrangos karkasus ar žinias (know-how), naudojamus studijos vykdymo metu. |  |
|  | 3.Ar Sutarties projekto 9.9 punkte nurodyta bauda yra racionali ir tinkama?/Is the penalty specified in clause 9.9 of the draft Contract reasonable and appropriate? | We find the current "Not applicable" status of Clause 9.9 reasonable for a consulting study, as it ensures a focus on high-quality technical output without unnecessary administrative risks. / Laikome dabartinį 9.9 punkto „Netaikoma“ statusą pagrįstu konsultacinės studijos kontekste, nes jis leidžia sutelkti dėmesį į aukštos kokybės techninių rezultatų parengimą, neapkraunant proceso perteklinėmis administracinėmis rizikomis. | Thank you for your submitted comments. We will review them and, to the extent possible, take them into account when preparing the procurement documents. Please note that you may submit specific proposals for amendments to the draft contract by completing the form “Form of Supplier‘s suggestions for negotiated clauses”. / Dėkojame už Jūsų pateiktus komentarus. Juos įvertinsime ir, kiek tai bus įmanoma, atsižvelgsime rengdami pirkimo dokumentus. Informuojame, kad konkrečius pasiūlymus dėl sutarties projekto keitimo galėsite pateikti užpildydami formą „Tiekėjo pasiūlymų dėl derėtinų sąlygų forma“. |  |
| Ekonominio naudingumo kriterijai/ Criteria for Economic Efficiency | 4. Kokius papildomus reikalavimus siūlytumėte numatyti?/ What additional requirements would you suggest including? | We suggest adding a criterion evaluating the bidder’s "Demonstrated Ability to Perform Remote Real-Time Orchestration." The core of virtualization is managing logic across distributed assets; a supplier with this experience will provide a much more practical feasibility study. / Siūlome įtraukti kriterijų, vertinantį tiekėjo „įrodytą gebėjimą vykdyti nuotolinį realaus laiko orkestravimą“. Virtualizacijos esmė – logikos valdymas paskirstytuose objektuose, todėl tiekėjas, turintis tokią patirtį, galėtų pateikti gerokai praktiškesnę ir labiau įgyvendinamumo požiūriu pagrįstą studiją | Agreed that experience with real-time orchestration and distributed software-based systems is relevant in the context of virtualized protection. At the same time it may be viewed as a vendor-specific requirement, which would unintentionally restrict competition. Such experience can be taken into account when demonstrating compliance with existing requirements related to OT/IT system architecture, IEC61850-based systems or real-time system integration. / Sutinkama, kad patirtis realaus laiko orkestravimo ir paskirstytų, programine įranga pagrįstų sistemų srityje yra aktuali virtualizuotų apsaugos sistemų kontekste. Vis dėlto toks reikalavimas gali būti vertinamas kaip orientuotas į konkrečius tiekėjus, todėl netyčia galėtų riboti konkurenciją. Tokia patirtis gali būti įtraukiama kaip įrodymas, pagrindžiantis atitiktį esamiems reikalavimams, susijusiems su OT/IT sistemų architektūra, IEC 61850 pagrindu veikiančiomis sistemomis ar realaus laiko sistemų integracija. |  |
| Kiti klausimai/ Other questions | Kiti čia nepaminėti klausimai, prašome įvardinti./For other questions not mentioned above, please indicate here. | We would like to confirm if the final integrated report may be submitted solely in English, as permitted by the technical specification. / Norėtume patvirtinti, ar galutinė sujungta ataskaita gali būti pateikta tik anglų kalba, kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje | The final report and intermediate reports may be submitted in English, we will handle the translation to Lithuanian if necessary. / Galutinė ataskaita ir tarpinės ataskaitos gali būti pateikiamos anglų kalba; prireikus vertimą į lietuvių kalbą užtikrinsime mes |  |

| Supplier C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuostata/ Provision | Klausimas/ Question/ | Teikiamas komentaras/siūlymas/ Supplier‘s comment/suggestion | Atsakymas į Tiekėjo komentarus/siūlymus/ Answers to Supplier‘s comment/suggestion |  |
| Techninė specifikacija ir priedai/ Technical Specification and Annexes | 1.Ar Techninė specifikacija suprantama ir aiški? Ar pakankamai aprašytas pirkimo tikslas ir siekiamas įsigyti pirkimo objektas?/Is the Technical Specification clear and understandable? Are the procurement objective and the subject matter to be acquired described in sufficient detail? | Norime pateikti klausimus į kuriuos neradome tikslaus atsakymo: 1. Apsaugos automatikos (PA) techniniai aspektai: Protection and Automation (PA) Technical Aspects: 1.1. Ar numatoma tik IED įrenginių atliekama duomenų kokybės savikontrolė, ar taip pat bus naudojama speciali stebėjimo sistema, stebinti GNSS, PTP, SV, GOOSE paslaugas? Is only the data quality self-monitoring performed by IED devices foreseen, or will a dedicated monitoring system also be used to monitor GNSS, PTP, Sampled Values (SV), and GOOSE services? 1.2. Ar bus naudojami PMU (fazorių matavimo įrenginiai)? Will PMUs (Phasor Measurement Units) be used? 1.3. Kokius atrankos dažnius planuojate naudoti (Sampled Values 4800, 14400 S/s)? What sampling rates are planned to be used (e.g. Sampled Values 4800, 14400 samples per second)? 2. IT/OT techniniai aspektai: 2.1. Ar turite arba planuojate plėtoti tarpstotinių PTP sinchronizavimo tinklą? Do you have, or are you planning to develop, an inter-substation PTP synchronization network? 2.2. Jei taip, kokie PTP profiliai naudojami? If yes, which PTP profiles are used? 2.3. Ar tarp stočių vyksta SyncE perdavimas? Is SyncE transmission used between substations? 2.4. Ar turite arba planuojate plėtoti tarpstotinių ryšių tinklą, pagrįstą MPLS-TP arba MPLS-IP? Do you have, or are you planning to develop, an inter-substation communication network based on MPLS-TP or MPLS-IP? 2.5. Ar planuojate kontroliuoti ne tik PTP TE/MTIE/TDEV, bet ir Packet Delay Variation (PDV) arba srauto vėlavimą? Do you plan to monitor not only PTP performance metrics (TE/MTIE/TDEV), but also Packet Delay Variation (PDV) or overall traffic latency? 2.6. Ar planuojate išplėsti PTP sinchronizaciją už stočių ribų atsinaujinančios energijos šaltinių (vėjo jėgainių, saulės energijos jėgainių, energijos bankų ir pan.) įrenginiams? Do you plan to extend PTP synchronization beyond substations to renewable energy sources (e.g. wind farms, solar power plants, battery storage systems, etc.)? 2.7. Ar planuojate naudoti GOOSE/SV L2 ryšiuose su atsinaujinančios energijos šaltiniais? Do you plan to use GOOSE/Sampled Values (SV) over Layer 2 communication links with renewable energy sources? 2.8. Ar planuojate naudoti SV, kad įgyvendintumėte linijos diferencinę srovės apsaugą (LDCP)? Do you plan to use Sampled Values (SV) for implementing line differential current protection (LDCP)? 2.9. Ar ryšio su IED įrenginiais palaikymui naudojami arba bus naudojami radijo ryšio kanalai? Jei taip, tai 5G/4G LTE ar kiti? Are radio communication channels used or planned to be used for communication with IED devices? If yes, which technologies (e.g. 5G, 4G LTE, others)? 2.10. Ar nacionalinis 5G operatorius teikia PTP paslaugą ir kokio lygio SLA? Does the national 5G operator provide PTP services, and if so, what level of SLA is offered? | Thank you for the detailed and technically relevant questions. At this stage, it is important to clarify that the contracting authority has not predefined specific technical solutions or parameter values, as defining these is one of the key objectives of the study. The study is expected to assess and recommend appropriate approaches based on technical feasibility, reliability, and system requirements. 1.1. Priklausomai nuo poreikio yra ir bus naudojama duomenų perdavimo paslaugų stebėjimas. Depending on the specific needs, monitoring of data communication services is currently used and will continue to be used. 1.2. No predefined requirement is set, the supplier may assess whether PMU integration could provide additional value. 1.3. No fixed sampling rates are planned. The study should evaluate appropriate options. 2.1. PTP bus perduodamas per vidinį tinklą. PTP is and will be transmitted over the internal network. 2.2. PTP profiliai bus naudojami priklausomai nuo poreikio, studija ir turi atsakyti į šį klausimą kokių profilių reikės. PTP profiles will be selected depending on the specific needs. One of the objectives of the study is to determine which profiles are most appropriate. 2.3. Šiuo metu SyncE perdavimas nevyksta. Currently SyncE transmission is not in use. 2.4. MPLS-TP ir MPLS-IP tinklai naudojami ir vystomi. MPLS-TP and MPLS-IP networks are currently used and being further developed. 2.5. Taip planuojame kai plačiai naudosime PTP. Yes, monitoring of time synchronization performance is planned as PTP is more widely deployed. 2.6. Šiuo metu tokių plėtimo planų nėra. Currently, there are no plans to extend synchronization beyond substations. 2.7. The study may assess whether and under what conditions time synchronization and IEC 61850-based communication could be extended beyond substations (e.g. RES, storage) 2.8. The study is expected to evaluate different implementation approaches, including the potential use of Sampled Values-based solutions, where technically feasible. 2.9. IED monitoringui arba managmentui gali būti naudojami radijo ryšio kanalai LTE, 5G, RRL. Radio communication channels (e.g. LTE, 5G) may be used for IED monitoring or management purposes. 2.10. 5G operatorius neteikia PTP paslaugos. The national 5G operator does not provide PTP services. |  |

| Supplier D |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuostata/ Provision | Klausimas/ Question/ | Teikiamas komentaras/siūlymas/ Supplier‘s comment/suggestion | Atsakymas į Tiekėjo komentarus/siūlymus/ Answers to Supplier‘s comment/suggestion |  |
| Techninė specifikacija ir priedai/ Technical Specification and Annexes | 2. Ar Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose yra reikalavimų, kurie jūsų nuomone yra dviprasmiški ir/arba neaiškūs? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus, nurodyti konkrečius punktus. /Are there requirements in the Technical specification and Annexes that in your opinion are ambiguous and/or unclear? Please provide reasoned comments/questions, exact clauses. | 1. We suggest clarification on the following points: Expected depth of legal/regulatory analysis. Supplier can review grid codes and technical regulations, but cannot perform binding legal interpretation or propose legislative amendments. Is the intent of Section 4.1 that the supplier performs a full legal review with binding legal interpretation, or is the expectation limited to a technical assessment of how current codes and rules interact with the proposed virtualization approach? Would it be acceptable for the supplier to: - Identify technical gaps or misalignments in the current grid codes/regulations - Provide high level recommendations on where regulatory evolution may be required, while the contracting authority (or a legal specialist appointed by them) performs any formal legal interpretation or drafting? If formal legal expertise is required, is the contracting authority open to: Accepting a subconsultant with the necessary legal background, or Splitting/clarifying the scope so that the supplier provides only technical input, and legal experts (internal or external to the authority) perform the binding legal assessment? What would be considered a “sufficient” deliverable for the legal/organisational part in order for the supplier to meet qualification requirements and avoid being deemed non compliant? 2. The precise definition and boundaries of “virtualization” (which functions must remain decentralised). / 1.Siūlome patikslinti šiuos aspektus: - Tikėtinas teisinės / reguliacinės analizės gylis; - Tiekėjas gali peržiūrėti tinklo kodeksus ir techninius reglamentus, tačiau negali atlikti privalomo teisinio aiškinimo ar siūlyti teisės aktų pakeitimų; Ar 4.1 skyriaus tikslas yra, kad tiekėjas atliktų išsamią teisinę peržiūrą su privalomu teisės aiškinimu, ar lūkestis apsiriboja techniniu vertinimu, kaip galiojantys kodeksai ir taisyklės sąveikauja su siūlomu virtualizacijos sprendimu? Ar būtų priimtina, jei tiekėjas -nustatytų techninius neatitikimus ar spragas galiojančiuose tinklo kodeksuose / reglamentuose; -pateiktų aukšto lygio rekomendacijas, kur galėtų būti reikalinga reguliavimo plėtra, o perkančioji organizacija (ar jos paskirtas teisinis specialistas) atliktų formalų teisės aiškinimą ar teisinių dokumentų rengimą? Jei reikalinga formali teisinė ekspertizė, ar perkančioji organizacija svarstytų: -leisti pasitelkti subrangovą, turintį reikiamą teisinę kompetenciją; arba -išskaidyti / patikslinti darbų apimtį taip, kad tiekėjas teiktų tik techninį indėlį, o teisinio pobūdžio galutinį vertinimą atliktų perkančiosios organizacijos vidiniai arba išoriniai teisiniai ekspertai? Koks rezultatas būtų laikomas „pakankamu“ teisinei / organizacinei daliai, kad tiekėjas atitiktų kvalifikacijos reikalavimus ir nebūtų laikomas neatitinkančiu pirkimo sąlygų? 2. Tiksli „virtualizacijos“ sąvokos apibrėžtis ir ribos (kokios funkcijos privalo išlikti decentralizuotos). | 1.The intent of Section 4.1 is not to require the supplier to perform a binding legal interpretation or to formally draft legislative amendments. The expected scope is limited to a technical-regulatory assessment, focusing on how the current legal and regulatory framework interacts with the proposed virtualization and centralization of RAA systems. It is fully acceptable (and expected) that the supplier: -Identifies gaps, inconsistencies or constraints in the current regulatory and technical framework (e.g. grid codes, installation rules, applicable standards); -Assesses how these may impact the implementation of centralized/virtualized RAA solutions; -Provides high-level, technically justified recommendations on where regulatory changes or clarifications may be required. The formal legal interpretation, drafting of legal texts or legislative amendments will remain the responsibility of the contracting authority and/or designated legal experts. If the supplier considers it beneficial, it is acceptable to involve a subconsultant with legal expertise, however this is not a mandatory requirement. 2. At this stage, the contracting authority does not impose a fixed or predefined boundary on what functions must remain decentralised versus virtualised. Defining these boundaries is considered a key objective of the study itself. / 4.1 skyriaus tikslas nėra reikalauti, kad tiekėjas atliktų privalomą teisinį aiškinimą ar rengtų teisės aktų pakeitimų projektus. Numatoma apimtis apsiriboja technine-reguliacine analize, orientuota į tai, kaip galiojanti teisinė ir reguliacinė sistema sąveikauja su siūlomu RAA sistemų virtualizavimo ir centralizavimo sprendimu Visiškai priimtina (ir tikimasi), kad tiekėjas: - nustatytų esamoje reguliacinėje ir techninėje sistemoje esančias spragas, neatitikimus ar apribojimus (pvz., tinklo kodeksai, įrengimo taisyklės, taikomi standartai); - įvertintų, kaip šie aspektai gali paveikti centralizuotų / virtualizuotų RAA sprendimų įgyvendinimą; -pateiktų aukšto lygio, techniškai pagrįstas rekomendacijas dėl sričių, kuriose gali būti reikalingi reguliaciniai pakeitimai ar patikslinimai. Formali teisės aiškinimo veikla, teisinių tekstų rengimas ar teisėkūros pakeitimai išlieka perkančiosios organizacijos ir (arba) jos paskirtų teisinių ekspertų atsakomybė. Jei tiekėjas tai laiko tikslinga, leidžiama pasitelkti subkonsultantą, turintį teisinę kompetenciją, tačiau tai nėra privalomas reikalavimas. 2. Šiame etape perkančioji organizacija nenustato fiksuotų ar iš anksto apibrėžtų ribų, kurios funkcijos turi išlikti decentralizuotos, o kurios gali būti virtualizuotos. Šių ribų nustatymas laikomas vienu iš pagrindinių pačios studijos tikslų. |  |
|  | 3.Ar Techninėje specifikacijoje yra reikalavimų, kurie Jūsų nuomone apriboja galimybę dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus, nurodyti konkrečius punktus./ Are there any requirements in the Technical Specification that, in your opinion, restrict the possibility of participating in the procurement and submitting a bid? Please provide reasoned comments/questions and indicate the specific clauses. | The scope is quite broad. In case Legal Advice is required, Supplier cannot provide this by themselves and need to find a partner. / Apimtis yra gana plati. Jeigu reikalingos teisinės konsultacijos, Tiekėjas negali jų suteikti savarankiškai ir turi pasitelkti partnerį. | Binding legal advice is not required. / Privaloma teisinė konsultacija nėra reikalinga. |  |
|  | 5.Kokios kitos būtų Jūsų įžvalgos dėl tinkamo ir laiku techninės specifikacijos įgyvendinamumo?/ What other insights would you have regarding the proper and timely implementation of the Technical Specification? | We recommend: Early agreement on project governance (kick-off, monthly meetings, interim reviews) Timely access to substation diagrams and data Use of iterative drafts to synchronise expectations. Establishing a prototype or testbed environment for validating virtualization and communication assumptions Clear structuring of deliverables and acceptance criteria to avoid delays near project close. / Rekomenduojame: -iš anksto suderinti projekto valdymo principus (projekto pradžios susitikimas, mėnesiniai susitikimai, tarpinės peržiūros); -užtikrinti savalaikę prieigą prie pastočių schemų ir duomenų; -naudoti iteracinius dokumentų projektus, siekiant suderinti lūkesčius; -sukurti prototipinę arba bandomąją aplinką virtualizavimo ir komunikacijos prielaidoms validuoti; -aiškiai struktūruoti rezultatus (deliverables) ir jų priėmimo kriterijus, siekiant išvengti vėlavimų projekto pabaigoje. | Thank you for your recommendations, they are well aligned with the contracting authority's expectations. Note regarding prototype or testbed environment: the intention of this study is analytical and conceptual, not implementation-based. The study does not require the creation of a physical prototype or testbed environment, but the supplier can define how such a test environment could be structured, provide recommendations for future implementation etc. / Thank you for your recommendations; they are well aligned with the contracting authority's expectations. Note regarding the prototype or testbed environment: the intention of this study is analytical and conceptual rather than implementation-based. The study does not require the development of a physical prototype or testbed environment; however, the supplier may define how such a test environment could be structured and provide recommendations for future implementation |  |
| Pirkimo objekto kaina/ Price of Procurement object | 3.Į kokius kainodaros aspektus Pirkėjas turėtų atsižvelgti?/ Which pricing aspects should the Buyer take into account? | Provisions for extensions if data or clarifications are delayed. / Nuostatos dėl termino pratęsimo, jei duomenys ar paaiškinimai vėluoja. | Double check on Litgrid side. / Papildoma patikra „Litgrid“ pusėje |  |
| Sutarties projektas/ Draft Contract | 2.Ar Sutarties projektas yra priimtinas? Ar Sutarties projekte yra sąlygų, kurios lemtų Jūsų nedalyvavimą pirkime arba reikšmingai didintų Pasiūlymo kainą?/ s the draft Contract acceptable? Are there any provisions in the Contract that would lead to your non-participation in the Procurement or significantly increase the Tender price? | Provisions in contract will be reviewed by Supplier, in particular The legal and regulatory review depth. 1. Liability caps 2. Penalty clauses 3. This review will impact a bid / no bid decision. We appreciate the liability only counts for direct damages and that such liability is capped at the value of the Contract price. / Sutarties nuostatas peržiūrės Tiekėjas, ypatingą dėmesį skirdamas teisinės ir reguliacinės peržiūros apimčiai. - Atsakomybės riboms; - Netesybų nuostatoms; - Ši peržiūra turės įtakos sprendimui dėl dalyvavimo pirkime (bid / no bid). Vertiname tai, kad atsakomybė taikoma tik tiesioginiams nuostoliams ir kad tokia atsakomybė yra apribota Sutarties kainos verte. | Thank you for your submitted comments. We will review them and, to the extent possible, take them into account when preparing the procurement documents. Please note that you may submit specific proposals for amendments to the draft contract by completing the form “Form of Supplier‘s suggestions for negotiated clauses”. / Dėkojame už Jūsų pateiktus komentarus. Juos įvertinsime ir, kiek tai bus įmanoma, atsižvelgsime rengdami pirkimo dokumentus. Informuojame, kad konkrečius pasiūlymus dėl sutarties projekto keitimo galėsite pateikti užpildydami formą „Tiekėjo pasiūlymų dėl derėtinų sąlygų forma“. |  |
|  | 3.Ar Sutarties projekto 9.9 punkte nurodyta bauda yra racionali ir tinkama?/Is the penalty specified in clause 9.9 of the draft Contract reasonable and appropriate? | We would propose proportionate caps based on contract value and link penalties to specific measurable outcomes. Before any penalty or claim is imposed, Supplier expects a notification from LitGrid firstly about the intention for a penalty or claim with rationale and a grace period to enable Supplier to act and solve any issue. 9.6: non-compliance with confidentiality requirements. The EUR 3,000 penalty per event is an issue. As a general principle, Supplier does not accept fixed penalties or liquidated damages in NDAs, particularly where they apply automatically and without a requirement to prove actual loss. We therefore maintain our standard position that any damages should be based on proven loss or damages, with injunctive relief available where appropriate, instead of automatic sanctions. / Siūlytume nustatyti proporcingas atsakomybės ribas, susietas su sutarties verte, o netesybas – su konkrečiais, išmatuojamais rezultatais. Prieš taikant bet kokias netesybas ar reiškiant pretenzijas, Tiekėjas tikisi išankstinio LitGrid pranešimo apie ketinimą taikyti netesybas ar reikšti pretenziją, nurodant pagrindimą bei suteikiant protingą laikotarpį (grace period), per kurį Tiekėjas galėtų imtis veiksmų ir išspręsti problemą. 9.6 punktas: konfidencialumo reikalavimų nesilaikymas. 3 000 EUR bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį kelia susirūpinimą. Kaip bendrą principą, Tiekėjas nepriima fiksuotų baudų ar iš anksto nustatytų nuostolių atlyginimo (angl. liquidated damages) konfidencialumo susitarimuose, ypač tais atvejais, kai jos taikomos automatiškai ir nereikalaujama įrodyti faktiškai patirtų nuostolių. Todėl laikomės pozicijos, kad nuostoliai turėtų būti atlygintini tik pagal faktiškai įrodytą žalą, numatant galimybę taikyti prevencines (draudžiamąsias) teisių gynimo priemones (angl. injunctive relief), vietoje automatinių sankcijų. | Thank you for your submitted comments. We will review them and, to the extent possible, take them into account when preparing the procurement documents. Please note that you may submit specific proposals for amendments to the draft contract by completing the form “Form of Supplier‘s suggestions for negotiated clauses”. / Dėkojame už Jūsų pateiktus komentarus. Juos įvertinsime ir, kiek tai bus įmanoma, atsižvelgsime rengdami pirkimo dokumentus. Informuojame, kad konkrečius pasiūlymus dėl sutarties projekto keitimo galėsite pateikti užpildydami formą „Tiekėjo pasiūlymų dėl derėtinų sąlygų forma“. |  |
| Ekonominio naudingumo kriterijai/ Criteria for Economic Efficiency | 1. Ar nustatyti ekonominio naudingumo kriterijai yra priimtini?/ Are the established award criteria acceptable? | The relative weight of price is high. LitGrid enters into the risk of being forced to awarding the contract to a bidder with low price and relatively poor capability/experience. This will lead to less value and higher costs in the aftermath in particular because the outcome will have impact on achieving efficient realization and operations for long period of time to come. An ounce of prevention is worth a pound of cure. / Kainos svorio svarba yra didelė. Tokiu atveju LitGrid kyla rizika būti priverstai sudaryti sutartį su tiekėju, pasiūliusiu mažą kainą, tačiau turinčiu santykinai menkesnius gebėjimus ar patirtį. Tai gali lemti mažesnę sukuriamą vertę ir didesnes sąnaudas vėlesniais etapais, ypač atsižvelgiant į tai, kad rezultatas turės įtakos efektyviam įgyvendinimui ir veiklai ilgą laikotarpį ateityje. Kaip sakoma, geriau iš anksto užkirsti kelią problemoms, nei vėliau jas spręsti. | Noted, however, price is also important to avoid overly complex or overengineered proposals that do not provide proportional value. At this stage, the contracting authority considers the current weighting to be appropriate for the objectives of the study. However, all feedback received during the market consultation will be reviewed, and the final evaluation model may be refined if deemed necessary. / Priimame tai žiniai, tačiau kaina taip pat yra svarbi siekiant išvengti pernelyg sudėtingų ar perteklinių sprendimų, kurie nesukuria proporcingos vertės. Šiuo etapu perkančioji organizacija mano, kad esamas svorių paskirstymas yra tinkamas šio tyrimo tikslams. Vis dėlto visi rinkos konsultacijos metu gauti pastebėjimai bus įvertinti, o galutinis vertinimo modelis, esant poreikiui, gali būti patikslintas. |  |

| Supplier E Questionnaire |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuostata/ Provision | Klausimas/ Question/ | Teikiamas komentaras/siūlymas/ Supplier‘s comment/suggestion | Atsakymas į Tiekėjo komentarus/siūlymus/ Answers to Supplier‘s comment/suggestion |  |
| Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai/ Requirements for the Supplier’s qualification | 1.Ar aiškiai sudėlioti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui?/Are the qualification requirements for the supplier clearly structured? | Pateikiame korekcijas Priede Nr. 3 ir 4, kurias siūlome daryti. / We hereby submit the proposed amendments to Annexes No. 3 and 4. | Dėkojame už Jūsų pateiktus komentarus. Juos įvertinsime ir, kiek tai bus įmanoma, atsižvelgsime rengdami pirkimo dokumentus. / Thank you for your submitted comments. We will review them and, to the extent possible, take them into account when preparing the procurement documents. |  |
|  | 2. Ar nėra nepagrįstų ir perteklinių reikalavimų?/ Are there no unjustified or excessive requirements? | Pertekliniai reikalavimai kvalifikacijai. Pateikiame korekcijas Priede Nr. 4, kurias siūlome daryti. / Excessive qualification requirements. We hereby submit the proposed amendments to Annex No. 4. | Dėkojame už Jūsų pateiktus komentarus. Juos įvertinsime ir, kiek tai bus įmanoma, atsižvelgsime rengdami pirkimo dokumentus. / Thank you for your submitted comments. We will review them and, to the extent possible, take them into account when preparing the procurement documents. |  |
|  | 3. Kokius papildomus kvalifikacinius reikalavimus siūlytumėte numatyti?/ What additional Qualification requirements would you suggest including? | Pateikiame korekcijas Priede Nr. 3 ir 4. / We hereby submit the proposed amendments to Annexes No. 3 and 4. | Dėkojame už Jūsų pateiktus komentarus. Juos įvertinsime ir, kiek tai bus įmanoma, atsižvelgsime rengdami pirkimo dokumentus. / Thank you for your submitted comments. We will review them and, to the extent possible, take them into account when preparing the procurement documents. |  |
| Ekonominio naudingumo kriterijai/ Criteria for Economic Efficiency | 1. Ar nustatyti ekonominio naudingumo kriterijai yra priimtini?/ Are the established award criteria acceptable? | Pateikiamos pastabos Priede Nr.4. / We hereby submit the proposed amendments to Annex 4. | Dėkojame už Jūsų pateiktus komentarus. Juos įvertinsime ir, kiek tai bus įmanoma, atsižvelgsime rengdami pirkimo dokumentus. / Thank you for your submitted comments. We will review them and, to the extent possible, take them into account when preparing the procurement documents. |  |
|  | 2.Ar aiškiai sudėlioti ekonominio naudingumo kriterijai?/ Are the award criteria clearly structured? |  |  |  |
|  | 3. Ar nėra nepagrįstų ir perteklinių reikalavimų?/ Are there no unjustified or excessive requirements? |  |  |  |
|  | 4. Kokius papildomus reikalavimus siūlytumėte numatyti?/ What additional requirements would you suggest including? |  |  |  |