Reikalavimai techninei įrangai

- Bendrieji reikalavimai:

- Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (toliau – NMŠ) turi būti parengtas darbui su elektros paskirstymo sistema, siekiant užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą energijos tiekimą vartotojų grupėms.

- Nepertraukiamo maitinimo sistemos architektūra turi būti sudaryta iš to pačio gamintojo NMŠ, akumuliatorių ir priedų išvardintų šiuose techniniuose reikalavimuose.

- NMŠ gamintojas yra sertifikuotas ISO 9001 ir ISO 14001 produkto vystymui, gamybai ir aptarnavimui

- Prieš gabenant iš gamyklos, NMŠ gaminiai turi būti patikrinti ir ištestuoti.

- NMŠ gamintojas turi turėti įsteigtą aptarnavimo centrą Lietuvoje techniniam aptarnavimui bei skubiems iškvietimams. NMŠ gamintojas turi būti tiesiogiai įdarbinęs ir apmokęs serviso inžinierių. Pateikti sertifikatus, įrodančius serviso inžinieriaus kvalifikaciją. Tiekėjas pateikia aptarnavimo centro (-ų) kontaktinę informaciją.

- NMŠ gamintojas, esant būtinumui, gali pasiūlyti paleidimo darbus ir standartines eksploatavimo bei priežiūros sutartis.

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba įgaliotas gamintojo atstovas. Pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas.

500VA Nepertraukiamo maitinimo šaltinis – 55 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti geresnius) | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pagrindiniai parametrai |  |  |
|  | Gamintojas, modelis, pavadinimas | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | NMŠ sistema, pagrindinė komplektacija | Montuojama į 19“ serverinę spinta NMŠ su baterijos moduliu |  |
|  | NMŠ atitikimas standartams ir sertifikatams: | LST EN 62040-1 LST EN 62040-2 CE, GS sertifikatas |  |
|  | NMŠ ar jų pakuotė pažymėti ženklu | CE, QR žyme |  |
|  | NMŠ galia, autonomijos laikas, kiekis | ≤500 VA (400 W), ≥3min 26s - 55 vnt. |  |
|  | Topologija | Line-Interactive Integruotas "Green Mode" režimas |  |
|  | Nominali įėjimo/išėjimo įtampa | 230 V 207…253V reguliuojama įėjime 220…240 V reguliuojama išėjime |  |
|  | Valdymo ekranas | Pranešimai LED lemputėmis |  |
|  | Galinio skydelio funkcijos | NMŠ stebėjimo ethernet prievadas; NMŠ konfigūravimo prievadas; USB prievadas; Kontroliuojamų lizdų grupė; Išėjimo lizdai; NMŠ įvestis; Apsauga nuo perkrovų; |  |
|  | Integruota arba pridedama tinklo valdymo plokštė | atitinkanti LST EN 62443-4-2 |  |
|  | Skydo sistemos aukštis | 1U |  |
|  | Maksimalus NMŠ triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 45 dBA |  |
|  | NMŠ gylis | Ne daugiau kaip 24 cm |  |
|  | NMŠ masė | Ne daugiau kaip 4.2 kg |  |
|  | IP klasė, santykinė drėgmė, temperatūra | IP20, 0 - 95%, 0 - 40 °C |  |
|  | Garantinis laikas | Ne mažiau kaip 3 metai NMŠ ir akumuliatoriams |  |
|  | Garantijos teikimo sąlygos | Įrenginio instaliacijos adresu, ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas. |  |

750/ 1000/ 1500VA Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (NMŠ) – 10/ 2 /16 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti geresnius) | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pagrindiniai parametrai |  |  |
|  | Gamintojas, modelis, pavadinimas | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | NMŠ sistema, pagrindinė komplektacija | Montuojama į 19“ serverinę spinta NMŠ su baterijos moduliu |  |
|  | NMŠ atitikimas standartams ir sertifikatams: | LST EN 62040-1 LST EN 62040-2 CE, VDE sertifikatas |  |
|  | NMŠ ar jų pakuotė pažymėti ženklu | CE, QR žyme |  |
|  | NMŠ galia, autonomijos laikas, kiekis | ≤1500 VA (1350 W), ≥ 5min 9s - 10 vnt. ≤1000 VA (800 W), ≥7min 47s - 2 vnt. ≤750 VA (600 W), ≥6min 10s - 16 vnt. |  |
|  | Topologija | On-line arba dvigubos konversijos Integruotas “Green mode” režimas |  |
|  | Nominali įėjimo/išėjimo įtampa | 230 V 160V...286V reguliuojama įėjime 220…240 V reguliuojama išėjime |  |
|  | Valdymo ekranas | Spalvotas daugiafunkcinis lietimui jautrus LCD ekranas su valdymo ir nustatymo funkcijomis pagrindiniame ir išvestiniuose meniu languose |  |
|  | Galinio skydelio funkcijos | NMŠ stebėjimo ethernet prievadas; NMŠ įvestis; Apsauga nuo perkrovų; Kontroliuojamų lizdų grupė; Išėjimai; USB prievadas; NMŠ stebėjimo serijinės komunikacijos prievadas; |  |
|  | Integruota arba pridedama tinklo valdymo plokštė | atitinkanti LST EN 62443-4-2 |  |
|  | Skydo sistemos aukštis | 750VA ir 1000VA – ne daugiau kaip 2U 1500VA – ne daugiau kaip 3U |  |
|  | Maksimalus NMŠ triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 45 dBA |  |
|  | NMŠ gylis | 750 VA -ne daugiau kaip 32cm 1000VA – ne daugiau kaip 32cm 1500VA – ne daugiau kaip 32cm |  |
|  | IP klasė, santykinė drėgmė, temperatūra | P20, 0 - 95%, 0 - 40 °C |  |
|  | Garantinis laikas | Ne mažiau kaip 3 metai NMŠ ir akumuliatoriam |  |
|  | Garantijos teikimo sąlygos | Įrenginio instaliacijos adresu, ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas. |  |

NMŠ NUOTOLINĖS STEBĖSENOS IR VALDYMO PROGRAMINĖ ĮRANGA – 83 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti geresnius) | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pagrindiniai parametrai |  |  |
|  | Gamintojas, modelis, pavadinimas | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | Bendri reikalavimai | NMŠ stebėsenos sistema turi užtikrinti kritinių NMŠ įrenginių veikimo patikimumą, renkant ir analizuojant realaus laiko bei archyvinius duomenis. Sistema turi leisti nuotoliniu būdu stebėti įrenginių būklę, laiku identifikuoti gedimus bei gauti automatinius pranešimus apie kritinius įvykius, taip užtikrinant nepertraukiamą veikimą ir savalaikę priežiūrą. |  |
|  | Funkcionalumas | Šios programinės platformos tikslas yra stebėti ir valdyti nepertraukiamų maitinimo šaltinių (NMŠ) patikimą ir nenutrūkstamą veikimą. Platformoje turi būti įdiegtos duomenų rinkimo, vizualizacijos, analizės ir ataskaitų pateikimo funkcijos, skirtos UPS darbo parametrams, akumuliatorių būklei, apkrovoms ir signalizacijoms stebėti bei vertinti, užtikrinant savalaikį gedimų nustatymą, prevencinę priežiūrą ir kritinių apkrovų maitinimo tęstinumą: - UPS įrenginių realaus laiko būsenos stebėjimas - Įėjimo ir išėjimo elektros parametrų (įtampa, srovė, apkrova, dažnis) stebėsena - Akumuliatorių būklės, įkrovimo / iškrovimo režimų ir likutinio darbo laiko kontrolė - Signalizacijų, įspėjimų ir gedimų registravimas bei pranešimų generavimas - Istorinių duomenų kaupimas ir analizė - Ataskaitų apie UPS veikimą, apkrovas ir įvykius generavimas - Prevencinės priežiūros ir eksploatacinių rizikų vertinimo palaikymas NMŠ stebėsenos sistema turi užtikrinti kritinių NMŠ įrenginių veikimo patikimumą, renkant ir analizuojant realaus laiko bei archyvinius duomenis. Sistema turi leisti nuotoliniu būdu stebėti įrenginių būklę, laiku identifikuoti gedimus bei gauti automatinius pranešimus apie kritinius įvykius, taip užtikrinant nepertraukiamą veikimą ir savalaikę priežiūrą. |  |
|  | Plečiamumas | Programinės įrangos platformos funkcionalumas turi būti plečiamas aktyvuojant papildomas licencijas, be būtinybės diegti papildomus programinės įrangos modulius ar papildinius, užtikrinant lankstų UPS stebėsenos sistemos vystymą. |  |
|  | Sertifikavimas | Programinės įrangos platforma turi būti sukurta ir eksploatuojama vadovaujantis tarptautiniais energijos naudojimo vadybos principais, atitinkančiais ISO 50001 standarto reikalavimus, siekiant efektyvaus UPS sistemų energijos naudojimo ir eksploatacinių sąnaudų optimizavimo. |  |
|  | Saugumo reikalavimai | Programinės įrangos platforma turi būti kibernetiškai saugi ir sukurta laikantis pramoninių automatizavimo ir valdymo sistemų kibernetinio saugumo reikalavimų, suderinamų su LST EN IEC 62443-4-1:2018 „Saugaus produkto gyvavimo ciklo reikalavimai“ ir LST EN IEC 62443-4-2:2019 „Techniniai saugumo reikalavimai komponentams“. |  |
|  | Ataskaitų generavimas | Programinės įrangos platforma turi supaprastinti UPS sistemų kontrolę ir eksploataciją, užtikrinant aiškią darbo režimų, apkrovų, akumuliatorių būklės ir įvykių analizę, bei sudaryti sąlygas atitikčiai taikomiems elektros energijos kokybės ir patikimumo standartams kritinių apkrovų maitinimo kontekste. |  |
|  | Programinės įrangos licencijos galiojimo periodas | Ne trumpesnis kaip 3 metai |  |

230 V Išorinis techninės priežiūros apėjimo įrenginys (Maintenance Bypass) – 26 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti geresnius) | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pagrindiniai parametrai |  |  |
|  | Gamintojas*, modelis, pavadinimas | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | Bendri reikalavimai | Išorinis techninės priežiūros apėjimo įrenginys (toliau – Bypass įrenginys) turi būti skirtas nepertraukiamo maitinimo šaltinio (NMŠ) saugiam aptarnavimui, leidžiant visiškai atjungti NMŠ nuo apkrovos be maitinimo pertrūkių |  |
|  | Suderinamumas | Bypass įrenginys turi būti pilnai suderinamas su konkurso objekte siūlomais NMŠ ir skirtas montavimui 19" spintose NMŠ ir Bypass įrenginio architektūra turi būti to paties gamintojo, užtikrinant pilną elektrinį ir mechaninį suderinamumą. |  |
|  | Nominali įtampa | 230V |  |
|  | Maksimalus galingumas | Iki 1500VA |  |
|  | Įėjimo / išėjimo jungtys | Kištukinės jungtys (IEC arba lygiavertės), atitinkančios NMŠ jungtis |  |
|  | Perjungimo sauga | Užtikrinamas saugus NMŠ atjungimas be apkrovos maitinimo pertrūkių |  |
|  | Perjungimo indikacija | Aiškiai pažymėtos darbinės ir bypass padėtys |  |
|  | Montavimas | 19" spinta (rack mount) |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 3 metai |  |
|  | Garantijos teikimo sąlygos | Įrenginio instaliacijos adresu, ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas. |  |

REIKALAVIMAI DIEGIMO PASLAUGOMS

- Bendrosios nuostatos

  - Tiekėjas privalo užtikrinti pilną nepertraukiamo maitinimo šaltinių (toliau – UPS) sprendimo įgyvendinimą, įskaitant projektavimą, įrangos tiekimą, diegimą, konfigūravimą, testavimą ir dokumentacijos parengimą.

  - Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis gamintojo (APC / Schneider Electric arba lygiaverčio gamintojo) rekomendacijomis, galiojančiais teisės aktais bei gerąja praktika.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbų vykdymas būtų atliekamas iš anksto suderintu su užsakovu grafiku.

  - Tiekėjas atsako už visų darbų planavimą ir koordinavimą.

- Projekto valdymo paslaugos

  - Tiekėjas privalo paskirti projekto vadovą, atsakingą už sutarties vykdymą.

  - Tiekėjas privalo organizuoti reguliarius projekto eigos aptarimus ne rečiau kaip kartą per savaitę.

  - Tiekėjas privalo teikti projekto pažangos ataskaitas.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti pokyčių valdymą ir incidentų valdymą projekto įgyvendinimo metu.

  - Tiekėjas privalo dokumentuoti projekto metu atliktus pokyčius pirkėjo infrastruktūroje

- UPS infrastruktūros ir centralizuoto valdymo architektūros parengimas

  - Tiekėjas privalo suprojektuoti UPS valdymo architektūrą, apimančią:

    - centralizuoto valdymo platformą;

    - tinklo architektūrą;

  - Architektūra turi užtikrinti:

    - centralizuotą UPS įrenginių stebėseną;

    - įvykių ir aliarmų valdymą;

    - ataskaitų generavimą;

    - nuotolinį valdymą.

- Centralizuotos UPS valdymo infrastruktūros diegimas ir konfigūravimas

  - Tiekėjas privalo:

    - įdiegti valdymo platformą (virtualioje aplinkoje);

    - atlikti programinės įrangos diegimą ir licencijavimą;

    - aliarmų ir pranešimų konfigūravimą.

- Įrangos pristatymas, montavimas ir konfigūravimas

  - Tiekėjas privalo pristatyti UPS įrangą į visus Užsakovo skyrius.

  - Tiekėjas privalo sumontuoti UPS įrangą, pajungti prie valdymo tinkle bei atlikti valdymo konfigūravimą;

- Esamos įrangos perjungimas

  - Tiekėjas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti perjungimo planą.

  - Tiekėjas privalo atlikti:

    - esamos įrangos atjungimą nuo senų UPS;

    - įrangos prijungimą prie naujų UPS;

    - veikimo patikrinimą.

- Perjungimo darbai turi būti atliekami taip, kad būtų minimaliai trikdoma Užsakovo veikla neatmetant galimybės darbus atlikti ne darbo metu:

  - prijungti ją prie Užsakovo turimos infrastruktūros;

  - atlikti pirminę konfigūraciją;

  - atnaujinti programinę įrangą (firmware).

- Tiekėjas privalo prijungti visus UPS įrenginius prie centralizuotos valdymo sistemos.

- Mokymai

  - Tiekėjas privalo supažindinti Užsakovo IT personalą su:

    - Sistemos architektūra;

    - sistemos administravimu;

    - kasdieniu naudojimu.

- Dokumentacija

  - Tiekėjas privalo parengti ir pateikti visą sprendimo dokumentaciją lietuvių kalba.

  - Dokumentacija turi apimti:

    - konfigūracijos techninę dokumentaciją;

    - architektūros schemas.

_______________

Nepertraukiamo maitinimo šaltinių pristatymo (montavimo) adresai:

| VSDFV skyrius/įstaiga | Adresas | Planuojamas UPS modelis (VA) | Apėjimo įrenginys |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaunas | A.Mickevičiaus g. 42, Kaunas | 1500 | TAIP |
|  |  | 1500 | TAIP |
| Kaunas | Bajorų g. 16, Kaunas | 1000 |  |
| Jonava | Kauno 20/Taikos g. 10, Jonava | 750 |  |
| Kaišiadorys | Girelės g. 45A, Kaišiadorys | 500 |  |
| Kėdainiai | Knypavos Rinkos aikštė 1, Kėdainiai | 750 |  |
| Marijampolė | A. Valaičio g.2, Marijampolė | 1500 | TAIP |
|  |  | 500 |  |
| Šakiai | Gimnazijos g. 7A, Šakiai | 750 |  |
| Vilkaviškis | Maironio g. 6, Vilkaviškis | 500 |  |
| Kalvarija | Laisvės g. 14, Kalvarija | 500 |  |
| Kazlų Rūda | M. Valančiaus g. 12, Kazlų Rūda | 500 |  |
| Alytaus | Jotvingių g. 10-2, Alytus | 1500 | TAIP |
| Druskininkai | M. K. Čiurlionio g. 60, Druskininkai | 500 |  |
| Lazdijai | Vilniaus g. 19, Lazdijai | 500 |  |
| Prienai | Vytauto g.53, Prienai | 500 |  |
| Varėna | Dzūkų g.16, Varėna | 500 |  |
| Klaipėda | Smiltelės g. 12a, Klaipėda | 1500 | TAIP |
| Klaipėda | Taikos pr. 28, Klaipėda | 500 |  |
| Kretinga | Savanorių g. 25, Kretinga | 500 |  |
| Gargždai | Kvietinių 9a, Gargždai | 500 |  |
| Palanga | Vytauto g. 87, Palanga | 500 |  |
| Šilutė | Tilžės g. 32, Šilutė | 500 |  |
| Šilalė | Kovo 11-osios g. 17, Šilalė | 500 |  |
| Jurbarkas | S. Dariaus ir S. Girėno g. 98-5, Jurbarkas | 500 |  |
| Raseiniai | Maironio g. 8, Raseiniai | 500 |  |
| Tauragė | Prezidento g. 42, Tauragė | 500 |  |
| Pagėgiai | Vilniaus g. 25, Pagėgiai | 500 |  |
| Mažeikiai | Vasario 16–osios g.4, Mažeikiai | 750 | TAIP |
| Mažeikiai | Vasario 16–osios g.4, Mažeikiai | 500 |  |
| Akmenė | Respublikos g. 2A, Naujoji Akmenė | 500 |  |
| Plungė | A. Jucio g. 9, LT-90148, Plungė | 500 |  |
| Skuodas | J. Basanavičiaus g. 15, LT-98112, Skuodas | 500 |  |
| Telšiai | Respublikos g. 45, Telšiai | 500 |  |
| Rietavas | Oginskių g. 10, Rietavas | 500 |  |
| Panevėžys | Senamiesčio g. 100, Panevėžys | 1500 | TAIP |
|  |  | 1500 | TAIP |
| Biržai | J. Basanavičiaus g. 4B, Biržai | 500 |  |
| Kupiškis | L. Stuokos-Gucevičiaus a. 9, Kupiškis | 500 |  |
| Pasvalys | Taikos g. 18A, Pasvalys | 500 |  |
| Rokiškis | Nepriklausomybės a. 15, Rokiškis | 500 |  |
| Šiauliai | Vilniaus g. 225, Šiauliai | 750 | TAIP |
| Šiauliai | Vilniaus g. 229, Šiauliai | 500 |  |
| Šiauliai | Verdulių g. 21, Šiauliai | 750 |  |
| SIC Šiauliai | Tilžės g. 157, Šiauliai | 1500 | TAIP |
| Joniškis | Livonijos g. 19 A, Joniškis | 500 |  |
| Kelmė | Vytauto Didžiojo g. 88, Kelmė | 500 |  |
| Pakruojis | Vilniaus g. 30, Pakruojis | 500 |  |
| Radviliškis | S. Dariaus ir S. Girėno g. 32, Radviliškis | 1500 | TAIP |
| Kuršėnai | Vydūno g. 7a, Kuršėnai | 500 |  |
| Utena | Aušros g. 45, Utena | 750 | TAIP |
|  |  | 500 |  |
| Anykščiai | Kęstučio g. 17 Anykščiai | 500 |  |
| Ignalina | Laisvės g. 62, Ignalina | 500 |  |
| Molėtai | Inturkės g. 6, Molėtai | 500 |  |
| Švenčionys | Vilniaus g. 6, Švenčionys | 750 |  |
| Ukmergė | Klaipėdos g. 9-46, Ukmergė | 750 |  |
| Visaginas | Tarybų g. 25, Visaginas | 500 |  |
| Zarasai | Šiaulių g. 2, Zarasai | 500 |  |
| Vilnius | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 614 k. | 1500 | TAIP |
|  | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 514 k. | 500 | TAIP |
|  | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 514 k. | 750 | TAIP |
|  | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 514 k. | 500 | TAIP |
|  | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 514 k. | 500 | TAIP |
|  | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 314 k. | 500 | TAIP |
|  | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 314 k. | 500 | TAIP |
|  | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 314 k. | 500 | TAIP |
|  | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 313 k. | 1500 | TAIP |
|  | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 313 k. | 1500 | TAIP |
| Vilnius | J. Kubiliaus g. 10, LT-08234 Vilnius, 104A k. | 500 |  |
| Vilnius | J. Kubiliaus g. 10, LT-08234 Vilnius, 204 k. | 1000 |  |
| Vilnius | J. Kubiliaus g. 10, LT-08234 Vilnius, 305 k. | 500 |  |
| Vilnius | Pramonės g. 99, Vilnius, LT-11115 | 500 |  |
| Šalčininkai | Vilniaus g. 53, Šalčininkai | 500 |  |
| Širvintos | Plento g. 41,Širvintos | 500 |  |
| Trakai | Karaimų g. 2, Trakai | 500 |  |
| Elektrėnai | Elektrinės g. 8, Elektrėnai | 500 |  |
| VSDF Valdyba | Konstitucijos pr. 12-101, Vilnius | 500 |  |
|  |  | 500 |  |
|  |  | 1500 | TAIP |
|  |  | 1500 | TAIP |
|  |  | 1500 | TAIP |
|  |  | 1500 | TAIP |