Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

-

KAIŠIADORIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SPINDULYS“

ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“ (toliau – lopšelis-darželis).

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Įranga – lopšelio-darželio patalpų kondicionavimo sistemos įrengimai.

  - Darbai -  lopšelio-darželio patalpų kondicionavimo sistemos įrengimo darbai, adresu  Maironio g. 45, LT-56156 Kaišiadorys.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Lopšelio-darželio patalpų kondicionavimo sistemos įrengimo darbai (toliau – Darbai) Maironio  g. 45, Kaišiadorys. Statybos rūšis – paprastojo remonto darbai. Statinio kategorija – ypatingasis statinys. Statinio tipas – negyvenamieji pastatai, pastatų paskirties grupė – visuomeninių, pastato paskirtis – mokslo.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRANGAI, NAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS IR ATLIEKAMIEMS DARBAMS

  - Pagal pateikiamas įrangos technines specifikacijas, patalpų planus, darbų kiekių žiniaraščius tiekėjas turi atlikti kondicionavimo sistemos įrengimo darbus.

  - Tiekėjas įrangai suteikia ne trumpesnį nei 24 mėnesių garantinį laikotarpį.

  - Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) Tiekėjas šalina savo lėšomis.

  - Visa įranga privalo būti pateikta nauja ir atitikti CE ženklo reikalavimus bei pateiktus techninius reikalavimus, vidaus blokų spalva – balta. Pasiūlymo formoje tiekėjas turi nurodyti siūlomos įrangos techninius parametrus bei pateikti siūlomos įrangos parametrus pagrindžiančius dokumentus: gamintojo brošiūras, technines specifikacijas ar pan. dokumentus.

  - Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

  - Tiekėjas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Sistemos ir Darbų metu naudojamos medžiagos bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

  - Tiekėjas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Tiekėjas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės ištaisyti savo lėšomis. Tiekėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

  - Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Tiekėjo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo pavaldiniai bei kiti ūkio subjektai, jei tokie bus pasitelkiami Darbams atlikti, nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

  - Tiekėjas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

  - Tiekėjas privalo į Darbų kainą įsivertinti grindų uždengimą, patalpų išvalymo po dienos Darbų, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas, sumontavimo, palipimo / pakėlimo priemones, kelionės išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Taip pat į Sistemų ir Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos.

  - Tiekėjas, pateikęs Sistemas ir atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, atlikti patalpų valymą.

  - Tiekėjas privalo išbandyti naujai atvestų elektros tinklų veikimą ir pritaikyti pilnam funkcionalumui.

  - Rekomenduojama, kad Tiekėjas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Tiekėjas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant, būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju, direktoriaus pavaduotoju ūkio ir bendriesiems reikalams Kęstučiu Svirsku +37061963351, spindulys.pavaduotojas.ukiui@gmail.com.

  - Atlikus darbus Užsakovui privalo būti perduota visa techninė dokumentacija, (įrangos pasai, deklaracijos, sertifikatai, matavimų protokolai, ir pan.).

  - Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.

- DARBŲ APRAŠYMAS

  - Pagal pridedamus planus (TS 1 ir TS 2 priedus) Maironio g. 45, Kaišiadorys, Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“ patalpose 1-3, 1-13, 1-14, 1-15, 1-17, 1-21, 1-22, 1-23, 1-25, 1-29, 2-5, 2-6, 2-15, 2-16  įrengiama  I korpusui skirta VRF kondicionavimo sistema, išorinį bloką montuojant ant žemės šalia 1-13 patalpos.  Patalpose 1-40, 1-41, 1-42, 1-43, 1-45, 1-54, 1-57, 1-58, 2-25, 2-26, 2-31, 2-32, įrengiama  II korpusui skirta VRF kondicionavimo sistema, išorinį bloką montuojant ant žemės šalia 1-45 patalpos. Abi kondicionavimo sistemas pajungiant į komunikacijas, sumontuojama kondensato ištraukimo siurbliukai, o drenažai nuvedami į artimiausią nuotekų sifoną. Vidiniai blokai montuojami tvirtinant prie pastato vidinių sienų, atvedant reikalingą elektros instaliaciją, o el. skydinėje pastatant reikiamos galios el. automatą ir pajungiant prie pastato elektros sistemos. Rangovas privalo įsivertinti naujos įrangos įsigijimą ir sumontavimą, įskaitant skylių gręžimą ir pan. Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui įrenginio techninius pasus ir visą su sistemos įrengimu susijusią dokumentaciją.

  - Būsimos komunikacijos montuojamos plastikiniuose loviuose (prieš atliekant darbus susiderinti komunikacijų įrengimo vietas).

  - Išoriniai blokai montuojami planuose nurodytose vietose pasiruošus pagrindą, skirtą atlaikyti VRF lauko blokus, rekomenduotina išbetonuojant pamatuką. Būsimi įrenginiai turi būti įrengiami taip, kad būtų prijungti prie esamos pastato elektros sistemos. Įrengiama pilnos komplektacijos kondicionavimo sistema pilnam funkcionavimui. Prieš montuojant vidinį sieninį bloką, būtina vietą derinti su Užsakovu. Į paslaugos kainą įeina kondicionieriaus įrengimo išpildomosios dokumentacijos parengimas ir naudojimo instrukcijos parengimas lietuvių kalba bei personalo apmokymas, kaip naudotis ir kaip prižiūrėti sumontuotą kondicionavimo įrangą.

- REIKALAVIMAI ĮRANGAI

  - Montuojamos įrangos techniniai parametrai turi būti ne prastesni, nei nustatyti reikalavimai lentelėse žemiau. Negali būti tiekiami įrenginiai (vidaus blokai), kurie montuojami prie lubų bei ant grindų pastatomos konsolės. Įrenginys turi būti su oro kokybės gerinimo technologija, oro sausinimas nelaikomas oro kokybės gerinimo technologija. Tiekėjas privalo pateikti įrodantį dokumentą, kad siūloma technologija skirta oro kokybei gerinti, o ne tik drėgmei reguliuoti.

  - Sistema I (pirmas korpusas):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| I korpuso VRF sistema |  |  |
| 1 lentelė |  |  |
| Patalpos 1-3, 1-13, 1-14, 1-15, 1-17, 1-21, 1-22, 1-23, 1-25, 1-29, 2-5, 2-6, 2-15, 2-16. |  |  |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija | „VRF“ sistema |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa Nr. 1-3 (plotas 51.59 m2) Patalpa Nr. 1-13 (plotas 34.42 m2) Patalpa Nr. 1-14 (plotas 52.77 m2) Patalpa Nr. 1-15 (plotas 17.99 m2) Patalpa Nr. 1-17 (plotas 8.85 m2) Patalpa Nr. 1-21 (plotas 11.49 m2) Patalpa Nr. 1-22 (plotas 11.98 m2) Patalpa Nr. 1-23 (plotas 6.14 m2) Patalpa Nr. 1-25 (plotas 76.86 m2) Patalpa Nr. 1-29 (plotas 16.24 m2) Patalpa Nr. 2-5 (plotas 64.24 m2) Patalpa Nr. 2-6 (plotas 62.53 m2) Patalpa Nr. 2-15 (plotas 62.25 m2) Patalpa Nr. 2-16 (plotas 64.81 m2) |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,70 m |
| 2 lentelė |  |  |
| 5. | Bendri reikalavimai I korpuso išoriniam blokui |  |
| 5.1 | Sistemos tipas | VRF |
| 5.2 | Energijos tiekimas | 3 fazės |
| 5.3 | Lauko blokų kiekis | 1 vnt. |
| 5.4 | Prie šio lauko bloko jungiamas vidaus blokų kiekis | 19 vnt. |
| 5.5 | Nominali vėsinimo galia kW ne mažesnė | 50,0 kW |
| 5.6 | Nominali šildymo galia kW ne mažesnė | 50,0 kW |
| 5.7 | SEER, ne blogesnis | 7,29 |
| 5.8 | SCOP, ne blogesnis | 4,19 |
| 5.9 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Nuo -10°C iki + 50°C |
| 5.10 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros mažiausiai: | Iki -20°C |
| 5.11 | Garso slėgis / garso galia db(A) ne blogiau, esant nominalioms sąlygoms (įprastu režimu); | 62 / 84 |
| 5.12 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 5.13 | Eurovent sertifikatas | Turi būti |
| 5.14 | Šaltnešio (freono) tipas | R410A freonas arba lygiavertis |
| 6. | Bendri reikalavimai I korpuso vidiniam blokui (patalpos: 1-15, 1-17, 1-21, 1-22, 1-23, 1-29.) |  |  |
| 6.1 | Sistemos tipas | VRF |
| 6.2 | Vidaus blokų kiekis | 6 vnt. |
| 6.3 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 1,5 iki 1,7 kW |
| 6.4 | Vidinio bloko triukšmo slėgis, ne didesnis dB(A), veikiant žemu režimu (LOW noise level) | 28 dB(A) |
| 6.5 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 6.6 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas. |
| 6.7 | Nuotolinio valdymo pultas | Turi būti |
| 6.8 | Patalpų oro kokybės gerinimo technologija** | Turi būti |
| 7. | Bendri reikalavimai I korpuso vidiniam blokui (patalpos: 1-3 (2 vnt.), 1-13(1vnt.) ir 2-5, 2-6, 2-15, 2-16 (po 2vnt.)) |  |
| 7.1 | Sistemos tipas | VRF |
| 7.2 | Vidaus blokų kiekis | 11 vnt. |
| 7.3 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 3,6 iki 3,8 kW |
| 7.4 | Vidinio bloko triukšmo slėgis, ne didesnis dB(A), veikiant žemu režimu (LOW noise level) | 29 dB(A) |
| 7.5 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7.6 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas. |
| 7.7 | Nuotolinio valdymo pultas | Turi būti |
| 7.8 | Patalpų oro kokybės gerinimo technologija** | Turi būti |
| 8. | Bendri reikalavimai I korpuso vidiniam blokui (patalpa 1-14) |  |
| 8.1 | Sistemos tipas | VRF |
| 8.2 | Vidaus blokų kiekis | 1 vnt. |
| 8.3 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 5,6 iki 5,8 kW |
| 8.4 | Vidinio bloko triukšmo slėgis, ne didesnis dB(A), veikiant žemu režimu (LOW noise level) | 35 dB(A) |
| 8.5 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 8.6 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas. |
| 8.7 | Nuotolinio valdymo pultas | Turi būti |
| 8.8 | Patalpų oro kokybės gerinimo technologija** | Turi būti |
| 9. | Bendri reikalavimai I korpuso vidiniam blokui (patalpa 1-25) |  |
| 9.1 | Sistemos tipas | VRF |
| 9.2 | Vidaus blokų kiekis | 1 vnt. |
| 9.3 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 7,1 iki 7,3 kW |
| 9.4 | Vidinio bloko triukšmo slėgis, ne didesnis dB(A), veikiant žemu režimu (LOW noise level) | 40 dB(A) |
| 8.5 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 9.6 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas. |
| 9.7 | Nuotolinio valdymo pultas | Turi būti |
| 9.8 | Patalpų oro kokybės gerinimo technologija** | Turi būti |

  - Sistema II (antras korpusas):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| II korpuso VRF sistema |  |  |
| 3 lentelė |  |  |
| Patalpos 1-40, 1-41, 1-42, 1-43, 1-45, 1-54, 1-57, 1-58, 2-25, 2-26, 2-31, 2-32. |  |  |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija | „VRF“ sistema |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa Nr. 1-40 (plotas 34.42 m2) Patalpa Nr. 1-41 (plotas 52.77 m2) Patalpa Nr. 1-42 (plotas 72.42 m2) Patalpa Nr. 1-43 (plotas 52.77 m2) Patalpa Nr. 1-45 (plotas33.27 m2) Patalpa Nr. 1-54 (plotas 18.97 m2) Patalpa Nr. 1-57 (plotas 12.09 m2) Patalpa Nr. 1-58 (plotas 13.26 m2) Patalpa Nr. 2-25 (plotas 64.03 m2) Patalpa Nr. 2-26 (plotas 82.64 m2) Patalpa Nr. 2-31 (plotas 82.41 m2) Patalpa Nr. 2-32 (plotas 64.45 m2) |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,70 m |
| 4 lentelė |  |  |
| 5. | Bendri reikalavimai II korpuso išoriniam blokui |  |
| 5.1 | Sistemos tipas | VRF |
| 5.2 | Energijos tiekimas | 3 fazės |
| 5.3 | Lauko blokų kiekis | 1 vnt. |
| 5.4 | Prie šio lauko bloko jungiamas vidaus blokų kiekis | 16 vnt. |
| 5.5 | Nominali vėsinimo galia kW ne mažesnė | 50,0 kW |
| 5.6 | Nominali šildymo galia kW ne mažesnė | 50,0 kW |
| 5.7 | SEER, ne blogesnis | 7,29 |
| 5.8 | SCOP, ne blogesnis | 4,19 |
| 5.9 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Nuo -10°C iki + 50°C |
| 5.10 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros mažiausiai iki: | -20°C |
| 5.11 | Garso slėgis / garso galia db(A) ne blogiau, esant nominalioms sąlygoms (įprastu režimu) | 62 / 84 |
| 5.12 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 5.13 | Eurovent sertifikatas | Turi būti |
| 5.14 | Šaltnešio (freono) tipas | R410A freonas arba lygiavertis |
| 6. | Bendri reikalavimai II korpuso vidiniam blokui (patalpa 1-54, 1-57, 1-58.) |  |  |
| 6.1 | Sistemos tipas | VRF |
| 6.2 | Vidaus blokų kiekis | 3 vnt. |
| 6.3 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 1,5 iki 1,7 kW |
| 6.4 | Vidinio bloko triukšmo slėgis, ne didesnis dB(A), veikiant žemu režimu (LOW noise level) | 28 dB(A) |
| 6.5 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 6.6 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas. |
| 6.7 | Nuotolinio valdymo pultas | Turi būti |
| 6.8 | Patalpų oro kokybės gerinimo technologija** | Turi būti |
| 7. | Bendri reikalavimai II korpuso vidiniam blokui (patalpos 1-40, 1-45(po 1vnt.) ir 2-25, 2-26, 2-31, 2-32 (po 2vnt.)) |  |
| 7.1 | Sistemos tipas | VRF |
| 7.2 | Vidaus blokų kiekis | 10 vnt. |
| 7.3 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 3,6 iki 3,8 kW |
| 7.4 | Vidinio bloko triukšmo slėgis, ne didesnis dB(A), veikiant žemu režimu (LOW noise level) | 29 dB(A) |
| 7.5 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7.6 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas. |
| 7.7 | Nuotolinio valdymo pultas | Turi būti |
| 7.8 | Patalpų oro kokybės gerinimo technologija** | Turi būti |
| 8. | Bendri reikalavimai II korpuso vidiniam blokui (patalpos 1-41, 1-43.) |  |
| 8.1 | Sistemos tipas | VRF |
| 8.2 | Vidaus blokų kiekis | 2 vnt. |
| 8.3 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 5,6 iki 5,8 kW |
| 8.4 | Vidinio bloko triukšmo slėgis, ne didesnis dB(A), veikiant žemu režimu (LOW noise level) | 35 dB(A) |
| 8.5 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 8.6 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas. |
| 8.7 | Nuotolinio valdymo pultas | Turi būti |
| 8.8 | Patalpų oro kokybės gerinimo technologija** | Turi būti |
| 9. | Bendri reikalavimai II korpuso vidiniam blokui (patalpa 1-42.) |  |
| 9.1 | Sistemos tipas | VRF |
| 9.2 | Vidaus blokų kiekis | 1 vnt. |
| 9.3 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 7,1 iki 7,3 kW |
| 9.4 | Vidinio bloko triukšmo slėgis, ne didesnis dB(A), veikiant žemu režimu (LOW noise level) | 40 dB(A) |
| 8.5 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 9.6 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas. |
| 9.7 | Nuotolinio valdymo pultas | Turi būti |
| 9.8 | Patalpų oro kokybės gerinimo technologija** | Turi būti |

*Nurodytam techniniam reikalavimui Tiekėjas gali teikti lygiavertį pasiūlymą.

**Oro sausinimas nelaikomas oro gerinimu.

- REIKALAVIMAI DARBAMS

  - Išoriniai kondicionierių blokai (VRF) montuojami ant žemės. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas derinti su Užsakovu. Visi perėjimai per sienas, perdangas ir stogą turi būti užsandarinti ir atlikta apdaila.

  - Varinis vamzdynas su valdymo kabeliais, drenažiniais vamzdeliais jungiamas per ventiliacines (galimybei esant) angas arba gręžiant skyles. Atlikus Darbus, sumontuojama apdaila. Lauko blokai montuojami su antivibracinėmis gumomis ant specialių laikiklių. Visi perėjimai per sieną ir kt., turi būti užsandarinti, kad drėgmė nesiskverbtų į pastato vidų.

  - Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal siūlomo kondicionieriaus gamintojo techninius reikalavimus, neužlenkti ir neužlaužti.

  - Vidiniai blokai  montuojami patalpose (patalpų indeksai sužymėti 1-mos ir 3-čios lentelės 3 punkte). Tikslią vidinio bloko montavimo vietą derinti su Užsakovu. Visi perėjimai per sienas, perdangas ir stogą turi būti užsandarinti ir atlikta apdaila.

  - Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų nuvedami plastikiniuose loviuose ar po pakabinamomis lubomis. Rangovas turi į kainą įsivertinti plastikinius lovius ir jų montavimą, bei kitas sistemai montuoti reikalingas medžiagas.

  - Kondicionieriai turi būti įrengti ir prijungti prie pastato elektros tinklo pagal su Užsakovu suderintą prijungimo schemą. Elektros energijos pajungimui kabeliai turi atitikti gamintojo keliamus reikalavimus. Artimiausiame nuo kondicionieriaus paskirstymo skyde įrengti apsauginį automatą (kiekvienam išoriniam blokui atskirai) pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Atliekant elektros instaliacijos darbus, neturi būti daroma žala pastato vidaus ir išorės apdailai. Atlikus darbus, reikalinga atlikti varžų matavimus ir atnaujinti elektros energijos tiekimo schemas paskirstymo skyduose.

  - Baigus Darbus, pateikti visą reikalingą dokumentaciją.

  - Įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui, įskaitant drenažinio siurbliuko pastatymą ir drenažinio vamzdelio nuvedimą lovelyje iki nuogrindos. Įrenginiai išbandyti visais galimais režimais.

  - Darbai atliekami Darbo laiką suderinus su Užsakovu.

  - Kondicionieriuose turi būti užpildytas R410A freonas arba analogas, pasižymintis ne blogesniu GWP (angl. Global Warming Potential) rodikliu.

Tiekėjas gali atvykti į Kaišiadorių lopšelį-darželį „Spindulys“ dėl pirkimo objekto apžiūros iš anksto susitarus.

Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“ Kęstutis Svirskas, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams, tel. +370 61963351, el. p. spindulys.pavaduotojas.ukiui@gmail.com