Pirkimo sąlygų 2.1. priedas

„Atitiktis techninei specifikacijai”

SIŪLOMŲ PREKIŲ  ATITIKTIES TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS LENTELĖ

1. Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant konkrečius siūlomų Prekių duomenis ar charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

2. Įrodant siūlomų Prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo dokumentai, (techninės specifikacijos ir/ar katalogų ir/ar bukletų kopijos ir/ar atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.)) lietuvių arba anglų kalba, ir pateikiamuose dokumentuose turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os) (nurodomas atitinkamas reikalavimo punktas), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujama Prekių charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo** (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekių    gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

**Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintojui patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai), pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų Prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus) tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Tiekėjo siūlomi parametrai Pildo tiekėjas, nurodydamas Atitinka arba Neatitinka, o punktuose, kur to reikalaujama, įrašydamas tikslius parametrus (reikšmes) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Reikalavimai suderinamumui su CPSS programine ir technine įranga (Perspėjimo sistemos techninių perspėjimo priemonių, jų parengties reikalavimų ir priežiūros organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas PAGD direktoriaus 2025 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1-297/2025(1.4E)): 1.1 Reikalavimai, skirti pilnaverčiam PS stebėjimui / valdymui įgyvendinti: 1.1.1 turi perduoti informaciją iš PS į CPSS apie PS statusą – veikia / neveikia, 230 V statusas, akumuliatoriaus įtampa / statusas, PS įrangos spintos apsaugos / durų statusas, temperatūra PS įrangos spintos viduje, PS stiprintuvų ir garsiakalbių statusas, ryšio kanalų su PS statusas; 1.1.2. Turi būti funkcionalumas, leidžiantis pasirinkti perspėjimo pranešimą (1 iš 8); 1.1.3. Turi būti funkcionalumas, leidžiantis aktyvuoti / deaktyvuoti PS su pasirinktu perspėjimo pranešimu; 1.1.4. Turi būti funkcionalumas, leidžiantis aktyvuoti / deaktyvuoti PS tiesioginiam balsiniam pranešimui; 1.1.5. Turi būti funkcionalumas, leidžiantis atlikti patikrinimą tyliuoju testavimo režimu; 1.1.6. Turi būti funkcionalumas, leidžiantis įjungti / išjungti PS įrangos spintos apsaugą. 1.2. PS ir CPSS komunikavimas turi būti įgyvendinamas naudojant: 1.2.1. sąsajas (API/Web API), kurios įdiegtos CPSS ir kurių specifikacija aprašyta Digitex Open Control Protocol dokumente ir DigitexCZK/IP Web API protocol dokumente. Dokumentus pateiks Pirkėjas pagal Tiekėjo pateiktą paklausimą, vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir Tiekėjui pasirašius konfidencialumo pasižadėjimą dėl dokumentų ir informacijos saugojimo ir neatskleidimo; | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) Atitiktis reikalavimui bus tikrinama PS perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 2. | 2. Reikalavimai PS skaitmeninio radijo ryšio terminalui: 2.1. Skaitmeninis radijo ryšio terminalas naudojamas PS valdymui kaip pagrindinis/rezervinis valdymo/komunikavimo kanalas per SMRRS. Naudojamas SDS funkcionalumas; 2.2. Skaitmeninis radijo ryšio terminalas su priedais (toliau – terminalas) privalo dirbti SMRRS tinkle, kuris įdiegtas naudojant profesionalaus radijo ryšio standartą (Motorola Solutions gamintojo Lietuvoje įdiegta „Dimetra 9.0 Xcore „TETRA“ standarto Skaitmenine mobiliojo radijo ryšio sistema); 2.3. Pateiktą terminalą pagal PSS funkcionalumo poreikius programuos IRD specialistai; 2.4. Terminalas turi būti su reikalingomis jungtimis susijungimui ir pilnam funkcionavimui; 2.5. Kartu su SMRRS terminalu pateikiama ir įrengiama anteninė įranga. Ryšio kokybė su SMRRS tinklu neturėtų būti mažesnė kaip 60 proc. Ryšio kokybė su SMRRS tinklu bus nustatoma pagal terminalo ryšio kokybės su SMRRS tinklu indikatoriaus parodymus; 2.6. Maitinamas iš 12 VDC (užtikrina 230 VAC maitinimo blokas kartu su autonominio maitinimo šaltiniu) | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) Atitiktis reikalavimui bus tikrinama PS perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 3. | 3. Reikalavimai PS maršrutizatoriui: 3.1. Maršrutizatorius naudojamas įgalinti PS valdymą per pagrindinį/rezervinį valdymo/komunikavimo kanalą per IP tinklą. Turi būti ne mažiau kaip vienas 10/100/1000Mbps Ethernet (RJ45) tipo WAN prievadas sujungimui su pastato kompiuterių tinklo aktyvine įranga (L2 komutatoriai su 10/100/1000Mbps prievadais). Turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 vnt. 4G judriojo ryšio modemų. Turi būti įdiegtas FailOver funkcionalumas tarp skirtingų ryšio kanalų. PS maršrutizatorius privalo turėti VPN funkcionalumą (turi galėti užmegzti VPN tunelį tarp PS maršrutizatoriaus ir PSS centrinės valdymo techninės ir programinės įrangos/VPN maršrutizatoriais, (ne blogiau kaip OpenVPN/IPSec arba lygiavertis technologijos)); 3.2. Kartu su PS maršrutizatoriumi turi būti siūlomas atitinkamas kiekis 4G antenų (atkreipiam dėmesį, kad PS maršrutizatorius turi turėti 2 modemus, kurie dirbs vienu metu 2 skirtingų operatorių tinkluose). Perkančioji organizacija nereglamentuoja antenos/antenų tvirtinimo būdo. Tiekėjas privalo užtikrinti šiuos reikalavimus montavimo būdui – turi būti užtikrintas spintos sandarumas, turi būti užtikrintas atsparumas mechaniniam poveikiui (vėjas, vibracijos, krituliai, pan.). Parenkant antenos/antenų stiprinimo ir kryptiškumo rodiklius Tiekėjas turi vadovautis Ryšių reguliavimo tarnybos viešai pateikiama informacija (https://www.rrt.lt/judriojo-rysio-tinklu-tiketinos-aprepties-zonos). Turi būti įvertintos visų 3 judriojo ryšio operatorių 4G tinklų tikėtinos aprėpties zonos ir užtikrintas PS maršrutizatoriaus veikimas bet kuriam iš 3 judriojo ryšio operatorių tinklų; 3.3. Teikėjas turi atlikti PS maršrutizatoriaus konfigūravimo darbus pagal PAGD pateiktus konfigūravimo aprašus. PAGD pateiks atitinkamą kiekį SIM kortelių Tiekėjui prieš atliekant įrangos montavimo ir derinimo darbus; 3.4. Turi būti ne mažiau kaip vienas 10/100/1000Mbps Ethernet (RJ45) tipo LAN prievadas, Stateful Firewall, DDoS protection, VLAN, NAT arba lygiaverčiai funkcionalumai. Turi būti suderinamas su PS valdymo bloko sąsajomis; 3.5. Maitinamas iš 12 VDC (užtikrina 230 VAC maitinimo blokas kartu su autonominio maitinimo šaltiniu) | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) Atitiktis reikalavimui bus tikrinama PS perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 4. | 4. Reikalavimai PS valdymo blokui: 4.1. Užtikrina PS valdymą ir kontrolę per nuotolį iš PSS centrinės valdymo techninės ir programinės įrangos ir lokaliai iš PS valdymo bloko valdymo konsolės. Nuotolinė ir lokali prieiga prie PS valdymo bloko turi būti apsaugota slaptažodžiais ir/ar PIN kodais, arba naudojamos kitos techninės ir/ar programinės priemonės, leidžiančios prisijungti prie PS valdymo bloko saugiu būdu; 4.2. Įrašyti pranešimus į PS valdymo bloko atmintį arba užtikrinti įrašyto pranešimo atkūrimą iš prijungtos prie PS valdymo bloko išorinės laikmenos (SD kortelė, USB atmintinė, pan.), norimu nuoseklumu ir periodu, juos aktyvinti, tiesiogiai realiu laiku perduoti balsinę informaciją į PS iš PSS centrinės valdymo techninės ir programinės įrangos; 4.3. Turėti nuotolinio ir vietinio PS valdymo bloko ir PS patikrinimo galimybę; 4.4. Išsiųsti komandos gavimo patvirtinimą ir komandos įvykdymo/klaidos rezultatą į PSS centrinę valdymo techninę ir programinę įrangą; 4.5. Vykdyti PS pagrindinių parametrų (kintamos įtampos AC, nuolatinės įtampos DC, PS valdymo spintos apsaugos statuso ir įsilaužimo į spintą, PS valdymo spintos durų statuso, akumuliatorių būklės, valdymo spintos vidinės temperatūros, stiprintuvų ir garsiakalbių būklės) stebėjimą ir kontrolę, o nukrypus parametrams nuo normos arba įvykus gedimui, nedelsiant perduoti informaciją kontrolei bei aliarmavimui į PSS centrinę valdymo techninę ir programinę įrangą; 4.6. Automatinį ir rankinį „tylaus“ testo atlikimą norimu laiku ir periodu; 4.7. Konfigūravimo, aktyvavimo ir testavimo galimybė tiesiogiai iš PS valdymo bloko arba nešiojamo pulto su LCD, LED ar pan. tipo ekranu arba kompiuterio; 4.8. Turi būti įdiegti 3 valdymo/komunikavimo su PSS centrine valdymo technine ir programine įranga kanalai: 4.8.1. Pagrindinis/rezervinis valdymo/komunikavimo kanalas – SMRRS (naudojamas SDS funkcionalumas); 4.8.2. Rezervinis/pagrindinis valdymo/komunikavimo kanalas – IP tinklas. Turi būti sukonfigūruoti 2 kanalai – priklausomai nuo objekte turimos duomenų perdavimo infrastruktūros gali būt naudojamas vienas iš 4G modemų ir vietinis duomenų pardavimo tinklas arba naudojami abu 4G modemai su skirtingų ryšio paslaugų tiekėjų duomenų pardavimo kortelėmis; 4.9. PS valdymo blokas privalo turėti Ethernet tipo sąsają (RJ45) sujungimui su PS maršrutizatoriumi, reikalavimai kuriam pateikti 4 punkte. Tiekėjas neprivalo pateikti atskiro PS maršrutizatoriaus, jei PS valdymo blokas turi integruotą techninę ir programinę įrangą, kurios funkcionalumas atitinka PS maršrutizatoriaus funkcionalumui. PSS PS valdymo blokas turi kontroliuoti pagrindinio ir rezervinių ryšių kanalų būsenas ir automatiškai persijungti į veikiančius ryšių kanalus (FailOver funkcionalumas); 4.10. Maitinamas iš 12 VDC (užtikrina 230 VAC maitinimo blokas kartu su autonominio maitinimo šaltiniu) | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) Atitiktis reikalavimui bus tikrinama PS perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 5. | 5. Reikalavimai stebėsenos įrangai: Tiekėjas turi įrengti PS valdymo spintoje daviklius, fiksuojančius būsenas ir parametrus: 5.1. PS spintos durų būsena – uždarytos/atidarytos; 5.2. Temperatūra PSS PS spintos viduje; 5.3. 220VAC el. maitinimo būsena – yra/nėra; 5.4. PSS PS akumuliatoriaus būsena – DC įtampa; 5.5. Stiprintuvo ir garsiakalbių statusas – techniškai tvarkingas/gedimas Tiekėjas gali neįrenginėti šiame punkte išvardintų daviklių, jei Tiekėjo siūlomoje PS valdymo įrangoje šiame punkte išvardintų būsenų ir parametrų stebėjimas realizuotas kitaip. | Atitinka/Neatitinka/ Šiame punkte išvardintų būsenų ir parametrų stebėjimas realizuotas kitaip (nurodyti kaip) (nereikalingą išbraukti) Atitiktis reikalavimui bus tikrinama PS perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 6. | 6. Reikalavimai PS garsiakalbiams ir garso stiprintuvams: 6.1. PS tipas – akustinė, skirta perduoti pavojaus signalus (pulsuojantis 3 minučių trukmės kaukimo 400–800 Hz dažnio garsinis signalas, kurį sudaro garsas (9±1 sekundė) ir pauzė (6±1 sekundė), perdavimui) ir balsinius pranešimus. PS garso sklidimas – 360 laipsnių horizontalia kryptimi aplink PS; 6.2. PS garso lygis 30 m atstumu visomis kryptimis – ne mažesnis nei 121 dB (A). Garso lygio matavimui turi būti naudojama „A“ charakteristika, t. y. dB (A) reikšmė. Jei PS gamintojas deklaruoja PS garso lygio reikšmę pagal „B“, „C“ charakteristiką, PS tiekėjas turi perskaičiuoti reikšmę pagal „A“ charakteristiką; 6.3. PS garso stiprintuvų atkuriamas dažnis turi būti ne blogesnis kaip 300-5000 Hz; 6.4. PS garso projektorių sistemos atkuriamas dažnis turi būti ne blogesnis kaip 300-5000 Hz; 6.5. Garso stiprintuvai privalo būti apsaugoti nuo perkrovų ir trumpų jungimų; 6.6. PS turi būti įdiegtas PS garso projektorių ir garso stiprintuvų testavimo funkcionalumas tiek realiam veikimui, tiek „tyliajame“ režime. „Tylusis“ režimas – PS veikimo režimas, atitinkantis veikimui realiajame režime, tik PS skleidžia garsą, kuris dažniausiai yra ultragarso diapazone ir nėra juntamas žmogaus klausos organais. Turi būti pateikta techninė dokumentacija | 6.1. Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) 6.2. PS garso lygis 30 m atstumu visomis kryptimis - _________ (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ 6.3. PS garso stiprintuvų atkuriamas dažnis - _________ (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ 6.4. PS garso projektorių sistemos atkuriamas dažnis - _________ (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ 6.5. Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) 6.6. Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) |
| 7. | 7. PS išpildymas, el. maitinimas, įžeminimas, atsparumas aplinkos poveikiui: 7.1. PS konstrukcija privalo būti modulinė, apsaugota nuo mechaninio ir atmosferinio poveikio, dalis įrangos (garso stiprintuvai, 230 VAC maitinimo blokas, autonominis maitinimo šaltinis, sirenos valdiklis, skaitmeninio radijo ryšio terminalas, 4G judriojo ryšio maršrutizatorius) turi būti montuojama reikiamo dydžio nerūdijančioje metalinėje arba kitos atitinkamai atsparios ir nedegios medžiagos spintoje, skirtoje eksploatuoti lauko sąlygomis. Spinta turi atitikti ne mažesnę kaip IP 65 apsaugos klasę. Visose spintose turi būti sumontuotas vieno tipo mechaninis užraktas su raktu; 7.2. PS lauke sumontuotos įrangos parametrai turi užtikrinti pilną PS funkcionalumą esant lauko temperatūrai ne mažesniuose intervaluose kaip -30 C iki +60 C, santykinei oro drėgmei esant nuo 0 iki 95%. PS lauke sumontuota įranga turi atitikti ne mažesnę kaip IP 65 apsaugos klasę; 7.3. Jei PSS PS valdymo įranga sumontuota lauke, negali pilnai funkcionuoti temperatūros intervale nuo -30 iki +60 esant santykinei oro drėgmei nuo 0 iki 95%, Tiekėjas privalo sumontuoti papildomo šildymo įrangą; 7.4. PS maitinama iš vienfazio 230 VAC, 50 Hz elektros tinklo su apsauga nuo viršįtampių (atsparumas viršįtampiams pagal EN 61000-4-5:2014/A1:2017 reikalavimus). 230 VAC maitinimo bloko galingumas turi būti pakankamas užtikrinti PS veikimą (PS skleidžiant garsą visu galingumu), autonominio maitinimo šaltinio akumuliatorių įkrovimą. Užmaitinta nuo 230 VAC elektros tinklo, PS turi pilnai veikti nepriklausomai nuo autonominio maitinimo šaltinio akumuliatoriaus būsenos (pilnai/nepilnai įkrautas, sugedęs, pateiktas techniniam aptarnavimui/pakeitimui); 230 VAC maitinimo blokas kartu su autonominio maitinimo šaltiniu turi užtikrinti 12 VDC tiekimą į PS spintoje sumontuotą techninę įrangą, papildomos įrangos pajungimui ateityje turi būt sumontuota ir pažymėta papildoma 12 VDC jungtis; 7.5. Autonominio maitinimo šaltinyje turi būti naudojami neaptarnaujami 12 VDC akumuliatoriai, su eksploatacijos periodu ne mažiau kaip 36 mėnesiai; 7.6 TPSS priemonių autonominiai maitinimo šaltiniai. nutrūkus elektros energijos tiekimui, privalo užtikrinti sistemos veikimą ne mažiau kaip 2 paras ir galimybę perduoti ne mažiau kaip tris įspėjamuosius garsinius signalus (kiekvieno trukmė 3 minutės); 7.7. Tiekėjas turi įžeminti/įnulinti PS komponentus (esančius spintoje) per objekto 230 VAC elektros instaliacijos tinklo paskirstymo skydelyje įrengtą įžeminimo/įnulinimo kontūrą. Atlikdamas įžeminimą/įnulinimą Tiekėjas turi vadovautis teisės aktų reikalavimais ir objekto elektros/įžeminimo tinklų esama būkle; 7.8. Tiekėjas turi suprojektuoti ir sumontuoti tinkamą viršįtampių apsaugos sprendimą, skirtą apsaugoti PS komponentus (esančius spintoje) ir veikiančius nuo objekto 230 VAC elektros instaliacijos tinklo. Viršįtampių apsaugos sprendimas turi atitikti LST EN 61643-11 standartą (arba atitikti kitų teisės aktų ir standartų reikalavimus), būti suderintas su PS įrangos elektros grandinėmis, užtikrinti apsaugą nuo tiek tiesioginių, tiek netiesioginių viršįtampių. Tiekėjas turi vadovautis teisės aktų ir standartų reikalavimais ir objekto elektros/įžeminimo tinklų esama būkle. Po montavimo turi būti pateiktas bandymų protokolas ir įrangos specifikacija; 7.9. Visi kabeliai (signaliniai, 230V, anteniniai), kuriais sujungti nuo PS įrangos elementai turi būti vientisi (be tarpinių sujungimų). Pastato išorėje esantis kabeliai turi būti apsaugoti atitinkamo atsparumo mechaniniam ir atmosferos poveikiui gofruoto vamzdžio pagalba. Pastato viduje kabeliavimas atliekamas panaudojant objekto inžinierinių tinklų komunikacijas, uždarose vietose panaudojant gofruotus vamzdžius, atvirose vietose naudojant papildomus plastikinius kanalus (kanalo spalvą, išmatavimus ir profilį Tiekėjas turi suderinti su savivaldybės administracijos ar/ir objekto atstovais). Visi kabeliai turi būt tinkamai pritvirtinti prie PS tvirtinimo konstrukcijų, pastato elementų ir konstrukcijų. Ant pastato plokščio stogo esantis kabeliai turi būt pakelti nuo stogo dangos; 7.10. Tiekėjas turi prijungti PS prie objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo. Tiekėjas prijungimui turi parinkti objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo paskirstymo skydelį, kuris tiesiogiai prijungtas prie pastato pagrindinio įvadinio skydo; 7.11. Tiekėjas objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo paskirstymo skydelyje PS prijungimui turi sumontuoti papildomą 16 A automatinį jungiklį ir jį pažymėti „Sirena. Neišjungti“; 7.12. PS įrangą prie objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo turi būti prijungta atitinkamos galios elektros kabeliais (3 gyslų). Elektros kabeliai turi būti tinkami lauko instaliacijai atlikti; 7.13. Elektros kabelis nuo PS įrangos iki objekto 230VAC elektros instaliacijos skydelio turi būti vientisas (be tarpinių sujungimų). Pastato išorėje esanti kabelio dalis turi būti apsaugota atitinkamo atsparumo mechaniniam ir atmosferos poveikiui gofruoto vamzdžio pagalba. Pastato viduje kabeliavimas atliekamas panaudojant objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo komunikacijas, uždarose vietose panaudojant gofruotą vamzdį, atvirose vietose naudojant papildomą plastikinį kanalą (kanalo spalvą, išmatavimus ir profilį Tiekėjas turi suderinti su savivaldybės administracijos ar/ir objekto atstovais); 7.14. Jeigu TPSS įrangos montavimo vietoje (objekte) nėra įrengta arba yra įrengta netinkama apsauga nuo žaibo, Tiekėjas turi suprojektuoti ir įrengti apsaugą nuo žaibo. | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) Atitiktis reikalavimui bus tikrinama PS perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 8. | 8. PSS stovo konstrukcija: 8.1. Stovo konstrukcija turi užtikrinti jos atsparumą (apvertimui, sulūžimui, stovo konstrukcijos elementų geometrinių matmenų pokyčiui) stichiniams meteorologiniams reiškiniams. Stovo konstrukcija turi užtikrinti garso projektorių jungiamųjų laidų apsaugą nuo lietaus, saulės spindulių tiesioginio poveikio. | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) Atitiktis reikalavimui bus tikrinama PS perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 9. | 9. Reikalavimai PS įrangos dokumentacijai: 9.1. Tiekėjas privalo parengti ir pateikti PS diegimo vadovą/instrukciją (vadove/instrukcijoje turi būti išsamiai aprašyti ir iliustruoti įdiegimo ir priežiūros veiksmai); 9.2. Tiekėjas privalo parengti ir pateikti išpildomąją techninę dokumentaciją ir montavimo techninę dokumentaciją; 9.3. Tiekėjas privalo parengti ir suderinti su Pirkėju PS priežiūros vykdymo tvarkos aprašą; 9.4. Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba; 9.5. Tiekėjas privalo apmokyti sumontuoti/sujungti/išbandyti PS elementus ne mažiau kaip 2 Pirkėjo atstovus | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) Atitiktis reikalavimui bus tikrinama PS perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 10. | 10. Kiti reikalavimai: 10.1. Visai pateiktai PS techninei ir programinei įrangai suteikiama ne mažesnė nei 36 mėnesių garantija (jeigu nenurodyta kitaip) 10.2. Garantinė priežiūra turi būti teikiama ne mažiau kaip 36 mėn. nuo galutinio PS priėmimo-perdavimo akto pasirašymo 10.3. Tiekėjas privalo pateikti PS gamintojo įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį tiekėjo teises montuoti ir diegti PS įrangą, vykdyti šios įrangos garantinę ir techninę priežiūrą; 10.4. Visa pateikiama įranga privalo turėti privalomą Europos Sąjungos „CE“ ženklinimą. Turi būti pateikiama gamintojo išduota EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą; 10.5. Turi turėti gamintojo sertifikatus ir kitus dokumentus, patvirtinančius sirenų garso lygio charakteristikas; 10.6. Lauke sumontuotos įrangos (celių, garsiakalbių ir t.t.) apsaugos laipsnis ne mažesnis kaip IP44; 10.7. PS turi būti nauja ir neeksploatuota. | 10.1. Visai pateiktai PS techninei ir programinei įrangai suteikiama - _________ (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ 10.2. Garantinė priežiūra bus teikiama - _________ (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ 10.3. Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ 10.4. Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ 10.5. Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ 10.6. Lauke sumontuotos įrangos (celių, garsiakalbių ir t.t.) apsaugos laipsnis - _________ (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ 10.7. Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) |

Tiekėjas gali siūlyti PS įrangos atskirų elementų kitokį techninį išpildymą nei pateiktas šioje specifikacijoje (atskiri reikalavimai PS įrangai gali būti perkelti iš vienos lentelės į kitą), užtikrinant visų specifikacijos reikalavimų įgyvendinimą.