REIKALAVIMAI Esamos ARĮ sistemos modernizavimui dyzelinių generatorių įjungimui, vandens siurblinėse

- Parengti ARĮ sistemos modernizavimo dyzelinių generatorių įjungimui, vandens siurblinėse projektą ir jį suderinti su UAB „Kauno vandenys“  Energetikos ir metrologijos skyriumi, Informacinių technologijų skyriumi.

- ARĮ veikimo algoritmas privalo būti derinamas su užsakovų projektavimo metu;

- Projektavimo ir įrengimo metu būtina laikytis elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT) reikalavimų;

- Automatiniam generatorių paleidimui ir jų prijungimui prie vandens siurblinių 0,4 kV skirstyklų Tiekėjas turi suprojektuoti ir įrengti naujas automatinio rezervo įjungimo sistemas (ARĮ);

- Pakeisti ARĮ sistemos valdiklį, reikalavimai valdikliui pateikti lentelėje Nr.2;

- ARĮ sistema turi veikti rankinių (valdoma žmogaus, įrengtais komutaciniais prietaisais) bei automatiniu rėžimu;

- Sumontuoti reikalingas papildomas reles, jungiklius, šviesinę indikacija bei kitą reikalingą įrangą užtikrinančia tinkama ARĮ sistemos veikimą;

- 0,4 kV skirstyklose vietoj esamų kirtikliu - saugiklių blokų  įrengti automatinius jungiklius su elektrine pavara, dyzelinio generatoriaus įjungimui. Reikalavimai automatiniam jungikliui pateikti lentelėje Nr.1;

- Generatorių jėgos gnybtus prijungti prie esamų generatorių prijungimo skydų;

- Nuo generatorių iki 0,4 kV skirstyklos nutiesti bei prijungti technologinius kabelius (akumuliatoriaus įkrovimui, aušinimo skysčio pašildymo sistemai ir pan.) ir reikalingus kontrolinius kabelius signalų perdavimui bei valdymui;

- Kabeliai nuo generatoriaus instaliuojamas grunte, ne mažesniame kaip 0,7 m gylyje,  per skirstyklos pamatą paklotame ne mažesniame kaip 32 mm diametro plastikiniame gofruotame su lygiu vidiniu paviršiumi vamzdyje (pamato ertmės ir kabelis plastikiniame vamzdyje turi būti užsandarinti) bei esamuose kanaluose grindyse ar kanaluose po skirstyklos grindimis;

- Generatoriaus technologinio kabelio (akumuliatoriaus įkrovimui, aušinimo skysčio pašildymo sistemai ir pan.) gyslos skerspjūvio plotas turi būti ne mažesnis kaip 2,5 mm2;

- Generatoriaus technologinis kabelis prijungiamas prie 0,4 kV skirstykloje esančio automatinio jungiklio „Rezervas“;

- Jei nėra laisvo rezervinio automatinio jungiklio technologinių kabelių prijungimui sumontuoti nauja reikiamos srovės automatinį jungiklį;

- Jei generatorius neturi galimybės automatiniam užkūrimui, tiekėjas savo lėšomis turi pakeisti generatoriaus valdymo panelę bei instaliuoti kitą reikalingą įrangą;

- Instaliuojami generatoriai:

  - Rigas Dizelis E200F3LAST, valdymo panelė – ComAp InteliLite4 AMF 25 - 2vnt.;

  - Rigas Dizelis E19Kh3MAST, valdymo panelė – ComAp InteliLite4 AMF 25 – 1vnt.;

- Atliekant įrengimo darbus pažeistą dangą būtina atstatyti į pradinę padėtį;

  - Asfalto dangos atstatymui turi būti naudojama karšto asfalto danga;

- Jei darbų metu pažeidžiamos kitos komunikacijos rangovas turi jas atstatyti savo lėšomis.

- Iš ARĮ sistemos į SCADA sistemą turi būti perduodami šie signalai:

  - Įtampa įvade Nr.1 (yra/nėra);

  - Įtampa įvade Nr.2 (yra/nėra);

  - Įvado Nr.1 automatinis jungiklis (įjungtas/išjungtas);

  - Įvado Nr.2 automatinis jungiklis (įjungtas/išjungtas);

  - Sekcijinis automatinis jungiklis (įjungtas/išjungtas);

  - ARĮ automatinis režimas (įjungtas/išjungtas);

  - Įtampa generatoriaus įvade (yra/nėra);

  - Generatoriaus įvado automatinis jungiklis (įjungtas/išjungtas);

  - Generatoriaus įvado automatinio jungiklio „trip“ padėtis (yra/nėra);

- Iš generatorių į SCADA sistemą turi būti perduodami šie signalai:

  - Generatoriaus įtampa L1, V;

  - Generatoriaus įtampa L2, V;

  - Generatoriaus įtampa L3, V;

  - Generatoriaus srovė L1, A;

  - Generatoriaus srovė L2, A;

  - Generatoriaus srovė L3, A;

  - Generatoriaus aktyvinė galia, kW;

  - Generatoriaus reaktyvinė galia, kVar;

  - Generatoriaus bendroji galia, kVA;

  - Generatoriaus galios faktorius;

  - Generatoriaus dažnis, Hz;

  - Generatoriaus apsisukimai, aps/min;

  - Generatoriaus akumuliatoriaus įtampa, V;

  - Generatoriaus tepalo slėgis, bar;

  - Generatoriaus kuro lygis, %;

  - Generatoriaus variklio temperatūra, oC;

  - Generatoriaus paleidimų skaičius;

  - Generatoriaus bandymų paleisti skaičius;

  - Generatoriaus darbo valandos;

  - Generatoriaus aktyvinės energijos skaitiklis, kWh;

  - Generatoriaus reaktyvinės energijos skaitiklis, kVarh;

  - Likęs dienų skaičius iki techninio aptarnavimo, d.

- Visus reikalingus SCADA sistemos programavimo darbus atlieka užsakovo pasirinktas rangovas.

Reikalavimai įrangai

Reikalavimai automatiniams jungikliams

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Reikalavimo atitikimas, konkreti siūloma reikšmė, modelio pavadinimas. (Pateikti nuorodą į siūlomos prekės specifikacijų šaltinį, katalogą, katalogo puslapį.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Polių skaičius | 3 (L1-L2-L3); |  |
|  | Vardinė srovė | Vilijampolės V/S ne mažiau 400A; Domeikavos V/S ne mažiau 400A; A. Panemunė V/S ne mažiau 100A; |  |
| 2. | Vardinė izoliacijos įtampa | ne mažesnė kaip 1000 V |  |
| 3. | Atsparumas impulsinei įtampai | ne mažesnis kaip 8 kV |  |
| 4. | Valdymas | automatinis (ARĮ signalai) / rankinis (automatinio jungiklio mygtukais); |  |

Reikalavimai valdikliui

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Reikalavimo atitikimas, konkreti siūloma reikšmė, modelio pavadinimas. (Pateikti nuorodą į siūlomos prekės specifikacijų šaltinį, katalogą, katalogo puslapį.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Valdiklis turi būti modulinės konstrukcijos, susidėti iš procesoriaus ir įėjimų/ išėjimų signalų išplėtimo modulių |  |  |
| 2. | Procesorius turi turėti įėjimų/ išėjimų signalus | Ne mažiau 12 diskretinių įėjimų ir 8 diskretinių išėjimų. |  |
| 3. | Galimybė plėsti įėjimų/ išėjimų skaičių su papildomais moduliais | Iki 4 arba 7 modulių priklausomai nuo procesoriaus. Moduliai prie procesoriaus prijungiami be papildomų kabelių ar įrangos. |  |
| 4. | Įėjimų/ išėjimų signalų išplėtimo moduliai | Diskretiniai įėjimų/ išėjimų moduliai: nuo 8 iki 32 signalų viename modulyje. Analoginiai įėjimų/ išėjimų moduliai: nuo 1 iki 8 signalų viename modulyje. |  |
| 5. | Greitieji skaitliukai | Ne mažiau 2 kanalai iki 5 kHZ ir ne mažiau 2 kanalai iki 20 kHZ. |  |
| 6. | Maitinimo įtampa | Priklausomai nuo procesoriaus tipo : 24 VDC arba 100..240 VAC. |  |
| 7. | Programa ir atmintis |  |  |
| 8. | Programos dydis | Ne mažiau 3000 instrukcijų |  |
| 9. | Programos ciklinis vykdymo greitis | 1000 instrukcijų per 1ms |  |
| 10. | Vidinė procesoriaus atmintis | 3000 16 bitų atminties žodžių; 256 atminties bitų; 128 laikmačiai; 128 skaitliukai. |  |
| 11. | PID reguliatorius | Ne mažiau 14 PID reguliatorių |  |
| 12. | Komunikacija |  |  |
| 13. | Komunikacijos portai | Integruotas portas palaikantis PROFINET IO ir PROFINET IO Device, vienas RS485 portas, galimybė papildomai išplėsti pridedant dar vieną RS232 arba RS485 portą. |  |
| 14. | Komunikacijos protokolai | Modbus RTU, ASCII. |  |
| 15. | Kalendorius |  |  |
| 16. | Tikslumas | Iki 30s nukrypimas per mėnesį prie 25.°C |  |
| 17. | Darbinė aplinka |  |  |
| 18. | Darbo temperatūra | °C 0…+ 55 |  |
| 19. | Saugojimo temperatūra | °C - 25…+ 70 |  |
| 20. | Aplinkos drėgnumas | 30 iki 95 %, be kondensato |  |
| 21. | Apsaugos laipsnis | IP 20 |  |
| 22. | Darbo atitudė m | 0…2000 |  |
| 23. | Saugojimo atitudė m | 0…3000 |  |
| 24. | Atsparumas smūgiams m/s2 | 147 (15 gn) iki 11 ms |  |
| 25. | Valdiklio programavimo programinė įranga |  |  |
| 26. | Programavimo kalbos | Turi būti galimybė programuoti programavimo būdais: “Ladder logic”, “Instruction list”, „Function block“ |  |
| 27. | Programos simuliavimas | Turi būti galimybė simuliuoti programą be valdiklio, tiktai su programine įranga. |  |