Vaizdo stebėjimo sistemos ĮRENGIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Įvadas

Ši techninė specifikacija nustato vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo reikalavimus. Dokumente apibrėžiami reikalavimai, kuriuos privalo atitikti Tiekėjo siūlomas sprendimas.

Ši specifikacija apima naujai diegiamus sprendimus, atnaujinimą, ryšio tiekimą ir priežiūrą.

2. Esamos vaizdo stebėjimo sistemos aprašymas:

2.1. Esamą vaizdo stebėjimo sistemą sudaro kelių tipų kameros: stacionarios transporto priemonių registracijos numerių atpažinimo (LPR) kameros, valdomos (PTZ) vaizdo kameros ir 3 stacionarios fiksuoto greičio nuskaitymo kameros („Gatso T“ serija), kurios gali būti montuojamos 9 įrengtose vietose.

2.2. Duomenų perdavimui naudojama tiek optinė, tiek mobiliojo ryšio (4G) infrastruktūra. Didžioji dalis kamerų yra integruotos į bendrą sistemą, dalis veikia atskiroje sistemoje. Vaizdo duomenys perduodami į Perkančiosios organizacijos (toliau – PO) serverį, fiksuoto greičio nuskaitymo kamerų duomenys perduodami į Paslaugų tiekėjo duomenų centrą.

2.3. Fiksuoto greičio nuskaitymo kamerų duomenis apdorojanti sistema perduoda informaciją į Administracinių nusižengimų registrą (ANR), transporto priemonių registracijos numerių atpažinimo kamerų duomenys apdorojami TRAFIS sistemoje, įdiegtoje PO fiziniame serveryje.

2.4. Vaizdo stebėjimo kamerų valdymui naudojama „HikCentral“ programinė įranga.

2.5. Į naujai įrengiamą sistemą iš esamos sistemos turi būti perkelta 10 vaizdo stebėjimo kamerų ir 3 stacionarios fiksuoto greičio nuskaitymo kameros. Turės būti išlaikomos esamos integracijos su ANR, atnaujinta ir papildyta naujais funkcionalumais TRAFIS sistema.

3. Pirkimo objektas – Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas, apimantis kompleksinį vaizdo stebėjimo sistemos (toliau – VSS) atnaujinimą, plėtrą bei priežiūrą.

Pirkimo objektas į atskiras dalis neskaidomas. Pirkimo objekto skaidymas didintų sistemos integracijos riziką, apsunkintų atsakomybės paskirstymą tarp tiekėjų bei galėtų neigiamai paveikti sistemos veikimo stabilumą ir priežiūrą.

4. VSS įrengimas susideda iš šių pagrindinių dalių:

4.1. Kameros ir programinė įranga: apima kamerų tiekimą, Vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programinę įrangą, TRAFIS sistemos atnaujinimą ir papildomus funkcionalumus. Reikalavimai pateikiami šios Techninės specifikacijos 7-11 punktuose.

4.1.1. Perkamos ir tinkamos naudoti turimos kameros turi būti apjungtos į bendrą VSS ir atlikti joms skirtas užduotis:

4.1.1.1. vaizdo kameros (angl. video cameras), kuriomis stebima teritorija ir atliekami prevenciniai veiksmai;

4.1.1.2 transporto priemonių registracijos numerių atpažinimo kameros (angl. traffic cameras), kuriomis stebimas transporto priemonių srautas;

4.1.1.3. fiksuoto greičio nuskaitymo kameros (angl. fixed speed cameras), kuriomis stebimas transporto priemonių srautas ir fiksuojami transporto priemonių greičio viršijimo nusižengimai. Šios kameros turi būti sertifikuotos ir įtrauktos į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Šiomis kameromis užfiksuoti greičio viršijimo nusižengimai turi būti perduoti į Administracinių nusižengimų registrą (ANR).

4.1.2. Visos kameros turi būti suderinamos su Tiekėjo siūloma vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programine įranga. Transporto priemonių registracijos numerių atpažinimo kameros užfiksuotus transporto priemonių duomenis papildomai turi siųsti į turimą TRAFIS sistemą. Reikalavimai vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programinei įrangai pateikiami šios Techninės specifikacijos 5 punkte.

4.1.3. Turima TRAFIS sistema turi būti atnaujinta, papildyta naujais funkcionalumais ir integracijomis:

4.1.3.1. TRAFIS sistema turi būti atnaujinta į 26.TPS.062 versiją;

4.1.3.2. TRAFIS sistema turi būti papildyta naujais funkcionalumais: a) judančios transporto priemonės greičio fiksavimas; b) transporto priemonių stovėjimo fiksavimas; c) transporto priemonių judėjimo prieš eismą arba neteisinga kryptimi (pvz., nei leidžia kelio ženklas) fiksavimas; d) judančių transporto priemonių, kurių vairuotojai yra neprisisegę diržų ir (arba) kalba mobiliuoju telefonu fiksavimas.

4.1.3.3. Atnaujintoje TRAFIS sistemoje turės būti įgyvendintos šios integracijos:

4.1.3.3.1. su Valstybės įmone „Regitra“ – transporto priemonių duomenų patikrinimui pagal valstybinį registracijos numerį, gaunant ir saugant duomenis apie markę, modelį, kategoriją, spalvą ir kitus susijusius duomenis;

4.1.3.3.2. su Draudikų biuru – transporto priemonių duomenų patikrinimui pagal valstybinį registracijos numerį, gaunant ir saugant draudimo galiojimo patikrinimo rezultatą;

4.1.3.3.3. su techninių apžiūrų informacine sistema – transporto priemonių duomenų patikrinimui pagal valstybinį registracijos numerį, gaunant ir saugant techninės apžiūros galiojimo patikrinimo rezultatą;

4.1.3.3.4. su Lietuvos kriminalinės policijos biuru – pagal pateiktą API aprašą (2 priedas).

4.1.3.3.5. su pasiūlyta vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programine įranga, atskirai suderintais protokolais ir formatais. Integracija turės būti atlikta importuojant ir eksportuojant failus, taip pat per API (Aplikacijų programavimo sąsaja) ar žiniatinklio paslauga („web service“) pagalba.

4.1.4. Turi būti perkelta iš PO serverio esama ir (ar) įdiegta stacionarių fiksuoto greičio nuskaitymo kamerų (esamų 3 ir naujai įsigyjamų) duomenis apdorojanti Sistema, užtikrinanti transporto priemonių valstybinių numerių duomenų paiešką ir peržiūrą per interneto naršyklę.

4.1.5. Visa VSS turi gebėti apdoroti tekstinius ir vaizdo duomenis, kamerų analitinius duomenis, turi rodyti kamerų išdėstymą bei jų statusus.

4.2. Įrengimo ir infrastruktūros darbai: apima projektavimo (schemų rengimo), demontavimo, montavimo, konfigūravimo darbus bei naujų taškų ryšio ir elektros infrastruktūros įrengimą. Reikalavimai įrengimo ir infrastruktūros darbams pateikiami šios Techninės specifikacijos 12-13 punktuose.

4.2.1. Kamerų įrengimas Techninės specifikacijos 1 priede nurodytose vietose vykdomas pagal Tiekėjo parengtą ir su PO suderintą supaprastintą projektą. Tikslios kamerų vietos nustatomos supaprastinto projekto rengimo metu.

4.2.2. Kameros turi būti sumontuotos ir sukonfigūruotos laikantis kamerų gamintojų specifikacijų.

4.3. Paslaugos: apima duomenų perdavimą uždaru VPN tinklu, įrašų saugojimą Tiekėjo duomenų centro infrastruktūroje, VSS techninę priežiūrą, elektros energijos kompensavimą. Reikalavimai paslaugoms nurodyti 14-16 punktuose.

5. VSS įrengimo etapai ir atsiskaitymo tvarka:

5.1. 1 etapas (trukmė – 3 mėn.): Tiekėjas privalo sumontuoti, sukonfigūruoti ir perduoti eksploatacijai ne mažiau kaip 59 kameras, įskaitant 4 fiksuoto greičio nuskaitymo kameras ir visas 9 šių kamerų montavimo vietas, užtikrinant pilną integraciją į VSS, TRAFIS sistemos atnaujinimą ir nenutrūkstamą duomenų perdavimą į Tiekėjo duomenų centrą ir ANR.

5.2. 2 etapas (trukmė – 6 mėn.): Tiekėjas privalo sumontuoti, sukonfigūruoti ir perduoti eksploatacijai visas likusias VSS kameras bei infrastruktūrą, užtikrinant 100 proc. sistemos apimties pilną funkcinį parengtumą ir pasirašant galutinį VSS perdavimo-priėmimo aktą.

5.3. Atsiskaitymas: Atsiskaitymas už visą VSS įrengimą (kameras, programinę įrangą, darbus) bei 4.3 punkte nurodytas paslaugas vykdomas lygiomis dalimis per 60 mėnesių, mokant pasiūlyme nurodytą fiksuotą mėnesinį mokestį. Mokėjimai pradedami vykdyti pasirašius 1 etapo perdavimo-priėmimo aktą.

6. Tiekėjas privalo užtikrinti asmens duomenų tvarkymo atitiktį BDAR ir LR teisės aktų reikalavimams, parengti bei su PO suderinti Poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą (DPIA) ir tvarkos aprašą.

7. Reikalavimai vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programinei įrangai:

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes:

________________________________

(Tiekėjas nurodo: gamintojo internetinio puslapio nuoroda arba kiti lygiaverčiai įrodymai (kas pateikiama)

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą rodiklį ir, kur reikalaujama, kartu su pasiūlymu pateikti nurodytus dokumentus (Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne/Atitinka“, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Gamintojas, modelis. |  |
| 7.2. | Sistema turi būti suderinama su daugelio gamintojų IP kameromis (daugiau nei 50) ir įrenginiais, įskaitant ir ONVIF protokolu. |  |
| 7.3. | Sistema turi būti licencijuota, o licencijos turi apimti visas sistemoje naudojamas kameras. Licencijavimas turi būti vykdomas pagal kameros vienetą, nepriklausomai nuo kameroje esančių objektyvų skaičiaus. Turi būti užtikrinta galimybė viso paslaugų teikimo laikotarpiu plėsti kamerų skaičių, įsigyjant papildomas licencijas. |  |
| 7.4. | Sistema turi būti suderinama su Windows arba Linux operacinėmis sistemomis ir veikti 64 bitų architektūroje. |  |
| 7.5. | Sistema turi būti administruojama naudojant vieningą administratoriaus sąsają, nepriklausomai nuo sistemos architektūros ir komponentų skaičiaus. |  |
| 7.6. | Sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 300 vaizdo kamerų vienu metu. |  |
| 7.7. | Sistema turi būti suderinama su kamerų naudojamais H.265, H.264, MJPEG vaizdo glaudinimo formatais. |  |
| 7.8. | Sistema turi užtikrinti kamerų metaduomenų paiešką bei galimybę vykdyti metaduomenimis pagrįstų įvykių paiešką naudotojo apibrėžtose vaizdo srityse. |  |
| 7.9. | Sistema turi užtikrinti galimybę bet kuriai sistemoje integruotai vaizdo stebėjimo kamerai taikyti papildomas vaizdo analizės funkcijas ir detekcijas. |  |
| 7.10. | Sistema turi užtikrinti objektų klasifikavimą į šias kategorijas: žmogus, dviratis, autobusas, automobilis, motociklas, krepšys, lagaminas. |  |
| 7.11. | Sistema turi užtikrinti objektų atributų klasifikavimą pagal spalvą. |  |
| 7.12. | Sistema turi palaikyti išmaniąją žmonių paiešką, leidžiančią visoje sistemoje ieškoti asmens pagal bet kuriame vaizdo įraše užfiksuotą jo atvaizdą. |  |
| 7.13. | Sistema turi palaikyti įvairių gamintojų PTZ kamerų valdymą. |  |
| 7.14. | Sistema turi užtikrinti kamerų vidinių laikmenų (SD kortelių) naudojimą laikinam vaizdo įrašymui ryšio su įrašymo serveriu sutrikimo atveju. Atkūrus ryšį, sistema turi automatiškai perkelti vaizdo įrašus iš SD kortelių į įrašymo serverį, užtikrinant duomenų vientisumą. |  |
| 7.15. | Siūloma programinė įranga neturi taikyti programinių apribojimų vaizdo įrašymo raiškai, kadrų spartai ir įrašymo trukmei. |  |
| 7.16. | Sistema turi užtikrinti galimybę naudoti skirtingus kameros vaizdo srautus stebėjimui ir įrašymui. |  |
| 7.17. | Sistema turi užtikrinti automatinį tiesioginės peržiūros vaizdo srautų optimizavimą, atsižvelgiant į vienu metu rodomų vaizdo srautų skaičių. |  |
| 7.18. | Sistema turi užtikrinti kamerų pavojaus signalų (angl. alarm) išėjimų valdymą. |  |
| 7.19. | Sistema turi užtikrinti įrašyto vaizdo sujungimo funkcionalumą, leidžiantį sujungti kelis atskirus vaizdo įrašus iš vienos ar skirtingų kamerų į vientisą įrašą. Turi būti galimybė sujungtus įrašus eksportuoti |  |
| 7.20. | Sistema turi užtikrinti galimybę užmaskuoti (anonimizuoti) pasirinktus objektus ar vaizdo sritis vaizdo įrašuose, įskaitant judančius objektus. |  |
| 7.21. | Sistema turi užtikrinti šiuos vaizdo įrašymo režimus: nuolatinį, pagal tvarkaraštį, pagal judesio aptikimą, pagal analitinius įvykius ir pagal pavojaus signalų įvykius. Sistema turi užtikrinti galimybę kiekvienai kamerai individualiai nustatyti įrašymo režimą ir įrašymo trukmę. |  |
| 7.22. | Sistema turi užtikrinti pavojaus signalų įvykių kūrimo funkcionalumą, leidžiantį formuoti įvykius pagal kamerų judesio aptikimą, pavojaus signalų įėjimus, sistemos įvykius, išorinių sistemų įvykius ir operatoriaus veiksmus. Sistema turi užtikrinti galimybę šiems įvykiams taikyti tvarkaraščius ir papildomas sąlygas. |  |
| 7.23. | Sistema turi užtikrinti pranešimų apie įvykius siuntimą elektroniniu paštu ne mažiau kaip 3 skirtingoms gavėjų grupėms, atsižvelgiant į įvykio tipą (pvz., gedimas, pavojaus signalas ir kt.). PO suteiks reikalingus elektroninio pašto paskyros duomenis (pvz., serverio adresą, prisijungimo parametrus), o tiekėjas privalės sukonfigūruoti sistemą taip, kad ji galėtų naudoti šią paskyrą pranešimų siuntimui. Tiekėjas nėra atsakingas už pačios elektroninio pašto infrastruktūros sukūrimą ar palaikymą. |  |
| 7.24. | Sistema turi suteikti galimybę kurti vartotojus su individualiomis prieigos teisėmis. |  |
| 7.25. | Sistema turi užtikrinti integraciją su PO naudojama katalogų tarnyba (pvz., „Active Directory“ ar lygiaverte) bei naudotojų autentifikavimą naudojant šios tarnybos naudotojų paskyras. |  |
| 7.26. | Sistema turi užtikrinti naudotojų suskirstymą į vaidmenis pagal suteiktas teises (pvz., administratoriai, operatoriai, išoriniai naudotojai ir kt.). Sistema turi užtikrinti, kad pakeitus naudotojo vaidmenį, jo teisės būtų automatiškai atnaujinamos pagal priskirtą vaidmenį. |  |
| 7.27. | Sistema turi užtikrinti duomenų šifravimą duomenų perdavimo metu tarp kameros, serverio ir operatoriaus darbo vietos. |  |
| 7.28. | Sistema turi užtikrinti centralizuotą vaizdo kamerų ir įrašymo įrenginių programinės įrangos (firmware) atnaujinimą. |  |
| 7.29. | Sistema turi užtikrinti atsarginių sistemos nustatymų kopijų kūrimą, skirtą sistemos atkūrimui avarijos atveju. |  |
| 7.30. | Sistema turi užtikrinti daugiasluoksnių (angl. multi-layer) žemėlapių palaikymą, įskaitant .dwg formato failus. |  |
| 7.31. | Sistema turi užtikrinti galimybę žemėlapiuose atvaizduoti ir išdėstyti visus sistemos elementus. |  |
| 7.32. | Sistema turi užtikrinti GIS (geografinių informacinių sistemų) žemėlapių palaikymą. |  |
| 7.33. | Sistema turi užtikrinti galimybę kiekvienai kamerai individualiai nustatyti vaizdo įrašų saugojimo laikotarpį, po kurio įrašai būtų automatiškai ištrinami. |  |
| 7.34. | Sistema turi užtikrinti galimybę plėsti vaizdo įrašų saugojimo talpą, naudojant papildomas tinklo saugyklas per iSCSI sąsają. |  |
| 7.35. | Sistema turi užtikrinti galimybę reguliuoti kadrų spartą archyvuojamiems vaizdo įrašams. |  |
| 7.36. | Sistema turi užtikrinti galimybę nustatyti vaizdo įrašų archyvavimo laikotarpį. |  |
| 7.37. | Sistema turi užtikrinti, kad archyvavimo nustatymai būtų konfigūruojami individualiai kiekvienai kamerai. |  |
| 7.38. | Sistema turi užtikrinti bendrą stebėsenos modulį, skirtą sistemoje esančių vaizdo kamerų ir įrašymo įrenginių būsenos stebėjimui. Sistema turi užtikrinti, kad atskirų elementų būsena būtų atvaizduojama vizualiai, išskiriant būsenas. |  |
| 7.39. | Sistema turi turėti audito įrankį leidžiantį identifikuoti visos sistemos ar individualių sistemos vartotojų veiksmus |  |
| 7.40. | Sistema turi užtikrinti galimybę identifikuoti ir peržiūrėti vaizdo įrašus, kuriuos peržiūrėjo konkretus operatorius. |  |
| 7.41. | Sistema turi užtikrinti galimybę vienu metu prijungti ne mažiau kaip 5 naudotojų darbo vietas. |  |
| 7.42. | Sistemos gamintojas turi užtikrinti ne trumpesnį kaip 60 mėn. programinės įrangos atnaujinimų (įskaitant saugumo atnaujinimus ir klaidų taisymus) teikimą. Tiekėjas privalo užtikrinti šių atnaujinimų diegimą sistemoje visą nurodytą laikotarpį. |  |
| Darbo vieta |  |  |
| 7.43. | Sistema turi užtikrinti galimybę kurti peržiūros šablonus (kamerų išdėstymą ekrane), leidžiančius vienu metu atvaizduoti ne mažiau kaip 64 kameras. |  |
| 7.44. | Sistema turi užtikrinti galimybę vienoje kliento darbo vietoje vienu metu naudoti ne mažiau kaip 4 vaizdo monitorius. |  |
| 7.45. | Sistema turi užtikrinti galimybę pasirinktai kamerai perjungti vaizdą iš tiesioginės peržiūros į įrašų peržiūros režimą, tuo pačiu metu kitoms kameroms išlaikant tiesioginės peržiūros režimą. |  |
| 7.46. | Sistema turi užtikrinti PTZ kamerų valdymą naudojant vairalazdę (joystick) arba kompiuterinę pelę, įskaitant kameros pasukimą, pakreipimą ir optinį priartinimą. |  |
| 7.47. | Sistema turi užtikrinti galimybę aktyvuoti pasirinktos kameros pavojaus signalo išėjimą. |  |
| 7.48. | Sistema turi užtikrinti galimybę sinchroniškai peržiūrėti kelių kamerų vaizdo įrašus. |  |
| 7.49. | Sistema turi užtikrinti galimybę vykdyti vaizdo įrašų paiešką pagal pavojaus signalų įvykius ir judesio aptikimą bet kurioje kameros vaizdo srityje. |  |
| 7.50. | Sistema turi užtikrinti galimybę perduoti pasirinktos kameros tiesioginės peržiūros vaizdą arba peržiūros išdėstymą kitiems sistemos operatoriams ir vaizdo sienos monitoriams. |  |
| 7.51. | Sistema turi užtikrinti galimybę vienu metu eksportuoti sinchroniškus kelių kamerų vaizdo įrašus, kartu pateikiant peržiūros įrankį. Sistema turi užtikrinti galimybę iškirpti ir eksportuoti pasirinktą vaizdo įrašo dalį. Sistema turi užtikrinti eksportuotų vaizdo įrašų apsaugą slaptažodžiu. |  |
| 7.52. | Sistema turi užtikrinti vaizdo įrašų žymų (angl. bookmark) funkcionalumą. Sistema turi užtikrinti incidentų valdymo funkcionalumą. |  |
| Licencijų kiekis |  |  |
| 7.53. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad licencijų kiekis būtų pakankamas visiems sistemoje naudojamiems įrenginiams ir visam techninėje specifikacijoje aprašytam funkcionalumui realizuoti. |  |

8. Reikalavimai stacionariai panoraminei vaizdo kamerai (53 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes:

________________________________

(Tiekėjas nurodo: gamintojo internetinio puslapio nuoroda arba kiti lygiaverčiai įrodymai (kas pateikiama)

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą rodiklį ir, kur reikalaujama, kartu su pasiūlymu pateikti nurodytus dokumentus (Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne/Atitinka“, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | Gamintojas, modelis |  |
| 8.2. | Kamera turi turėti ne mažiau kaip 4 vaizdo modulius, kiekvienas su ne mažesnės kaip 8 MP raiškos 1/1.8" CMOS jutikliu. |  |
| 8.3. | Vieno vaizdo sensoriaus raiška turi būti ne mažesnė nei 3800 x 2100 pikselių; |  |
| 8.4. | Bendro 360° matymo vaizdo raiška turi būti ne mažesnė kaip 31 MP, esant ne mažesnei kaip 30 kadrų per sekundę. |  |
| 8.5. | Kameros šviesos jautrumas turi būti: – spalvotam vaizdui – ne mažesnis kaip 0,2 lx; – juodai baltam vaizdui (be IR pašvietimo) – ne mažesnis kaip 0,1 lx. Matavimai turi būti atliekami esant ne mažesnei kaip F1.5 diafragmai (arba lygiavertei), išjungus papildomą apšvietimą ir laikantis gamintojo deklaruojamų standartinių matavimo sąlygų. |  |
| 8.6. | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti ne mažesnį kaip 30 m matymo atstumą tamsiu paros metu. |  |
| 8.7. | Kamera turi turėti motorizuotą objektyvą su ne prastesne nei P-iris technologija, kurios objektyvo horizontalus matymo laukas – nuo 50° iki 95°. |  |
| 8.8. | Sistema turi užtikrinti galimybę, naudojant vieningą administratoriaus sąsają iš operatoriaus darbo vietos, valdyti kameros objektyvo priartinimą, nutolinimą ir fokusavimą |  |
| 8.9. | Kamera turi užtikrinti 360° teritorijos matymo lauką vienu metu, su galimybe vaizdą atvaizduoti keturių langų režimu (angl. quad view). |  |
| 8.10. | Turi būti galimybė visiškai valdyti kiekvieno objektyvo poziciją. (Horizontalioje plokštumoje - Pan / Vertikalioje plokštumoje -Tilt / Sukioti – Rotate). |  |
| 8.11. | Kameros elektroninės užsklandos greičio diapazonas turi būti nuo 1/20000 s iki 1/4 s |  |
| 8.12. | Kamera turi palaikyti automatinį ir rankinį baltos spalvos balansą (angl. White Balance). |  |
| 8.13. | Kamera turi užtikrinti ne mažesnę kaip 30 kadrų per sekundę spartą maksimalia raiška, visiems sensoriams veikiant vienu metu. |  |
| 8.14. | Kamera turi užtikrinti WDR (Wide Dynamic Range) funkcionalumą, ne mažesnį kaip 120 dB. |  |
| 8.15. | Kamera turi užtikrinti ne mažiau kaip 8 individualias privatumo maskavimo zonas kiekvienam sensoriui. |  |
| 8.16. | Kamera turi užtikrinti tiesioginę vaizdo peržiūrą ir pilną konfigūravimą per bet kurią interneto naršyklę, nereikalaujant papildomų įskiepių. |  |
| 8.17. | Kamera turi užtikrinti daugiasraučio (angl. multi-streaming) duomenų perdavimo režimo palaikymą. |  |
| 8.18. | Kamera turi užtikrinti funkcionalumą, leidžiantį automatiškai mažinti perduodamo vaizdo srauto apimtį, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |  |
| 8.19. | Kamera turi užtikrinti šių vaizdo glaudinimo formatų palaikymą: MJPEG, H.264 ir H.265. |  |
| 8.20. | Kamera turi turėti ne mažesnės kaip 100Base-T Ethernet ryšio sąsają su RJ45 jungtimi |  |
| 8.21. | Kamera turi užtikrinti šių tinklo protokolų palaikymą: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4 ir multicast. |  |
| 8.22. | Kamera turi užtikrinti garso įėjimo ir išėjimo funkcionalumą. |  |
| 8.23. | Kamera turi užtikrinti ne mažiau kaip vieną pavojaus signalo įėjimą ir vieną išėjimą. |  |
| 8.24. | Kamera turi užtikrinti šias vaizdo analitikos funkcijas: a) Veidų aptikimą b) Linijos kirtimo aptikimą c) Objektų aptikimą d) Susibūrimų aptikimą e) Vaizdo suprastėjimo aptikimą Kamera turi užtikrinti objektų klasifikavimą į šias kategorijas: žmogus, dviratis, autobusas, automobilis, motociklas, krepšys, lagaminas. Kamera taip pat turi užtikrinti objektų atributų klasifikavimą pagal spalvą. |  |
| 8.25. | Kamera turi užtikrinti ONVIF Profile S palaikymą arba lygiavertį standartą. |  |
| 8.26. | Kamera turi užtikrinti SD, SDHC arba SDXC atminties kortelės lizdo palaikymą, su galimybe naudoti ne mažesnės kaip 1 TB talpos atminties korteles. |  |
| 8.27. | Kamera turi užtikrinti SD, SDHC arba SDXC atminties kortelėje saugomų duomenų šifravimą. |  |
| 8.28. | Kamera turi užtikrinti įrašymo į SD, SDHC arba SDXC atminties kortelę funkcionalumą. Sutrikus tinklo ryšiui, kamera turi užtikrinti duomenų kaupimą vidinėje atmintyje ir automatinį jų perkėlimą į serverį ryšiui atsistačius. |  |
| 8.29. | Kamera turi užtikrinti vartotojų autentifikavimą ir prieigos valdymą pagal skirtingus vartotojų lygius, naudojant slaptažodžius. |  |
| 8.30. | Kamera turi užtikrinti maitinimą per PoE (IEEE 802.3af/at) arba 24 VAC. |  |
| 8.31. | Kamera turi turėti ne mažesnę kaip IK10 atsparumo vandalizmui klasę. |  |
| 8.32. | Kamera turi turėti IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę . |  |
| 8.33. | Kamera turi būti komplektuojama su reikiamais laikikliais. |  |
| 8.34. | Kameros garantija turi būti ne trumpesnė kaip 5 metai. |  |
| 8.35. | Kamera turi užtikrinti veikimą darbinės temperatūros diapazone nuo –30 °C iki +55 °C. |  |
| 8.36. | Kameros turi būti visiškai suderinamos su kartu siūloma vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programine įranga. Tiekėjas privalo pateikti oficialų gamintojo raštišką patvirtinimą, įrodantį atitiktį šiam reikalavimui. | Pateikiamas išsamus aprašymas + nurodytas dokumentas |
| 8.37. | Kameros turi būti naujos, nenaudotos ir ne gamykliškai atnaujintos (angl. refurbished, renewed). |  |

9. Reikalavimai stacionariai cilindrinio tipo (angl. bullet) vaizdo kamerai (Bullet) (5 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes:

________________________________

(Tiekėjas nurodo: gamintojo internetinio puslapio nuoroda arba kiti lygiaverčiai įrodymai (kas pateikiama)

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą rodiklį ir, kur reikalaujama, kartu su pasiūlymu pateikti nurodytus dokumentus (Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne/Atitinka“, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | Gamintojas, modelis |  |
| 9.2. | Kameros korpusas turi būti cilindrinės formos (angl. bullet tipo). |  |
| 9.3. | Kamera turi turėti ne mažesnės kaip 8 MP raiškos 1/1.8" CMOS vaizdo jutiklį. |  |
| 9.4. | Vaizdo jutiklio raiška turi būti ne mažesnė kaip 3800 × 2100 pikselių. |  |
| 9.5. | Kameros šviesos jautrumas turi būti: – spalvotam vaizdui – ne mažesnis kaip 0,2 lx; – juodai baltam vaizdui (be IR pašvietimo) – ne mažesnis kaip 0,1 lx. Matavimai turi būti atliekami esant ne mažesnei kaip F1.5 diafragmai (arba lygiavertei), išjungus papildomą apšvietimą ir laikantis gamintojo deklaruojamų standartinių matavimo sąlygų. |  |
| 9.6. | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti ne mažesnį kaip 70 m matymo atstumą tamsiu paros metu. |  |
| 9.7. | Kamera turi turėti motorizuotą objektyvą su ne prastesne nei P-iris technologija, kurios objektyvo horizontalus matymo laukas – nuo 50° iki 95°. |  |
| 9.8. | Sistema turi užtikrinti galimybę, naudojant vieningą administratoriaus sąsają, iš operatoriaus darbo vietos valdyti kameros objektyvo priartinimą, nutolinimą ir fokusavimą (jeigu kamera palaiko šias funkcijas). |  |
| 9.9. | Kameros elektroninės užrakto trukmės diapazonas turi būti nuo 1/20000 s iki 1/4 s. |  |
| 9.10. | Kamera turi užtikrinti automatinio ir rankinio baltos spalvos balanso (angl. White Balance) funkcionalumą. |  |
| 9.11. | Kamera turi užtikrinti ne mažesnę kaip 30 kadrų per sekundę spartą maksimalia raiška. Kamera turi užtikrinti ne mažesnę kaip 60 kadrų per sekundę spartą, esant 2 MP raiškai. |  |
| 9.12. | Kamera turi užtikrinti WDR (Wide Dynamic Range) funkcionalumą, ne mažesnį kaip 120 dB. |  |
| 9.13. | Kamera turi užtikrinti ne mažiau kaip 8 individualias privatumo maskavimo zonas kiekvienam sensoriui. |  |
| 9.14. | Kamera turi užtikrinti tiesioginę vaizdo peržiūrą ir pilną konfigūravimą per bet kurią interneto naršyklę, nereikalaujant papildomų įskiepių diegimo. |  |
| 9.15. | Kamera turi užtikrinti daugiasraučio (angl. multi-streaming) duomenų perdavimo režimo palaikymą. |  |
| 9.16. | Kamera turi užtikrinti funkcionalumą, leidžiantį automatiškai mažinti perduodamo vaizdo srauto apimtį, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |  |
| 9.17. | Kamera turi užtikrinti šių vaizdo glaudinimo formatų palaikymą: MJPEG, H.264 ir H.265. |  |
| 9.18. | Kamera turi turėti ne mažesnės kaip 100Base-T Ethernet ryšio sąsają su RJ45 jungtimi |  |
| 9.19. | Kamera turi užtikrinti šių tinklo protokolų palaikymą: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6 ir multicast. |  |
| 9.20. | Kamera turi užtikrinti garso įėjimo ir išėjimo funkcionalumą. |  |
| 9.21. | Kamera turi užtikrinti ne mažiau kaip vieną pavojaus signalo įėjimą ir vieną išėjimą. |  |
| 9.22. | Kamera turi palaikyti šias vaizdo analitikos funkcijas: a) veidų aptikimą; b) linijos kirtimo aptikimą; c) objektų aptikimą; d) susibūrimų aptikimą; e) vaizdo kokybės suprastėjimo aptikimą. Kamera turi palaikyti objektų klasifikavimą į šias kategorijas: žmogus, dviratis, autobusas, automobilis, motociklas, krepšys, lagaminas. Kamera turi palaikyti objektų atributų klasifikavimą pagal spalvą. |  |
| 9.23. | Kamera turi užtikrinti ONVIF Profile S palaikymą arba lygiavertį standartą. |  |
| 9.24. | Kamera turi užtikrinti SD, SDHC arba SDXC atminties kortelės lizdo palaikymą, su galimybe naudoti ne mažesnės kaip 1 TB talpos atminties korteles. |  |
| 9.25. | Kamera turi užtikrinti SD, SDHC arba SDXC atminties kortelėje saugomų duomenų šifravimą. |  |
| 9.26. | Kamera turi užtikrinti įrašymo į SD, SDHC arba SDXC atminties kortelę funkcionalumą. Sutrikus tinklo ryšiui, kamera turi užtikrinti duomenų kaupimą vidinėje atmintyje ir automatinį jų perkėlimą į serverį ryšiui atsistačius. |  |
| 9.27. | Kamera turi užtikrinti vartotojų autentifikavimą ir prieigos valdymą pagal skirtingus vartotojų lygius (roles), naudojant slaptažodžius. |  |
| 9.28. | Kamera turi užtikrinti maitinimą per PoE (IEEE 802.3af/at) arba 24 VAC. |  |
| 9.29. | Kamera turi užtikrinti ne mažesnę kaip IK10 atsparumo vandalizmui klasę. |  |
| 9.30. | Kamera turi turėti ne mažesnę kaip IP66 arba IP67 apsaugos nuo aplinkos poveikio klasę. |  |
| 9.31. | Kamera turi būti komplektuojama su reikiamais laikikliais. |  |
| 9.32. | Kameros garantija ne mažiau nei 5 metai. |  |
| 9.33. | Kameros darbinės temperatūros diapazonas: nuo –30 °C iki +55 °C. |  |
| 9.34. | Kameros turi būti visiškai suderinamos su kartu siūloma vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programine įranga. Tiekėjas privalo pateikti oficialų gamintojo raštišką patvirtinimą, įrodantį atitiktį šiam reikalavimui. | Pateikiamas išsamus aprašymas + nurodytas dokumentas |
| 9.35. | Kameros turi būti naujos, nenaudotos ir ne gamykliškai atnaujintos (angl. refurbished, renewed). |  |

10. Reikalavimai stacionariai transporto priemonių registracijos numerių atpažinimo kamerai (LPR) (20 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes:

________________________________

(Tiekėjas nurodo: gamintojo internetinio puslapio nuoroda arba kiti lygiaverčiai įrodymai (kas pateikiama)

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą rodiklį ir, kur reikalaujama, kartu su pasiūlymu pateikti nurodytus dokumentus (Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne/Atitinka“, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) Pildo Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 10.1. | Gamintojas, modelis |  |
| 10.2. | Kamera turi būti komplektuojama su integruotu arba išoriniu IR LED prožektoriumi, užtikrinančiu kokybišką transporto priemonių registracijos numerių atpažinimą. |  |
| 10.3. | Kamera turi užtikrinti transporto priemonių registracijos numerių atpažinimą ne mažiau kaip trijose eismo juostose (vienos juostos plotis – 3,75 m), bet kuriuo paros metu, transporto priemonėms judant iki 200 km/h greičiu. Atpažinimo tikslumas turi būti ne mažesnis kaip 99 proc. nuo visų tinkamai užfiksuotų transporto priemonių registracijos numerių. Kamera turi užtikrinti duomenų perdavimą vaizdo valdymo sistemai (VMS), įskaitant transporto priemonės registracijos numerį, judėjimo kryptį, markę, modelį, tipą (klasę), spalvą ir fiksavimo laiką. |  |
| 10.4. | Kamera turi turėti du vaizdo sensorius viename korpuse: vieną, skirtą transporto priemonių registracijos numerių atpažinimui (OCR), ir kitą – spalvoto vaizdo fiksavimui bendram vaizdui. Numerių atpažinimui skirtas sensorius turi būti ne mažesnės kaip 5 MP raiškos, o jo jutiklio dydis – ne mažesnis kaip 2/3". Spalvoto vaizdo sensorius turi būti ne mažesnės kaip 8 MP raiškos. |  |
| 10.5. | Numerių atpažinimui skirtas sensorius maksimalia raiška turi palaikyti ne mažesnę kaip 60 kadrų per sekundę spartą. Spalvoto vaizdo sensorius maksimalia raiška turi palaikyti ne mažesnę kaip 15 kadrų per sekundę spartą. |  |
| 10.6. | Turi būti galimybė įvertinti judančios transporto priemonės greitį. |  |
| 10.7. | Turi būti galimybė fiksuoti transporto priemonių stovėjimą ir eilių (kamščių) susidarymą. |  |
| 10.8. | Turi būti galimybė fiksuoti transporto priemonių judėjimą prieš eismą arba neteisinga kryptimi. |  |
| 10.9. | Turi būti galimybė fiksuoti transporto priemones, kurių vairuotojai nėra prisisegę saugos diržų, ir (ar) naudojasi mobiliuoju telefonu vairuodami (laikydami rankose). |  |
| 10.10. | Sistema turi užtikrinti integraciją su trečiųjų šalių vaizdo stebėjimo sistemomis. Sistema turi užtikrinti vaizdo srauto perdavimą iš kameros į siūlomą vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programinę įrangą. Sistema turi užtikrinti transporto priemonių registracijos numerių duomenų ir bendro vaizdo nuotraukų perdavimą į TRAFIS sistemą. |  |
| 10.11. | Sistema turi suteikti galimybę valdyti baltuosius ir juoduosius sąrašus, nustatant skirtingus veiksmus kiekvienam sąrašui. |  |
| 10.12. | Sistema turi suteikti galimybę prijungti papildomus jutiklius (pvz., oro kokybės jutiklius). |  |
| 10.13. | Kamera turi būti komplektuojama su ne mažesnės kaip 16 GB talpos atminties kortele, skirta laikinam duomenų saugojimui. Atminties kortelės darbinės temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis nei kameros. Turi būti užtikrinta galimybė šifruoti atminties kortelėje saugomus duomenis. |  |
| 10.14. | Turi būti palaikomas duomenų šifravimo AES256 (Advanced Encryption standart) standartas arba lygiavertis. |  |
| 10.15. | Turi būti galimybė siųsti IP pranešimus (HTTP post formatu arba lygiaverčiu) į nemažiau kaip 2 skirtingus serverius (virtualias mašinas). |  |
| 10.16. | Kamera turi palaikyti šiuos vaizdo kodavimo algoritmus: MPEG-4, H.264 ir H.265. |  |
| 10.17. | Kamera turi turėti ne mažesnės kaip 100Base-T Ethernet ryšio sąsają su RJ45 jungtimi. |  |
| 10.18. | Kamera turi turėti ne mažiau kaip 1 USB jungtį, atitinkančią ne žemesnį kaip USB 3.0 standartą. |  |
| 10.19. | Sistema turi užtikrinti ONVIF (Open Network Video Interface Forum) komunikacijos protokolo palaikymą arba lygiavertį standartą. |  |
| 10.20. | Kamera turi turėti ne mažesnę kaip IK10 atsparumo vandalizmui klasę ir ne mažesnę kaip IP67 apsaugos nuo aplinkos poveikio klasę. |  |
| 10.21. | Kamera turi užtikrinti veikimą darbinės temperatūros diapazone nuo –30 °C iki +55 °C. |  |
| 10.22. | Garantija turi būti ne trumpesnė kaip 5 metai. |  |
| 10.23. | Kameros turi būti visiškai suderinamos su kartu siūloma vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programine įranga. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą, įrodantį šį suderinamumą. | Pateikiamas išsamus aprašymas + nurodytas dokumentas |
| 10.24. | Kamera turi būti sukomplektuota su montavimo laikikliais ir elektros maitinimo šaltiniu, naudojant PoE (IEEE 802.3af/at) arba 24 VAC maitinimą; maitinimo būdą parenka tiekėjas, atsižvelgdamas į kameros įrengimo vietą. |  |
| 10.25. | Kameros turi būti naujos, nenaudotos ir gamykliškai neatnaujintos (angl. refurbished ar renewed). |  |

11. Reikalavimai stacionariai fiksuoto greičio nuskaitymo kamerai (Eismo radaras) (1 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes:

________________________________

(Tiekėjas nurodo: gamintojo internetinio puslapio nuoroda arba kiti lygiaverčiai įrodymai (kas pateikiama)

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą rodiklį ir, kur reikalaujama, kartu su pasiūlymu pateikti nurodytus dokumentus (Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne/Atitinka“, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) Pildo Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 11.1. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
| 11.2. | Stacionari fiksuoto greičio nuskaitymo kamera (toliau - eismo radaras) turi būti sukurta naudojant Doplerio efekto radarą, kurio spindulys nukreiptas važiuojamosios dalies kryptimi. Skaitmeninė kamera turi fiksuoti pažeidimus. Eismo radaras turi būti komplektuojamas su blykste, veikiančia tiek šviesiu, tiek tamsiu paros metu, ir sinchronizuota su kamera. Eismo radaras turi būti maitinamas iš 230 V, 50Hz tinklo. |  |
| 11.3. | Eismo radaras turi būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą arba turėti bent vienos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatą. |  |
| 11.4. | Eismo radaras turi užtikrinti visų nusižengimų perdavimą į Administracinių nusižengimų registrą (ANR). |  |
| 11.5. | Visose nusižengimų užfiksavimo nuotraukose turi būti pateikta ši esminė nusižengimo informacija: nusižengimo data ir laikas, vietos identifikacinis numeris, eismo kryptis, leidžiamas maksimalus greitis, išmatuotas greitis, greičio kontrolės sistemos pavadinimas. |  |
| 11.6. | Eismo radaras turi užtikrinti ne mažiau kaip keturių eismo juostų kontrolę vienu metu abiem eismo kryptimis. Fiksuojant nusižengimą, turi būti nustatoma eismo juosta, kurioje jis įvyko, ir ši informacija turi būti pateikiama nusižengimo užfiksavimo nuotraukoje. |  |
| 11.7. | Visi eismo radaro komponentai (kamera, sisteminis blokas, Doplerio radaras) turi būti montuojami į PO turimus „Gatso“ gamintojo korpusus. |  |
| 11.8. | Eismo radaras turi automatiškai registruoti ir saugoti nusižengimus, dokumentuodamas visą su nusižengimu susijusią informaciją. |  |
| 11.9. | Eismo radaras turi perduoti vaizdo duomenis į VSS RTSP protokolu. Tiesioginio vaizdo raiška turi būti ne mažesnė kaip 1280 × 960 pikselių, esant ne mažesnei kaip 30 kadrų per sekundę spartai. |  |
| 11.10. | Skaitmeninė kamera turi būti pramoninio standarto, su integruotu CMOS vaizdo jutikliu (arba lygiaverčiu). Kameros modulis turi turėti integruotą pramoninį kompiuterį su operatyviąja atmintimi (RAM), SSD disku, Ethernet ir USB jungtimis. |  |
| 11.11. | Kameros objektyvo tvirtinimas turi būti SLR- jungiamojo kaiščio tipo arba lygiaverčio. |  |
| 11.12. | Eismo radaro skaitmeninė kamera turi atitikti šiuos reikalavimus: a) vaizdo jutiklio raiška – ne mažesnė kaip 10 MP ir ne didesnė kaip 25 MP, spalvotas vaizdas, ne mažesnė kaip 12 bitų gylio vienam pikseliui; b) turi būti užtikrintas įvykio vaizdo įrašo fiksavimas, apimantis ne mažiau kaip 5 s iki įvykio ir 5 s po įvykio, ne mažesne kaip 1280 × 960 pikselių raiška ir ne mažesne kaip 30 kadrų per sekundę sparta; c) nusižengimų nuotraukos turi būti saugomos kartu su nusižengimo duomenimis, įskaitant: datą ir laiką, vietą, nuotraukos identifikacinį numerį, eismo kryptį, leidžiamą greitį ir užfiksuotą transporto priemonės greitį; visa vaizdinė ir tekstinė informacija turi būti saugoma viename faile; d) duomenų failai turi būti šifruojami; e) dingus elektros maitinimui, sistema turi būti išjungiama kontroliuojamu būdu, o atsiradus maitinimui – automatiškai atkurti darbinę būseną; f) kamera turi užtikrinti automatinį ekspozicijos valdymą (automatinė diafragma), kad vaizdas būtų ryškus, be suliejimo ir be kritinių šviesos atspindžių. |  |
| 11.13. | Eismo radaras turi atitikti šiuos reikalavimus: a) transporto priemonių greičio matavimo diapazonas – ne mažesnis kaip nuo 20 km/h iki 250 km/h; b) greičio matavimo paklaida – ne didesnė kaip ±3 km/h, kai greitis iki 100 km/h, ir ne didesnė kaip ±3 %, kai greitis viršija 100 km/h; c) turi automatiškai fiksuoti atskirų transporto priemonių greitį (ne mažiau kaip 32 transporto priemonių vienu metu) ne mažiau kaip keturiose eismo juostose; d) transporto priemonių greičio fiksavimo atstumas – ne mažesnis kaip nuo 10 m iki 80 m; e) greičio matavimo skiriamoji geba – ne didesnė kaip 1 km/h; f) radaro antenos spinduliuojamo signalo galia – ne didesnė kaip 100 mW EIRP; g) radaras turi fiksuoti šiuos parametrus: – transporto priemonės greitį; – transporto priemonės judėjimo kryptį; – transporto priemonės tipą (pvz., lengvasis automobilis, sunkvežimis). |  |
| 11.14. | Eismo radaras turi turėti integruotą infraraudonųjų spindulių (IR LED) blykstę, sinchronizuotą su kamera. Nuotraukos fiksavimo metu blykstė turi būti aktyvuojama tik tiek laiko, kiek būtina kokybiškam vaizdo apšvietimui užtikrinti. Blykstės galia turi būti ne didesnė kaip 130 W. |  |
| 11.15. | Blykstės tarnavimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 1 000 000 blyksnių pilnu intensyvumu. |  |
| 11.16. | Blyksnio trukmės diapazonas turi būti nuo 10 μs iki 1000 μs. |  |
| 11.17. | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė turi būti ne mažesnė kaip IP65. Atsparumo aplinkos poveikiui klasės reikalavimas (ne mažesnis kaip IP65) taikomas galutiniam sprendiniui, t. y. įrangai, sumontuotai PO turimuose korpusuose, o ne atskiriems vidiniams komponentams. |  |
| 11.18. | Eismo radaro programinė įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 95 proc. transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo tikslumą. |  |
| 11.19. | Eismo radaro programinė įranga turi atpažinti, kurios Europos Sąjungos valstybės transporto priemonės valstybiniai numeriai yra užfiksuoti nusižengimo nuotraukoje. |  |
| 11.20. | Garantija turi būti ne trumpesnė kaip 5 metai. |  |
| 11.21. | Darbinės temperatūros diapazonas: nuo –30 °C iki +55 °C. |  |
| 11.22. | Gamintojas turi turėti sertifikuotą aptarnavimo centrą Lietuvoje, teikiantį eismo radaro aptarnavimo, priežiūros, remonto, programavimo ir registravimo atitinkamuose registruose paslaugas bei vykdantį metrologinę kontrolę. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą, įrodantį atitiktį šiam reikalavimui. | Pateikiamas išsamus aprašymas + nurodytas dokumentas |
| 11.23. | Eismo radaras turi būti naujas, nenaudotas ir ne gamykliškai atnaujintas (angl. refurbished, renewed). |  |

12. Reikalavimai projektavimo, montavimo ir konfigūravimo darbams:

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 12.1. | Tiekėjas turi parengti kamerų montavimo schemą. Rengiant schemą turi būti atsižvelgiama į PO esamą kamerų ir tinklo infrastruktūrą bei poreikius. Schema turi būti pateikta prieš pradedant montavimo darbus. Įranga turi būti montuojama pagal patvirtintą schemą. |
| 12.2. | Tiekėjas, siekdamas įvertinti darbų apimtį, turi teisę apžiūrėti montavimo vietas. |
| 12.3. | Tiekėjas privalo esamose vietose numontuoti senas, sumontuoti ir sukonfigūruoti naujas kameras. |
| 12.4. | Esant poreikiui, tiekėjas turi pakloti ne prastesnius kaip UTP kategorijos 5 (Cat5) lauko tinklo kabelius tarp vaizdo kamerų ir komutaciniuose skyduose esančios įrangos. Esant aplinkos poveikio ar mechaninio pažeidimo rizikai, kabeliai turi būti klojami apsauginiuose gofruotuose instaliaciniuose vamzdžiuose arba kabelių loveliuose. Visi kabelių įvadai į įrangos spintą turi būti įrengiami per angas spintos apačioje ir turi būti apsaugoti nuo vandens ir dulkių patekimo. Kabeliai turi būti įvedami į spintos vidų per šias angas ir tinkamai sujungti (komutuoti). Tiekėjas turi įvertinti reikalingų medžiagų ir įrangos kiekį, atlikęs montavimo vietų apžiūrą. |
| 12.5. | Komutaciniai skydai ir jų laikikliai turi būti tvirtinami ant atramų. |
| 12.6. | Tuose taškuose, kuriuose nėra PO įrengto elektros maitinimo, tiekėjas privalo įrengti techninius reikalavimus atitinkančius 230 V elektros maitinimo įvadus ir atvesti juos į komutacinius skydus. |
| 12.7. | Tiekėjas, atlikęs visus perkamos įrangos diegimo ir montavimo darbus, privalo sutvarkyti su atliktais darbais susijusią aplinką. |
| 12.8. | Perkamos ir esamos įrangos konfigūravimo darbai turi būti suderinti su PO. |
| 12.9. | Tiekėjas privalo atlikti sumontuotos įrangos duomenų perdavimo ir tinkamo veikimo testavimus bei pašalinti testavimo metu nustatytus neatitikimus. |
| 12.10. | Dingus elektros maitinimui, įranga turi būti automatiškai išjungiama saugiu būdu, nepažeidžiant jos veikimo parametrų. Atsiradus elektros maitinimui, įranga turi automatiškai atkurti darbinę būseną. |
| 12.11. | Tiekėjas turi pateikti įrangos ir programinės įrangos naudojimo instrukcijas bei eksploatavimo dokumentaciją elektroniniu būdu. |

13. Reikalavimai ryšio ir elektros infrastruktūros įrengimui

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 13.1. | Visa duomenų perdavimo įranga, nepriklausomai nuo naudojamos ryšio technologijos, turi užtikrinti pakankamą pralaidumą, patikimumą ir mažą užlaikymą, kad būtų įvykdyti techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai vaizdo kokybei, įrašymui, kamerų valdymui ir duomenų perdavimui. Turi būti užtikrinta ne mažesnė kaip 20 Mbps išsiuntimo ir ne mažesnė kaip 10 Mbps gavimo sparta kiekvienam kameros jutikliui (sensoriui). Pasirinktas duomenų perdavimo sprendimas neturi bloginti vaizdo kokybės ar didinti valdymo komandų vėlinimo. Didžiausias leistinas dvipusis signalo vėlinimas (round-trip delay) neturi viršyti 100 ms. |
| 13.2. | Kamerose neturi būti naudojamos funkcijos, kurios automatiškai keičia perduodamo vaizdo kokybės parametrus priklausomai nuo tinklo pralaidumo ar ryšio kokybės. |
| 13.3. | Kiekvienai kamerai, esant didžiausiai sistemos apkrovai, turi būti užtikrinta pastovi CBR (Constant Bitrate) duomenų perdavimo sparta (tiek priėmimo (angl. download), tiek išsiuntimo (angl. upload)) iki Tiekėjo duomenų centro. |
| 13.4. | Viešojo interneto tinklo tarp kamerų ir sistemos naudoti neleidžiama. Sistemos valdymas ir duomenų perdavimas turi būti vykdomi uždarame duomenų perdavimo tinkle. |
| 13.5. | Kamerų įrengimo taškuose ryšys turi būti realizuojamas naudojant Tiekėjo įrangą ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 100Base-TX Full Duplex Ethernet ryšys. |
| 13.6. | VSS duomenų perdavimo tinkle, perduodant informaciją iš kamerų į sistemą ir (ar) Tiekėjo duomenų centrą, informacija (vaizdas, garsas, duomenys) turi būti perduodama naudojant TCP/IP protokolą. Analoginių perdavimo sistemų naudoti neleidžiama. |
| 13.7. | Sumontavus ryšio perdavimo įrangą, pastatų ir (ar) statinių būklė bei architektūriniai sprendiniai neturi būti pakeisti. |
| 13.8. | Tiekėjas privalo įrengti kabelinę ryšio liniją tarp kamerų įrengimo taškų (Techninės specifikacijos 1 priedas) ir Tiekėjo duomenų centro. |
| 13.9. | Ant atramos Tiekėjas turi sumontuoti komutacinę spintą. Joje turi būti sumontuojama reikiama įranga, užtikrinanti kad po sujungimo būtų įvykdyti techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai vaizdo kokybei, kamerų valdymui, duomenų perdavimo spartai, vėlinimui ir pranešimams apie vaizdo perdavimo sistemos gedimus. |
| 13.10. | PO nustato ryšio linijai reikalavimus, orientuotus į optinių ryšio linijų technologijas (pvz., GPON, FTTx, CWDM ar kitas), tačiau neriboja konkurencijos ir leidžia naudoti lygiavertes technologijas. |
| 13.11. | Duomenų perdavimas turi būti vykdomas kabelinėmis ryšio linijomis. Kiekviena ryšio linija turi būti atvedama į atskirą komutacinę spintą arba į kameros montavimo tašką. Šiuose taškuose tiekėjas turi sumontuoti reikalingą duomenų perdavimo įrangą. |
| 13.12. | Visos kabelinės ryšio linijos turi atitikti LST EN 60793-2-50:2004 standarto B1.3 klasės (ITU-T G.652c/d) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Leidžiama naudoti įvairias kabelinių ryšio linijų technologijas (pvz., GPON, FTTx, CWDM, DWDM ar lygiavertes), jeigu jos atitinka nustatytus techninius reikalavimus. Kilus įtarimų dėl parametrų neatitikimo ir juos patvirtinus, tiekėjas privalo padengti visas PO išlaidas, susijusias su trūkumų nustatymu ir (ar) šalinimu. |
| 13.13. | Naujuose taškuose tiekėjas atsako už elektros tiekimo įrengimą iki montavimo vietų ir už suvartotos elektros energijos apmokėjimą. |
| 13.14. | Techninės specifikacijos 1 priede yra nurodytos kamerų įrengimo vietos. Jame taip pat apibrėžta, kur elektros tiekimo atvedimu iki montavimo vietų ir atsiskaitymu už suvartotą elektros energiją rūpinasi Tiekėjas, o kur – PO. Be to, nurodyta, ar kamerų įrengimo vietos yra esamos, ar naujai įrengiamos. |
| 13.15. | Tiekėjas privalo gauti visus leidimus ir suderinimus, reikalingus ryšio ir elektros linijų įrengimui. |

14. Duomenų perdavimo paslaugų uždaru tinklu ir saugos reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 14.1. | Ryšio linijos iki duomenų perdavimo įrangos, esančios komutacinėje spintoje arba įrenginio montavimui įrengtos/įrengimo vietos turi būti apsaugotos nuo nesankcionuoto prijungimo arba prisijungimo, atspari elektromagnetiniams trukdžiams, žaibo iškrovoms, nepriklausyti nuo aplinkos sąlygų arba gamtos reiškinių: drėgmės, rūko, lietaus, temperatūros, statinio krūvio, eterio taršos. |
| 14.2. | Ryšio linijai turi būti fiksuojami incidentai, pažeidimai, nutraukimai ar kiti sugadinimai. |
| 14.3. | Tiekėjas turi užtikrinti duomenų perdavimo saugumą tinkle nepriklausomai nuo naudojamo duomenų perdavimo būdo. Siekiant apsisaugoti nuo DDoS tipo atakų, duomenų perdavimo paslaugos turi būti teikiamos uždaru, neturinčiu išėjimo į internetą tinklu ir negali būti paremtos tuneliavimo per atvirus interneto tinklus technologijomis (GRE, IPSeC ir t.t.). |
| 14.4. | Tiekėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką vaizdo duomenų perdavimą per kabelines ryšio linijų technologijas, kurioms neturi įtakos eterio aplinkos savybės, sklidimo kelyje sutikti objektai, atsiradę atspindžiai, refrakcija, absorbcija ir poliarizacija. Ryšio ir infrastruktūros reikalavimai nustatyti siekiant užtikrinti stabilų, mažos delsos ir patikimą duomenų perdavimą. Belaidžio ryšio technologijos dėl savo techninių apribojimų neužtikrina šiai sistemai būtino veikimo stabilumo ir patikimumo, todėl nelaikomos lygiaverte alternatyva. |
| 14.5. | Tiekėjo teikiamos ir siūlomos prekės turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. PO laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) yra registruoti VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ir paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų; |
| 14.6. | Tiekėjas privalo pateikti kameras su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai, nurodyti nuorodoje. Taip pat Tiekėjas turi numatyti kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimą iš ES ar NATO šalyse esančių serverių, bei privalo pateikti kameras tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, PO nenurodyti funkcionalumai, turi būti deaktyvuoti. |
| 14.7. | Uždaras duomenų perdavimo tinklas turi turėti ugniasiene kontroliuojamus sujungimus su Tiekėjo sistemomis tiek, kiek reikia vaizdo stebėjimo sistemos priežiūros funkcijoms vykdyti, t.y. įrenginių būklės stebėsenai, nuotolinei sistemos priežiūrai ir internetu tiek kiek reikia vaizdo sistemos programinės įrangos ar operatorių darbo vietų funkcionalumui įgalinti ar užtikrinti pav. licencijų aktyvavimui, žemėlapių pasiekiamumui, el. pašto tarnybai ir pan. taikant angl. least-privilege saugos modelį. Ugniasienės turi užtikrinti apsaugą nuo nesankcionuotos prieigos prie uždaro vaizdo duomenų perdavimo tinklo, leisti prieiti prie interneto resursų tik pagal suderintus ir reikiamus adresus (URL ar IP) (angl. whitelistening); blokuoti potencialiai pavojingus programinius intarpus (Java Applet, ActiveX, Cookies); turi turėti gamintojo palaikomą ir nuolat atnaujinamas kategorizuotas tinklapių, realaus laiko Blacklist/Open Relay duomenų bazes; HTTP /SMTP/FTP/POP3/IMAP/IM sraute turi aptikti kompiuterinius virusus bei kenksmingas programas; turi būti automatinis virusų duomenų bazes atnaujinimas Ugniasienės Tiekėjo siūlomas gamintojas turi turėti ICSA Labs arba lygiavertį sertifikavimą. Turi būti užtikinamas šifruoto VPN srauto našumas – ne mažiau 100 Mbps; Paslaugų teikimo periodu turi būti teikiamas ugniasienės programinės įrangos palaikymas (tiekėjas turi diegti klaidų pataisymus, naujesnes programinės įrangos versijas bei naujausius saugumo aprašų (antivirus, antispam, IPS, URL filtering) atnaujinimai. |
| 14.8. | Turi būti realizuotas teikiamos ryšio paslaugos linijų parametrų stebėjimas (monitoringas), nustatomi ir pašalinami duomenų perdavimo linijų darbo sutrikimai. |
| 14.9. | Visa vaizdo duomenų perdavimo įranga turi būti stebima ir valdoma nuotoliniu būdu iš Tiekėjo duomenų centro, kuriame įdiegta VSS programinė įranga. |
| 14.10. | Duomenų perdavimo paslaugos turi būti teikiamos uždaru, neturinčiu išėjimo į Internetą tinklu (pvz., bet neapsiribojant, MPLS technologija) ir negali būti paremtos tuneliavimo per atvirus interneto tinklus technologijomis (GRE, IPSeC ir t.t.). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti integracijos su esama infrastruktūra priemones, planą bei schemą, kuriame būtų detalizuota principinė fizinė ir loginė integracijos schema ir IP adresacija, ryšio tarp esamo saugaus duomenų tinklo (serverio) ir vaizdo kameromis būdas (siūloma VPN technologija) atitinkantis visus šiame skyriuje nurodytus saugos reikalavimus. |
| 14.11. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad būtų įdiegta ir naudojama ne mažiau dviejų faktorių autentifikacija (toliau 2FA) prisijungimams prie VSS iš išorės. Jungiantis su 2FA turi būti naudojamas naudotojo vardas, slaptažodis ir laikinas kodas, kuris turi būti generuojamas mobiliajame telefone. 2FA sprendimas turi būti taikomas ugniasienės gamintojo, kuriuo turi būti užtikrinta 2FA gamintojo palaikymas 24x7 režimu ir ne mažiau 10 vnt. naudotojų kiekis. |

15. Reikalavimai duomenų centro paslaugoms:

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 15.1. | Visa VSS programinė įranga turi būti įdiegta, eksploatuojama ir visi jos duomenys laikomi duomenų centre. |
| 15.2. | Duomenų centras turi būti įrengtas Lietuvos Respublikos teritorijoje (pasiūlyme nurodyti tikslų adresą); |
| 15.3. | Duomenų centras neturi būti įrengtas požeminiame ar paskutiniame pastato aukšte arba patalpose, kuriose arba virš kurių yra vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemos vamzdynų ar aušinimo sistemos vamzdynų. Jei duomenų centras įrengtas ne pagal nurodytą reikalavimą, tai Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nepriklausomos kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad duomenų centras yra apsaugotas nuo vandens poveikio (užliejimo) įvykus stichinėms nelaimėms arba avarijoms šalia esančiuose inžineriniuose tinkluose. Paslaugos teikimui naudojama techninė įranga turi būti išdėstyta duomenų centre, ne mažesnio kaip „Tier-III“‘ patikimumo, t. y. turėti „Tier III Design“ ir „Tier III Facility“ arba lygiaverčius sertifikatus; |
| 15.4. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad, teikiant paslaugas vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiks ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Tiekėjas turi būti įdiegęs ir periodiškai atnaujinti technines priemones, numatytas ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 32 straipsnyje; |
| 15.5. | Paslaugos teikimui naudojama techninė įranga turi būti prijungta prie dubliuotos kompiuterinio tinklo įrangos. Kompiuterinių tinklų įranga turi būti dubliuota visuose lygiuose – pradedant ryšio paslaugų tiekėjais ir baigiant komutatoriais, į kuriuos jungiama paslaugų teikimui naudojama įranga; |
| 15.6. | Duomenų centro patalpose turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema su įrašymo funkcija; |
| 15.7. | Tarnybinių stočių laikymo patalpoje turi būti įrengta tikslaus klimato kontrolės sistema, palaikanti pastovią temperatūra 20-23 °C ir drėgnumą 40-60 proc. ribose; |
| 15.8. | Tikslaus klimato kontrolės sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu; |
| 15.9. | Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengtos autonominės nepriklausomos gesinimo dujomis sistemos; |
| 15.10. | Elektros tiekimas į duomenų centrą turi būti užtikrinamas mažiausiai 2 (dvejomis) nepriklausomomis įvadinėmis linijomis; |
| 15.11. | Elektros srovės nepertraukiamas tiekimas tarnybinių stočių patalpai turi būti užtikrintas nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistemos pagalba. Nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu; |
| 15.12. | Duomenų centras turi turėti autonominį elektros srovės generatorių, užtikrinantį nepertraukiamą duomenų centro sistemų veikimą 72 valandas esant maksimaliam jo apkrovimui; |
| 15.13. | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad teikiant paslaugas būtų vadovaujamasi Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818; |
| 15.14. | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad duomenų centre esantys vaizdo duomenys ir jų kopijos būtų neprieinamos nei fiziniu būdu, nei kitokiais būdais atitinkamų įgaliojimų neturintiems asmenims ar trečiosioms šalims; |
| 15.15. | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad be raštiško PO sutikimo duomenys ir jų kopijos nebus perkeltos į kitą duomenų centrą ar lokaciją; |
| 15.16. | PO pareikalavus per sutartą laiką turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su informacija, kaip yra laikomasi šios Techninės specifikacijos bei teisės aktuose numatytų reikalavimų, kokios ir kaip yra taikomos techninės bei organizacinės paslaugų teikimo ir duomenų saugos priemonės. |
| 15.17. | Reikalavimai vaizdo įrašymo paslaugoms: |
| 15.17.1. | Paslaugos visą jų teikimo laikotarpį turi apimti visą joms teikti reikalingą techninę, programinę įrangą, įskaitant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, bei jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas (jeigu nenurodyta kitaip Techninės specifikacijos 1 priede) bei kitas su paslaugų teikimu susijusias sąnaudas; |
| 15.17.2. | Paslaugos turi būti teikiamos nepertraukiamai 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą, 7 (septynias) dienas per savaitę visą Sutarties galiojimo laikotarpį; |
| 15.17.3. | Tiekėjo duomenų centre paslaugų prieinamumas – ne mažesnis kaip 99 proc. per mėnesį, o kamerų taškuose ne mažesnis kaip 98 proc. per mėnesį. |
| 15.17.4. | Profilaktinės priežiūros darbai duomenų centre, skirti užtikrinti sistemos ir įrangos stabilią veiklą, turi būti atliekami ne ilgiau kaip 4 val. per mėnesį. |
| 15.17.5. | Tiekėjo duomenų centre turi būti galimybė keisti (didinti arba mažinti) vaizdo įrašymo sistemos įrašų saugyklos dydį (TB); |
| 15.17.6. | Duomenų centre turi būti užtikrinta vaizdo įrašymo sistemos resursų stebėsena (24x7) ir turi būti siunčiami automatiniai pranešimai apie incidentus. |
| 15.17.7. | Tiekėjas turi naudoti stebėsenos sistemą, skirtą stebėti visas vaizdo įrašymo sistemai naudojamas tarnybines stotis ir (ar) virtualias mašinas; |
| 15.17.8. | Įvykus kritiniams gedimams/incidentams, Tiekėjas turi informuoti PO atsakingus asmenis ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą. |
| 15.17.9. | Tiekėjas turi užtikrinti visos vaizdo įrašymui naudojamos programinės įrangos (įsk. tarnybinių stočių ar virtualių mašinų operacinių sistemų) legalumą. |
| 15.18. | Reikalavimai vaizdo įrašymo archyvui ir kopijoms: |
| 15.18.1. | Turi būti teikiamos vaizdo įrašymo sistemos duomenų archyvo paslaugos. Planuojamas reikalingas TB kiekis – ne mažiau kaip 200 TB/mėn. |
| 15.18.2. | Turi būti teikiamos TRAFIS sistemos duomenų archyvo paslaugos. Planuojamas reikalingas TB kiekis – ne mažiau kaip 6 TB/mėn. |
| 15.18.3. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad vaizdo įrašymo sistemoje būtų saugomas ne trumpesnis kaip 30 parų archyvas. Esant poreikiui, Tiekėjas savo sąskaita privalo padidinti archyvo talpą, kad būtų užtikrintas šis reikalavimas. |
| 15.18.4. | Turi būti užtikrintas vaizdo įrašymo sistemos duomenų atsarginių kopijų kūrimas ir atstatymas, apimantis vaizdo įrašymo ir registracijos numerių atpažinimo sistemos duomenis bei tarnybinių stočių atsargines kopijas, išskyrus pačius vaizdo įrašus ir transporto priemonių nuotraukas. |
| 15.18.5. | Vaizdo įrašymo sistemos duomenys turi būti atkuriami iš pasirinktos atsarginės kopijos. Atsarginės kopijos turi būti kuriamos ne rečiau kaip 1 kartą per parą. |
| 15.18.6. | Turi būti saugomos ne mažiau kaip 7 (septynių) paskutinių parų atsarginės kopijos. |
| 15.18.7. | PO reikalavimu Tiekėjas privalo nemokamai atkurti pasirinktą atsarginę kopiją ne dažniau kaip 1 kartą per mėnesį, į suderintą vietą ir suderintu būdu. |

16. Reikalavimai VSS techninei priežiūrai, SLA

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 16.1. | Tiekėjas turi užtikrinti įrengtos VSS aptarnavimą, techninę priežiūrą ir kitų su VSS eksploatavimu susijusių paslaugų teikimą, įskaitant VSS sistemos licencijų ir kamerų programinės įrangos (firmware) atnaujinimą. |
| 16.2. | Tiekėjas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per 3 darbo dienas turi pašalinti trūkumus, atsiradusius dėl netinkamos darbų kokybės, konstrukcijos ar netinkamų panaudotų medžiagų. |
| 16.3. | Nustačius ar atsiradus defektams, PO apie juos informuoja Tiekėją elektroniniu paštu, nurodydama defektų pobūdį ir terminą jų pašalinimui. Tiekėjas atsakingas už visų defektų ir susidėvėjimų taisymą: |
| 16.3.1. | VSS techninės ir programinės įrangos funkcinių sutrikimų šalinimas; |
| 16.3.2. | VSS įrenginių fizinių defektų, atsiradusių dėl nekokybiškos įrangos, pašalinimas arba įrangos pakeitimas nauja; |
| 16.3.3. | VSS programinės įrangos netinkamo veikimo/defektų (angl. bugs) pašalinimas, naudojant programinės įrangos gamintojo parengtus naujinimus; |
| 16.3.4. | VVS įrengimo darbų defektų šalinimas. |
| 16.4. | Visi VSS gedimai klasifikuojami: |
| 16.4.1. | Kritinis gedimas – neveikia visa VSS arba nei vienas naudotojas negali ja naudotis arba neveikia jos komponentai, turintys lemiamos įtakos VSS veikimui. Vienu metu neveikia daugiau kaip 1/4 visų kamerų. |
| 16.4.2. | Nekritinis gedimas - sistemos naudotojai negali naudotis arba gali tik iš dalies naudotis atskiromis sistemos funkcijomis, neturinčiomis esminės įtakos bendram sistemos veikimui arba šios sistemos funkcijos veikia nekorektiškai. Prie nekritinių gedimų priskiriami visi kiti nedideli veikimo sutrikimai, tokie kaip vienos kameros neveikimas, kameros valdymo sutrikimai, monitoriaus vaizdo nerodymas, analitikos funkcijų neveikimas ir pan. |
| 16.5. | Tiekėjas turi turėti visą parą (24/7) veikiantį klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo centrą, pasiekiamą iš visų tinklų vienu telefono numeriu ir (ar) elektroniniu paštu. Tiekėjas privalo šiuo numeriu ir (ar) elektroniniu paštu visą parą nemokamai registruoti gedimus. |
| 16.6. | Tiekėjas į kritinius gedimus turi reaguoti ne vėliau kaip per 1 val., o į nekritinius – ne vėliau kaip per 8 val. nuo pranešimo apie gedimą gavimo. |
| 16.7. | Kritiniai gedimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 8 darbo val. (įskaitant reagavimo laiką) nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Nekritiniai gedimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 72 val. darbo dienomis (įskaitant reagavimo laiką) nuo pranešimo apie gedimą gavimo. |
| 16.8. | Tiekėjas privalo suteikti PO prieigą prie gedimų registravimo sistemos, kurioje būtų galima stebėti kiekvieno gedimo būseną, nagrinėjimo eigą, atliktus veiksmus ir planuojamus sprendimo terminus. |
| 16.9. | Jeigu VSS priežiūros metu nustatomas vieno ar kelių VSS garantinių komponentų gedimas, kurio negalima pašalinti per nustatytą terminą, Tiekėjas savo sąskaita privalo imtis visų būtinų priemonių sistemos funkcionalumui užtikrinti, įskaitant laikiną VSS sugedusių garantinių komponentų pakeitimą lygiaverčiais. Pakaitiniai komponentai naudojami iki tol, kol sugedę komponentai yra suremontuojami ar pakeičiami pagal garantinius įsipareigojimus. |
| 16.10. | Jeigu vaizdo stebėjimo sistemos (VSS) priežiūros metu nustatomas vieno ar kelių negarantinių komponentų gedimas, kurio neįmanoma pašalinti jų nepakeitus, Tiekėjas privalo nedelsdamas raštu informuoti PO atstovą, nurodydamas sugedusius komponentus, siūlomus remonto ir (ar) keitimo sprendimus, gedimo priežastis (jei įmanoma nustatyti), preliminarią darbų ir komponentų kainą bei numatomus darbų atlikimo ir komponentų pristatymo terminus. Atliekant remonto ir (ar) keitimo darbus, Tiekėjas, suderinęs veiksmus su PO atstovu, privalo imtis visų pagrįstų priemonių, kad būtų užtikrintas maksimalus galimas dalinai veikiančios sistemos funkcionalumas, o užbaigus darbus – visiškai atkurti sistemos veikimą iki pradinės būklės. |
| 16.11. | Jeigu vaizdo stebėjimo sistemos (VSS) Sutarties galiojimo laikotarpiu nustatoma, kad vienas ar keli negarantiniai komponentai yra nepataisomai sugedę (tai patvirtinama Tiekėjo ir (ar) gamintojo ar jo įgalioto atstovo pažyma), tokie komponentai keičiami lygiaverčiais PO sąskaita. |
| 16.12. | VSS priežiūros metu iškilus esamų negarantinių stacionarių fiksuoto greičio nuskaitymo kamerų gedimui ar problemai, Tiekėjas privalo, esant poreikiui, kreiptis į šių kamerų gamintojo pagalbos portalą (angl. Support Portal) ir naudotis gamintojo žinių baze. Tiekėjas turi užtikrinti, kad atsakymas iš gamintojo būtų gautas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo kreipimosi pateikimo. Sugedusių komponentų (ar jų dalių) preliminarus pristatymo (gavimo) terminas iš gamintojo – vidutiniškai iki 30 darbo dienų. |
| 16.13. | Vaizdo stebėjimo sistemos komponentų pristatymas ir tiekimas, kai garantiniu laikotarpiu atsiranda poreikis keisti komponentus dėl gedimų ar nusidėvėjimo, yra Tiekėjo atsakomybė. |
| 16.14. | Tiekėjas turi užtikrinti vaizdo kamerų ir skydų nemokamą demontavimą ir pakartotinį sumontavimą ne daugiau kaip 12 kartų per Sutarties galiojimo laikotarpį, esant PO poreikiui (pvz., atliekant kameros įrengimo vietos remontą, pastato remonto darbus, keičiant atramas arba sukeičiant turimas vaizdo kameras vietomis). |
| 16.15. | Tiekėjas privalo užtikrinti nemokamą vaizdo kamerų sumontavimą, kai jos atkuriamos po vandalizmo atvejų ar eismo įvykių. |
| 16.16. | Tiekėjas privalo užtikrinti nemokamą stacionarios fiksuoto greičio kameros perkėlimą į kitą esamą arba jos eksploatacijai paruoštą vietą ir metrologinę patikrą ne daugiau kaip 2 kartus per metus. |
| 16.17. | Jeigu garantinio laikotarpio metu nustatomas defektas ir yra pagrįsta tikimybė, kad analogiški defektai gali pasireikšti ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, Tiekėjas privalo savo sąskaita imtis visų būtinų prevencinių priemonių, kad būtų užkirstas kelias tokių defektų atsiradimui visoje pagal Sutartį pristatytoje įrangoje. |
| 16.18. | Vaizdo stebėjimo sistemos profilaktinė priežiūra turi būti atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėnesius. Profilaktikos metu kiekvienoje kameros įrengimo vietoje sistemos veikimo sutrikimai (dalinis ar visiškas neveikimas) negali trukti ilgiau kaip 4 valandas. |
| 16.19. | Vaizdo stebėjimo sistemos planinės techninės profilaktikos darbai apima: |
| 16.19.1. | patikrinti vaizdo įrašymo įrangos nustatymus ir, esant poreikiui, juos atkurti arba sukonfigūruoti iš naujo; |
| 16.19.2 | patikrinti nuotolinės darbo vietos kompiuterio nustatymus ir, esant poreikiui, juos atkurti arba sukonfigūruoti iš naujo; |
| 16.19.3 | patikrinti IP kamerų maitinimo šaltinių įtampą ir, esant poreikiui, atlikti būtinus reguliavimus; |
| 16.19.4 | patikrinti IP kamerų darbo režimus ir, esant poreikiui, juos tinkamai sureguliuoti; |
| 16.19.5 | patikrinti vaizdo signalo lygį ir, esant poreikiui, atlikti reikalingus signalo lygio reguliavimus; |
| 16.19.6 | patikrinti IP transliuojamo vaizdo kokybę ir esant reikalui atlikti būtinus reguliavimus; |
| 16.19.7. | patikrinti IP kamerų lauko korpusų šildytuvų veikimą; |
| 16.19.8. | patikrinti IP kamerų lauko korpusų hermetiškumą ir atlikti jų valymą; |
| 16.19.9. | patikrinti IP kamerų tvirtinimo prie atramų arba pastatų konstrukcijų patikimumą; |
| 16.19.10. | atnaujinti vaizdo stebėjimo sistemos, IP kamerų ir nuotolinės darbo vietos programinę įrangą; |
| 16.19.11. | esant poreikiui, atlikti IP kamerų komutacinių spintų įžeminimo varžos matavimus; |
| 16.19.12. | atlikti kitų vaizdo stebėjimo sistemos įrenginių (monitorių, nepertraukiamo maitinimo šaltinių, kamerų valdymo pulto, tinklo skirstytuvų, vaizdo ir duomenų signalų perdavimo įrangos) profilaktinę priežiūrą. |
| 16.20. | Vaizdo stebėjimo sistemos planinės techninės profilaktikos darbų apimtys visą sutarties galiojimo laiką yra vienodos. |
| 16.21. | Vaizdo stebėjimo sistemos priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas visų esamų kamerų vaizdo signalų nepertraukiamas perdavimas, skaitmeninis įrašymas ir automatinis nuolatinis jų saugojimas, fiksuojant įrašomos informacijos datą ir tikslų laiką ne trumpiau kaip 30 parų (įrašymo dažnis kiekvieno IP kameros srauto ne mažiau 15 kadrų/sek., skiriamoji geba ne mažesnė kaip maksimali kameros rezoliucija, suspaudimas ne didesnis nei vidutinius / „medium“ ar lygiavertis, įrašymo srautas kintamas. |
| 16.22. | Visi planinės techninės profilaktikos darbai fiksuojami Tiekėjo gedimų registravimo centre. |
| 16.23. | Tiekėjas turi užtikrinti vaizdo stebėjimo sistemos eksploatacinę priežiūrą visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Remontuojant ar keičiant sugedusius įrenginius, jų charakteristikos negali būti bloginamos, o pakeistiems ar suremontuotiems įrenginiams turi būti suteikta gamintojo garantija, ne trumpesnė nei nustatyta techninėje specifikacijoje. |
| 16.24. | Tiekėjas privalo, esant PO poreikiui, suteikti iki 4 valandų per mėnesį nemokamas konsultacijas dėl darbo su vaizdo stebėjimo sistema ir (ar) vykdyti naujų bei esamų sistemos funkcionalumų mokymus. |