VSTT > PIRKIMO DOKUMENTAI > PASIŪLYMO FORMA

- Nacionalinio saugomų teritorijų lankytojų centro pastato, Antakalnio g. 25, Vilniuje, vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas

| Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Bankas ir sąskaitos numeris |  |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas |  |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Ryšiams su Vykdytoju palaikyti skiriamo asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai telefonai |  |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Vykdytojas prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Vykdytojas laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai.

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | .... | .... |  | .... |
| 2. | .... | .... |  | .... |

4 lentelė. Informacija dėl pašalinimo pagrindo nustatyto 7.1.1.1 punkte:

| Pašalinimo pagrindas | Tiekėjo atsakymas (pasirinkti vieną variantą): |
| --- | --- |
| Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose | Patvirtinu, kad neturiu Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo. Patvirtinu, kad turiu Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą. |

5 lentelė Tiekėjo techninis pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktis reikalavimui (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką aprašymą ir pateikti patvirtinančių dokumentų kopijas / nuorodas, pagal kuriuos būtų galima objektyviai įvertinti atitiktį reikalavimui) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi įrašyti tikslius siūlomos įrangos gamintojų ir modelių pavadinimus, techninių rodiklių reikšmes, patvirtinančias atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, ir pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus, katalogų ištraukas arba nuorodas į oficialią gamintojo interneto svetainę. | ... (Nurodo tiekėjas ir pateikia patvirtinančius dokumentus) |
| 2. | Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, tarpusavyje suderinta ir integruota į vientisai veikiančią vaizdo stebėjimo sistemą. Į pasiūlymą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas, montavimas, suderinimas, kalibravimas, konfigūravimas, paleidimas, dokumentacijos parengimas ir visos tam reikalingos medžiagos. | ... (Nurodo tiekėjas) |
| 3. | Siūlomos įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo neturi būti registruoti VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; techninės ar programinės įrangos priežiūra ir palaikymas neturi būti vykdomi iš šių valstybių ar teritorijų. | ... (Nurodo tiekėjas ir pateikia nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją) |

| Aprašymas | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos techniniai rodikliai* |
| --- | --- | --- |
| Vidaus sąlygoms skirta stacionari IP vaizdo kamera – 6 vnt. |  |  |
| Gamintojas, modelis | (nurodo tiekėjas) |  |
| Tipas / paskirtis | Vidaus vaizdo stebėjimo IP kamera. |  |
| Vaizdo jutiklis | Ne mažesnis kaip 1/2,8“ CMOS. |  |
| Maksimali raiška | Ne mažiau kaip 3840 x 2160. |  |
| Kadrų dažnis | Ne mažiau kaip 30 kadr./sek. |  |
| Optika | Židinio nuotolis – ne siauresnis kaip 3,2–10,2 mm; optinis priartinimas ≥ 3x; diafragmos reikšmė – ne blogesnė kaip F1,6; horizontalaus matymo kampas ≥ 100°. |  |
| Darbas esant prastam apšvietimui | Minimalus apšvietimas: spalvotas vaizdas ≤ 0,06 lx (1/30 s, 30 IRE), juodai baltas vaizdas ≤ 0,06 lx. Integruotas IR apšvietimas – privalomas; IR veikimo nuotolis ≥ 30 m. |  |
| Vaizdo kokybė ir apdorojimas | Dinaminis diapazonas WDR ≥ 120 dB. Vaizdo pasukimas: FLIP, Mirror, Corridor režimai (90°/270°). |  |
| Tinklo sąsaja ir integracija | Tinklo sąsaja RJ-45 10/100BASE-T; ne mažiau kaip 5 nepriklausomi tinklo srautai; ne mažiau kaip 20 vienalaikių naudotojų. |  |
| Kibernetinis saugumas | Šifruota programinė įranga – privaloma; IP pagrįsta prieigos kontrolė – privaloma; šifruotas duomenų saugojimas – privalomas; tinklo autentifikavimas IEEE 802.1X; HTTPS ir WSS (WebSocket Secure) – privaloma. |  |
| Kraštinis įrašymas (Edge storage) | Palaikomos atminties kortelės microSD / microSDHC / microSDXC; maksimali palaikoma talpa ≥ 256 GB; SD kortelės šifravimas AES-256 arba lygiavertis. |  |
| Signalai ir audio | Aliarmo sąsajos – ne mažiau kaip 1 įėjimas ir 1 išėjimas. |  |

| Aprašymas | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos techniniai rodikliai* |
| --- | --- | --- |
| Lauko sąlygoms skirta stacionari IP vaizdo kamera – 14 vnt. |  |  |
| Gamintojas, modelis | (nurodo tiekėjas) |  |
| Tipas / paskirtis | Lauko vaizdo stebėjimo IP kamera. |  |
| Vaizdo jutiklis | Ne mažesnis kaip 1/2,8“ CMOS. |  |
| Maksimali raiška | Ne mažiau kaip 3840 x 2160. |  |
| Kadrų dažnis | Ne mažiau kaip 30 kadr./sek. |  |
| Optika | Židinio nuotolis – ne siauresnis kaip 3–8 mm; optinis priartinimas ≥ 3x; diafragmos reikšmė – ne blogesnė kaip F1,2; horizontalaus matymo kampas ≥ 100°. |  |
| Darbas esant prastam apšvietimui | Minimalus apšvietimas: spalvotas vaizdas ≤ 0,05 lx (1/30 s, 30 IRE), juodai baltas vaizdas – 0 lx su įjungtu IR apšvietimu. Integruotas IR apšvietimas – privalomas; IR veikimo nuotolis ≥ 40 m. |  |
| Vaizdo stabilumas ir kokybė | Dinaminis diapazonas WDR ≥ 120 dB; skaitmeninis triukšmo mažinimas ≥ 3D DNR; skaitmeninė vaizdo stabilizacija – privaloma. |  |
| Papildomos funkcijos | Defog (rūko šalinimas); vaizdo analizė (analitika) – privalo palaikyti. |  |
| Tinklo sąsaja ir integracija | Tinklo sąsaja RJ-45, ne mažiau kaip 10/100/1000BASE-T; ne mažiau kaip 10 nepriklausomų tinklo srautų; ne mažiau kaip 20 vienalaikių naudotojų. |  |
| Kibernetinis saugumas | Šifruota programinė įranga – privaloma; IP pagrįsta prieigos kontrolė – privaloma; įrenginio sertifikatas – privalomas; SD kortelės duomenų šifravimas – privalomas; tinklo autentifikavimas IEEE 802.1X; HTTPS, WSS ir SRTP – privaloma. |  |
| Signalai ir audio | Aliarmo sąsajos – ne mažiau kaip 2 įėjimai / išėjimai. |  |
| Apsaugos lygis | Ne žemesnis kaip IP66 arba lygiavertis atsparumas lauko sąlygoms. Aukštesnio apsaugos lygio įranga laikoma atitinkančia reikalavimą. |  |

| Aprašymas | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos techniniai rodikliai* |
| --- | --- | --- |
| Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys / vaizdo valdymo sistema – 1 vnt. |  |  |
| Gamintojas, modelis | (nurodo tiekėjas) |  |
| Tipas | IP vaizdo įrašymo įrenginys (NVR). |  |
| Procesorius | Ne žemesnis kaip 12 kartos „Intel“ architektūros arba lygiavertis. |  |
| Kanalai ir raiška | IP kamerų palaikymas – ne mažiau kaip 32 kanalai; kamerų raiška – ne mažiau kaip 32 MP. |  |
| Įrašymo ir perdavimo našumas | Maksimalus įrašymo / perdavimo pralaidumas ≥ 300 Mbps; atkūrimo pralaidumas ≥ 200 Mbps; vienalaikis atkūrimas – ne mažiau kaip 32 kanalai lokaliai. |  |
| Išmanioji paieška | Laiko / įvykių / žymių / analitinė paieška. |  |
| Vaizdo išvestys ir ekranai | Ne mažiau kaip 2 x HDMI. Pagrindinio išėjimo raiška ≥ 3840 x 2160 @ 30 Hz; antro išėjimo raiška ≥ 1920 x 1080 @ 60 Hz. Dinaminis langų išdėstymas – privalomas; Virtual channel view – privalomas. |  |
| Saugyklos palaikymas | HDD lizdai – ne mažiau kaip 8 x SATA; išorinės saugyklos iSCSI palaikymas. Įrenginys turi palaikyti siūlomą vaizdo įrašų saugyklą / kietuosius diskus. |  |
| Tinklas ir protokolai | Tinklo sąsajos – ne mažiau kaip 2 x RJ-45 (1 Gbps). Privalomieji protokolai: IPv4 / IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP/HTTPS, ONVIF. |  |
| Integracija ir analitika | Suderinamumas su AI kameromis – privalomas; AI paieška pagal objektų atributus – privaloma. |  |
| Kibernetinis saugumas | Įrenginio sertifikatas (Root CA) – privalomas; vartotojų ir įvykių auditas ≥ 100 000 įrašų; Secure Boot – privalomas; pasirašyta firmware – privaloma; šifruota programinė įranga – privaloma; TPM (Trusted Platform Module) integracija – privaloma; IEEE 802.1X autentifikacija – privaloma; TLS/HTTPS ryšiai – privalomi. |  |
| USB jungtys | Ne mažiau kaip 4 USB jungtys, įskaitant USB 3.0. |  |
| Fizinis ryšys | Aliarmo išėjimai – ne mažiau kaip 4; aliarmo įėjimai – ne mažiau kaip 8. |  |
| Maitinimas | 100–240 VAC, 50/60 Hz. |  |

| Aprašymas | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos techniniai rodikliai* |
| --- | --- | --- |
| Vaizdo įrašų saugykla / kietieji diskai – 1 kompl. |  |  |
| Gamintojas, modelis | (nurodo tiekėjas) |  |
| Paskirtis | Kietieji diskai arba lygiavertė saugykla, skirta vaizdo stebėjimo sistemoms / NVR / VMS. |  |
| Bendra talpa | Bendra suminė talpa turi būti apskaičiuota ir pasiūlyta tiekėjo taip, kad būtų užtikrintas ne trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų vaizdo įrašų saugojimas pagal Techninės specifikacijos 15 ir 19 punktuose nustatytus įrašymo / kamerų parametrus. Tiekėjas pasiūlyme turi pagrįsti siūlomos talpos pakankamumą skaičiavimu. |  |
| Suderinamumas | Turi būti suderinama su siūlomu įrašymo įrenginiu / VMS. |  |

| Aprašymas | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos techniniai rodikliai* |
| --- | --- | --- |
| Tinklo komutatorius – 1 vnt. |  |  |
| Gamintojas, modelis | (nurodo tiekėjas) |  |
| Paskirtis ir veikimo režimas | Profesionalioms IP vaizdo stebėjimo ir infrastruktūrinėms sistemoms; nepertraukiamas darbas 24/7; aktyvus aušinimas, pritaikytas ilgalaikei apkrovai. |  |
| Ethernet prievadai | Ne mažiau kaip 24 x RJ45 prievadai; prievadų greitis ≥ 10/100/1000 Mbps; neblokuojamas duomenų perdavimas. |  |
| PoE reikalavimai | Palaikomi standartai IEEE 802.3af, 802.3at (PoE+); PoE galia vienam prievadui – iki 30 W; bendras PoE galios biudžetas ≥ 600 W; PoE apsauga nuo perkrovos, trumpo jungimo ir neteisingo įrenginio prijungimo. |  |
| Tinklo architektūra | Ryšys su išoriniu tinklu / maršrutizatoriumi galimas per RJ45 Ethernet prievadą; optinių (SFP+) jungčių – ne mažiau kaip 2. |  |
| Valdymo funkcijos | VLAN palaikymas; QoS / srauto prioritetizavimas; IGMP Snooping; Port mirroring; Loop protection / storm control; LLDP palaikymas; SNMP monitoringas (v2 ir v3) – privaloma. |  |
| Saugumo funkcijos | 802.1X autentifikacija; MAC adresų filtravimas; Port isolation; DHCP snooping ir apsauga nuo neteisėto DHCP; IP / MAC pagrįsti prieigos ribojimai – privaloma. |  |
| Maitinimas | 100–240 VAC, 50/60 Hz. Galimybė prijungti UPS arba rezervinį (RPS/DC) maitinimą. Maksimali el. galia turi užtikrinti pilną PoE apkrovą esant 600 W biudžetui. |  |
| Atitiktis ir sertifikatai | NDAA compliant arba lygiavertė; CE ir FCC. |  |

| Aprašymas | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos techniniai rodikliai* |
| --- | --- | --- |
| Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) – 1 vnt. |  |  |
| Gamintojas, modelis | (nurodo tiekėjas) |  |
| Paskirtis | UPS vaizdo stebėjimo sistemos aktyviajai įrangai maitinti ir apsaugoti nuo maitinimo sutrikimų. |  |
| Galia | Ne mažiau kaip 3000 VA arba tiek, kiek būtina siūlomos sistemos įrangai patikimai maitinti. |  |
| Konstrukcija | Rack tipo arba lygiavertis montavimui techninėje spintoje tinkamas sprendimas. |  |

* Tiekėjas turi įrašyti tikslius gamintojų ir modelių pavadinimus, rodiklių reikšmes, patvirtinančias atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, ir pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus, katalogų dalis arba tikslias nuorodas į oficialią gamintojo interneto svetainę. Informacija turi būti pakankama, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti siūlomų prekių atitikimą reikalavimams. Techniniai siūlomo pirkimo objekto parametrai gali būti pateikiami anglų kalba.

6 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Vnt. kaina EUR be PVM | Bendra kaina EUR be PVM* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vidaus sąlygoms skirta stacionari IP vaizdo kamera | 6 vnt. |  |  |
| 2. | Lauko sąlygoms skirta stacionari IP vaizdo kamera | 14 vnt. |  |  |
| 3. | Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys / vaizdo valdymo sistema | 1 vnt. |  |  |
| 4. | Vaizdo įrašų saugykla / kietieji diskai | 1 kompl. |  |  |
| 5. | Tinklo komutatorius | 1 vnt. |  |  |
| 6. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) | 1 vnt. |  |  |
| 7. | Optiniai / SFP moduliai, keitikliai ir duomenų perdavimo komponentai | 1 kompl. |  |  |
| 8. | Instaliacinės ir montavimo medžiagos | 1 kompl. |  |  |
| 9. | Sistemos montavimas, konfigūravimas, suderinimas, dokumentacija ir paleidimas | 1 kompl. |  |  |
| PVM EUR: |  |  |  |  |
| Kaina EUR su PVM iš viso: |  |  |  |  |

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, visi kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos (įskaitant montavimą, suderinimą, kalibravimą, paleidimą, transportavimą, montavimo medžiagas ir kt.)

| Taikomas PVM dydis (%): | [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma): | [Pildo tiekėjas] |
| Pasiūlymo kaina žodžiais: | [Pildo tiekėjas] |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri, teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui. Teikdamas pasiūlymo formą deklaruoju, kad nėra pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas*) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą, kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

* Parašas nėra privalomas.