TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė (KKJ).

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - DCS – Emerson Ovation DCS valdymo sistema.

  - PWCS – Energijos ir vandens kibernetinio saugumo komplektas (Power and Water Cybersecurity Suite).

  - NIS2 - (angl. Network and Information Security Directive 2 directive) yra Europos Sąjungos (ES) kibernetinio saugumo direktyva, kurios tikslas – užtikrinti aukštą ir vienodą kibernetinio saugumo lygį visoje ES.

  - SAT – pirkimo objekto priėmimo bandymai.

  - KVM – (angl. Keyboard, Video, Mouse)  aparatinis įrenginys (perjungiklis), kuris leidžia naudotojui valdyti kelis kompiuterius ar serverius, naudojant tik vieną klaviatūrą, vieną pelę ir vieną monitorių.

  - Paslaugos – DCS sistemos atnaujinimo paslaugos.

  - Prekės – Paslaugų suteikimui reikalingos medžiagos / dalys.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomos užsakomų Paslaugų apimtys ir suteikimo terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - DCS sistemos atnaujinimas į Emerson Ovation 4.0

  - Paslaugų ir Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė Nr. 1 Kiekiai

| Eil. nr. | Aprašymas | mato vienetai | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbo stotys ir monitoriai |  |  |  |
| 1. | Database Server - Dell PowerEdge Rackmount serveris - Dubliuojantis maitinimo šaltinis - Microsoft Windows Server 2025 | vnt. | 1 |
| 2. | Ovation Process Historian Server - Dell PowerEdge Rackmount Server - Dubliuojantis maitinimo šaltinis - Microsoft Windows Server 2025 | vnt. | 1 |
| 3. | Operator / Eng Workstation - Dell Precision Rackmount serveris - Dvigubo ekrano palaikymas - Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2019 Embedded licenzija | vnt. | 5 |
| 4. | PWCS Virtualization Host - Dell PowerEdge Rackmount serveris - Dubliuojantis maitinimo šaltinis - Microsoft Windows Server 2025 | vnt. | 1 |
| 5. | PWCS Workstation - Dell Precision Rackmount serveris - Dubliuojantis maitinimo šaltinis - Microsoft Windows 11 IoT Enterprise | vnt. | 1 |
| 6. | PWCS NAS - Synology Rackstation | vnt. | 1 |
| Tinklo įranga |  |  |  |
| 7. | Root Switch - CISCO 9200L | vnt. | 2 |
| 8. | Fan-out Switch - CISCO 9200L | vnt. | 2 |
| 9. | IP Traffic Switch - CISCO 9200L | vnt. | 1 |
| 10. | Router - CISCO 1120 | vnt. | 4 |
| 11. | PWCS Switch - CISCO 9200L | vnt. | 1 |
| 12. | PWCS Router - CISCO 1120 | vnt. | 1 |
| Sistemos programinė įranga |  |  |  |
| 13. | Ovation Database Server programinės įrangos licenzija– atnaujinimas Ovation Database Server programinė įranga pagrindinei duomenų bazės sąsajai ir valdymui | vnt. | 1 |
| 14. | Ovation Engineering Tools programinės įrangos licenzija– atnaujinimas Standartiniai Ovation įnžineriniai įrankiai (Developer Studio, Graphics Builder, Control Builder) | vnt. | 1 |
| 15. | Ovation Operator Tools programinės įrangos licenzija– atnaujinimas Standartiniai Ovation operatorių įrankiai (Alarm List, Graphic Display, Trends, Point Info, etc.) | vnt. | 5 |
| 16. | Ovation Redundant Controller programinės įrangos licenzija– atnaujinimas Ovation valdiklių sistemos programinė įranga | vnt. | 7 |
| 17. | Ovation Process Historian licenzija– atnaujinimas Ovation Process Historian programinė įranga (archyvavimas, pranešimai, aliarmai, raportai) | vnt. | 1 |
| 18. | Ovation OPC UA Server programinės įrangos licenzija– atnaujinimas OLE proceso kontrolės (OPC) komunikacijos programinė įranga | vnt. | 2 |
| 19. | Ovation OPC UA Client programinės įrangos licenzija– atnaujinimas OLE proceso kontrolės (OPC) komunikacijos programinė įranga | vnt. | 2 |
| 20. | Ethernet Link Controller Modbus master licenzija– atnaujinimas Modbus TCP komunikacijos sąsajos programinė įranga | vnt. | 5 |
| 21. | Ethernet Link Protocol IEC 60870-5-101 | vnt. | 2 |
| 22. | Ethernet Link Protocol IEC 60870-5-104 | vnt. | 4 |
| 23. | Ethernet Link Protocol Modbus Master/Slave | vnt. | 4/4 |
| 24. | Ethernet Link Protocol IEC 61850 | vnt. | 2 |
| 25. | Global Performance Advisor licenzija– atnaujinimas | vnt. | 1 |
| 26. | Remote Desktop Services Device CAL – paketas 5 (penkiems) vienetams | vnt. | 1 |
| 27. | SIS Configuration Tool programinė įranga | vnt. | 1 |
| Trečiųjų šalių programinė įranga |  |  |  |
| 28. | Windriver VxWorks programinės įrangos (rezervinio valdiklio) licenzija– atnaujinimas Ovation valdiklių realaus laiko operacinė sistema | vnt. | 7 |
| 29. | SAP Crystal Reports licenzija– atnaujinimas Raportavimo sistemos varikliuko programinė įranga | vnt. | 1 |
| PWCS programinė įranga |  |  |  |
| 30. | Microsoft Windows Server 2025 standartinė licenzija License for Virtual Machines operating system (1 licensijų paketas dviems VM mašinoms) | paketas | 1 |
| 31. | PWCS Dashboard McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) – unifikuotaaplinka skirta naujinių valdymui, antivirusinei kontrolei, aplikacijų bei prietaisų valdymui | vnt. | 1 |
| 32. | PWCS Anti-Virus McAfee Endpoint Security licensijos su 1-metų palaikymu | paketas | 1 |
| 33. | PWCS Patch Management Autonomic ANSA Patch Manager licensijos su 1-metų palaikymu | paketas | 1 |
| 34. | PWCS Application Control McAfee Application Control licensijos su 1-metų palaikymu | paketas | 1 |
| 35. | PWCS System Backup & Recovery Management Server - atnaujinimas Acronis Backup & Recovery Management Server | vnt. | 1 |
| 36. | Acronis Backup & Recovery Advanced Workstation - atnaujinimas Licencijos darbo stočių klasės kompiuteriams | vnt. | 2 |
| 37. | Acronis Backup & Recovery Advanced Workstation - atnaujinimas Licencijos darbo stočių klasės kompiuteriams | vnt. | 5 |
| Tiekėjo būstinėje atliekamos paslaugos |  |  |  |
| 38. | Inžinerinės paslaugos: - Projekto valdymas ir planavimas; - Sistemos konfigūracijos ir taikomosios programinės įrangos atsarginių kopijų kūrimas; - Naujų darbo stočių paruošimas (setup); - Sistemos konfigūracijos ir taikomosios programinės įrangos atkūrimas naujose darbo stotyse; - Vidiniai sistemos bandymai. | paketas | 1 |
| KKJ teritorijoje atliekamos paslaugos |  |  |  |
| 39. | „Ovation“ inžinerinės paslaugos objekte: - Pagalba montuojant naujas darbo stotis ir jų patikra; - Istorinių duomenų perkėlimas į naują archyvavimo (historian) serverį; - Sistemos paleidimas ir testavimas po atnaujinimo; - Objekto priėmimo bandymai (SAT). | dienos | 15 |
| 40. | PWCS inžinerinės paslaugos objekte: - PWCS paleidimas ir galutinė integracija su „Ovation“; - Objekto priėmimo bandymai (SAT). | dienos | 10 |

Pirkimo objekto aprašymas

  - DCS atnaujinimas apims darbo stočių, tinklo įrangos keitimą bei sistemos programinės įrangos atnaujinimą. Valdiklių aparatinė įranga, įvesties/išvesties (I/O) ir ryšio moduliai bus palikti (nekeičiami).

  - „Ovation“ saugumo centro atnaujinimo apimtis apima aparatinės ir sisteminės programinės įrangos atnaujinimą iki naujausios „Power and Water Cybersecurity Suite“ (PWCS) versijos.

  - „Ovation“ sistemos atnaujinimui atlikti reikalingas 5 dienų prastovos laikotarpis (PWCS atnaujinimui prastova nėra reikalinga).

  - Paslaugų teikėjas suteiks visas inžinerines paslaugas, reikalingas DCS ir PWCS sistemoms atnaujinti, įskaitant išsamų projekto inžinerinį parengimą, aparatinės ir sisteminės programinės įrangos atnaujinimą, sistemos bandymus, paleidimą bei nuolatinį palaikymą Kauno kogeneracinėje jėgainėje.

  - Esama sistemos konfigūracija:

    - Kauno kogeneracinėje jėgainėje šiuo metu naudojama 3.6 versijos programinė įranga ir toliau pateiktoje lentelėje nurodyta aparatinė įranga.

Lentelė Nr. 2 Esama sistemos konfigūracija

| DROP ID | Tipas | Pavadinimas | Išlaikoma įranga/ Keičiama įranga |
| --- | --- | --- | --- |
| 160 | Historian Server | Dell PowerEdge R740 | Keičiama įranga |
| 200 | Database Server | Dell PowerEdge R740 | Keičiama įranga |
| 211 | Operator Station | Dell Precision 7920 | Keičiama įranga |
| 212 | Operator Station | Dell Precision 7920 | Keičiama įranga |
| 213 | Operator Station | Dell Precision 7920 | Keičiama įranga |
| 214 | Operator Station | Dell Precision 7920 | Keičiama įranga |
| 215 | Operator Station | Dell Precision 7920 | Keičiama įranga |
| 216 | Operator Station | Valueline VL2 PPC 3000 | Panaikinama |
| 1/51 | Redundant Controller | OCR1100 | Išlaikoma įranga |
| 2/52 | Redundant Controller | OCR1100 | Išlaikoma įranga |
| 3/53 | Redundant Controller | OCR1100 | Išlaikoma įranga |
| 4/54 | Redundant Controller | OCR1100 | Išlaikoma įranga |
| 5/55 | Redundant Controller | OCR1100 | Išlaikoma įranga |
| 6/56 | Redundant Controller | OCR1100 | Išlaikoma įranga |
| 7/57 | Redundant Controller | OCR1100 | Išlaikoma įranga |
| - | Ovation I/O Modules | Multiple types | Išlaikoma įranga |
| - | Ovation Communication Modules | Ethernet Link Controller | Išlaikoma įranga |
| - | Ovation Routers | Cisco ISR4321 x2 | Išlaikoma įranga |
| - | Firewall Routers | Cisco ISR4321 x2 | Išlaikoma įranga |
| - | Oavation Switches | Cisco 2690+ | Išlaikoma įranga |

    - Kauno kogeneracinėje jėgainėje šiuo metu naudojama 3.3 versijos programinė įranga ir toliau pateiktoje lentelėje nurodyta aparatinė įranga.

Lentelė Nr. 3 Esama Ovation saugumo konfigūracija

| Eil. nr. | Modulis | Tipas | Išlaikoma įranga/ Keičiama įranga |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PWCS Host | Dell PowerEdge Server | Keičiama įranga |
| B | PWCS Firewall Router | Cisco ASA | Keičiama įranga |
| C | PWCS Switch | Cisco WS- C3650 | Keičiama įranga |
| D | PWCS Management Console (PWCS UI) | Dell Precision Workstation | Keičiama įranga |
| E | PWCS Network Attached Storage | Synology | Keičiama įranga |

  - Atnaujinimo apimtis:

    - DCS atnaujinimas;

      - Pagrindinis atnaujinimo tikslas – atnaujinti HMI (žmogaus ir mašinos sąsajos) aparatinę įrangą ir užtikrinti palaikomą „Ovation“ programinės įrangos būseną, įskaitant valdiklių programinės aparatinės įrangos (firmware) atnaujinimą (jei taikoma).

      - Ovation“ valdiklių aparatinė įranga (OCR1100 procesoriai, IOIC, maitinimo šaltiniai, I/O ir ryšio moduliai) turi būti išlaikyta (nekeičiama).

      - Operatoriaus stotis „Operator Station 216“ bus išmontuota (nurašyta).

      - Prieš išsiunčiant į objektą, naujose darbo stotyse turi būti įdiegtos operacinės sistemos ir nauja „Ovation“ programinė įranga. Siekiant maksimaliai sutrumpinti sistemos prastovos laikotarpį, iš anksto turi būti atkurta esamos „Ovation“ konfigūracijos ir taikomosios programinės įrangos atsarginė kopija.

      - KKJ planinio stojimo metu vietoje esamų stočių ir serverių turi būti sumontuotos naujos darbo stotys bei serveriai (be monitorių), prijungiant juos naudojant esamus KVM (jei taikoma), maitinimo ir tinklo kabelius. Istoriniai duomenys turi būti išsaugoti ir perkelti į naują archyvavimo (historian) serverį.

    - PWCS atnaujinimas;

      - Bus palikta tik PWCS 3.5 versijos aparatinė įranga.

      - PWCS 3.5 programinės įrangos komponentai bus atnaujinti iki PWCS 3.6 versijų, naudojant esamas arba atnaujintas licencijas.

  - Inžinerinės paslaugos:

    - Inžinerinės paslaugos Paslaugų teikėjo biure apima visus būtinus pasirengimo sistemos atnaujinimui ir diegimui darbus prieš atvykstant į KKJ objektą, kaip nurodyta 3 lentelės 38 eilutėje.

    - Inžinerinės paslaugos objekte apima:

      - 15 (penkiolika) darbo dienų paslaugų teikimui KKJ objekte DCS diegimo patikrai, DCS paleidimui, baziniam DCS (aparatinės ir sisteminės programinės įrangos) testavimui ir visam projekto koordinavimui.

      - 10 (dešimt) darbo dienų PWCS paleidimui, integracijai su „Ovation“, baziniam PWCS funkcionalumo testavimui ir visam projekto koordinavimui.

  - Visa DCS „Ovation“ sistemos atnaujinimui reikalinga aparatinė įranga privalo būti keičiama griežtai laikantis „Emerson“ reikalavimų, siūlymų ir instrukcijų, kadangi KKJ naudoja „Emerson Ovation“ DCS sistemą.

  - Bet kokiai siūlomai aparatinei ir (arba) programinei įrangai, kuri neįtraukta į „Emerson“ patvirtintą sąrašą, turi būti pateiktas oficialus „Emerson“ patvirtinimo dokumentas dėl suderinamumo ir patikimumo dirbant su „Emerson Ovation“ ir PWCS sistemomis.

  - Atnaujintos „Emerson Ovation“ ir PWCS sistemos turi atitikti NIS2 reikalavimus.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties pasirašymo datos. Jėgainės g. 6, Biruliškių km. Karmėlava sen. LT-54469, Kaunas Kliento darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Kartu su teikiamomis Paslaugomis pateikiami šie dokumentai:

    - Paslaugų ir (arba) Prekių perdavimo–priėmimo aktas;

    - Įgyvendinto DCS atnaujinimo ataskaita;

    - „Ovation“ ir PWCS vartotojo vadovai;

    - Atnaujinti sistemos architektūros ir tinklo projektiniai brėžiniai;

    - Pristatytos aparatinės įrangos gamintojo dokumentacija;

    - SAT protokolai.

  - Mokėjimai bus vykdomi atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo etapus (milestones), etapai bus vykdomi pagal Paslaugų teikėjo ir Kliento suderintą projekto grafiką. Bus atsiskaitoma dviem etapais, pasirašius kiekvieno etapo pabaigimo aktą už kiekvieno etapo metu atliktą atnaujinimą:

    - Įvykdytas 1 ETAPAS – Įdiegta kompiuterinė bei programinė įranga nurodyta lentelės nr. 1: 1 – 29, 38, 39 punktuose.

Po 1 ETAPO įvykdymo akto pasirašymo Užsakovas įsipareigoja apmokėti 50% Sutartyje nurodytos paslaugų kainos, pagal Paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą faktūrą.

    - Įvykdytas 2 ETAPAS – Įdiegta programinė įranga nurodyta lentelės nr. 1: 30 – 37, 40 punktuose.

Po 2 ETAPO įvykdymo akto pasirašymo Užsakovas įsipareigoja apmokėti likusią 50% Sutartyje nurodytos paslaugų kainos, pagal Paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą faktūrą.

  - Klientas prisiima atsakomybę pateikti Užsakymą 2027 m. sausio mėnesį, kad Paslaugų teikėjas galėtų laikytis pristatymo terminų ir sėkmingai įgyvendintų 1 ETAPO (3.6.1 punktas) Ovation atnaujinimą jėgainės planinio stojimo metu.

  - Projekto grafikas su etapais bus suderintas tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento per 2 (du) mėnesius po oficialaus DCS sistemos atnaujinimo Užsakymo išsiuntimo Paslaugų teikėjui.

  - Projekto įgyvendinimas Kauno kogeneracinėje jėgainėje bus suskirstytas į du etapus:

    - 1 ETAPAS – „Ovation“ atnaujinimas. Jis turi būti atliktas jėgainės planinio stojimo metu per 15 (penkiolika) darbo dienų. Preliminari data: 2027 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn.

      - Pagalba montuojant naujas darbo stotis ir jų patikra;

      - Istorinių duomenų perkėlimas į naują archyvavimo (historian) serverį;

      - Sistemos paleidimas ir testavimas po atnaujinimo;

      - Objekto priėmimo bandymai (SAT).

    - 2 ETAPAS – PWCS atnaujinimas. Jis turi būti atliktas per 10 (dešimt) darbo dienų po 1 ETAPO pabaigos. 2 ETAPO įgyvendinimas negali būti atidėtas ilgiau nei 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną

      - PWCS paleidimas ir galutinė integracija su „Ovation“;

      - Objekto priėmimo bandymai (SAT).

    - Termino atidėjimo sąlygos:

        - Kliento iniciatyva: Kadangi PWCS atnaujinimas gali būti atliekamas jėgainei veikiant, Klientas turi teisę pagrįstai atidėti šio etapo pradžią, iki 21 dienos, tikslus atidėjimo terminas suderinamas su Paslaugų teikėju), jei jėgainės operacinė būsena, tinklo stabilumo reikalavimai ar kiti dispečeriniai ribojimai tuo metu neleidžia saugiai atlikti integracijos darbų. Apie tai Klientas praneša Paslaugų teikėjui prieš 5 (penkias) darbo dienas.

        - Paslaugų teikėjo iniciatyva: Paslaugų teikėjas gali prašyti atidėti 2 ETAPO darbus (ne ilgiau nei 3.6.2 punkte numatytą 21 kalendorinę dieną) tik dėl objektyvių techninių priežasčių, paaiškėjusių 1 ETAPO metu (pvz., aptikti nesuderinamumai, kuriems ištaisyti reikalingas papildomas programinio kodo modifikavimas iš gamintojo pusės). Šis prašymas turi būti motyvuotas, pateiktas raštu ir patvirtintas Kliento.

  - Sąskaitos faktūros apmokamos per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo Klientui.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Aspektai, kurie nepatenka į Paslaugų teikėjo atsakomybės sritį:

    - Montavimo darbai, tokie kaip: darbo stočių keitimas, kabelių prijungimas, senų serverių / darbo stočių išmontavimas / atjungimas ir naujų pastatymas bei prijungimas spintose. Visus šiuos veiksmus turi atlikti Kliento personalas (Paslaugų teikėjas vykdo tik priežiūrą / superviziją);

    - Bet kokie valdymo taikomosios programinės įrangos (application software) pakeitimai;

    - Trečiųjų šalių sistemų neįtrauktų į sistemos atnaujinimą atnaujinimas, integravimas ir (arba) programavimas;

    - Didelių ekranų (monitorių) pristatymas.

  - Klientas turi pateikti Paslaugų teikėjui visą reikiamą esamos sistemos dokumentaciją, įskaitant DCS tinklo schemą, esamą sistemos konfigūraciją ir kt.

  - Paslaugų teikėjas suteikia ne trumpesnę kaip 12 mėnesių garantiją Paslaugoms, skaičiuojant nuo Paslaugų atlikimo pabaigos datos ir Paslaugų perdavimo protokolo pasirašymo.

  - Pateiktai įrangai/Prekėms turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 1 metų gamintojo garantija.