2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas

  - Pirkimo objektas - laikinų patalpų iš modulių ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio papildomų 7 (septynių) grupių, virtuvės bloko ir administracinių patalpų iš modulių įsigijimas, pristatymas bei montavimas, adresu Jaunimo g. 6, Akademija, Kauno r. sav.

  - Montavimo darbai:

    - Laikinų patalpų iš modulių ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo grupių paruošimas, pristatymas ir montavimas bei inžinerinės infrastruktūros įrengimo darbai, apimantys:

      - prie esamo 10-ies grupių pastato patalpų iš modulių, nekeičiant šio pastato planinės struktūros, vadovaujantis parengtais Projektiniais pasiūlymais (visur toliau - PP) ir techninio darbo projekto (visur toliau - TDP) sprendiniais, pristatoma ir sumontuojama 7 papildomas ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo grupės, taip pat virtuvės (maisto gaminimo) modulinis blokas, kitos administracinės bei pagalbinės patalpos iš papildomų modulių.

    - Dėl aiškumo, pažymima, kad tiekėjo įsipareigojimai montavimo darbų srityje apima išskirtinai 1.2.1.1 p., 3.4.1p. ir 3.4.2 p. nurodytus darbus. Techniniam darbo projektui priskirtini, tačiau sutartyje neįtraukti statiniai ir įrenginiai – kaip antai priedanga (slėptuvė), automobilių stovėjimo aikštelės, dviračių laikymo vietos, buitinių atliekų konteinerių aikštelės, gaisrinių automobilių apsisukimo aikštelės ir kiti sklypo tvarkymo elementai, taip pat apsaugos signalizacijos, ryšių (interneto, telefono) vidaus tinklų projektavimas ir įrengimas, pagrindų įrengimas – į tiekėjo montavimo darbų apimtį neįeina ir yra vykdomi užsakovo atskirai, nebent šalys raštu susitaria kitaip.

  - Techninės priežiūros paslaugos:

    - Laikinų patalpų iš modulių garantinės techninės priežiūros paslaugos 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Darbų atlikimo terminai

  - Montavimo darbų – pastato montavimo, virtuvės (maisto gaminimo) modulinio bloko, papildomų grupių ir kitų administracinių bei pagalbinių patalpų iš papildomų modulių pristatymo ir montavimo bei susijusios inžinerinės infrastruktūros įrengimo darbai - turi būti atlikti per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

  - Laikinų patalpų iš modulių užbaigimo aktas turi būti gautas per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo statybos darbų pabaigos.

  - Užsakovui vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus, įskaitant, bet neapsiribojant dėl PP viešinimo, statybą leidžiančio dokumento (visur toliau - SLD) išdavimo, TDP ekspertizės akto gavimo ir TDP tvirtinimo, kiek tai nepriklauso nuo tiekėjo veiksmų (neveikimo), visi terminai, kurių privalo laikytis tiekėjas, automatiškai nukeliami (pratęsiami) tokiam terminui, kiek truko užsakovo vėlavimas be jokių neigiamų pasekmių tiekėjui.

- Techniniai reikalavimai

  - Bendrosios nuostatos

    - Modulinių statinių montavimo - statybos darbai atliekami vadovaujantis TDP sprendiniais, užtikrinamas statinio projekto priežiūros vykdymas, atliekami (jeigu būtina) TDP keitimai.

    - Turi būti organizuojamas statybvietės paruošimas, atlikti techniniame darbo projekte nurodyti montavimo darbai.

    - Turi būti prijungtos inžinerinės sistemos prie esamo darželio pastato inžinerinių sistemų arba nuo artimiausių galimų pasijungimo taškų (elektra, vandentiekis ir nuotekų šalinimas). Dėl aiškumo pažymima, kad visus inžinerinių tinklų pasijungimo taškus iki Laikinų patalpų iš modulių montavimo vietos sklypo viduje pagal tiekėjo nurodytas vietas iki montavimo darbų pradžios užtikrina užsakovas. Tiekėjas yra atsakingas už inžinerinių sistemų prijungimą nuo užsakovo įrengtų pasijungimo taškų iki projektuojamų modulinių pastatų ir už visų vidinių inžinerinių tinklų įrengimą.

    - Užbaigus laikinų patalpų iš modulių montavimo darbus turi būti pasirašytas priėmimo - perdavimo aktas su užsakovu. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pastatas atitiks visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus higienos normų (HN) reikalavimus.

  - Pirkimo objekto vieta

    - Numatoma pirkimo objekto vieta yra Akademijoje, Jaunimo g. 6, Kauno r. sav.;

    - Laikinos patalpos iš modulių - vaikų darželis - būtų statomas šiaurės rytinėje sklypo dalyje.

  - Ugdymo proceso tęstinumas.

    - Montavimo darbų metu tiekėjas privalo užtikrinti, kad užsakovo vykdomas ugdymo procesas sumontuotame korpuse galėtų būti organizuojamas nepertraukiamai. Tiekėjas pirkimo objekto montavimo metu iki priėmimo–perdavimo dienos turi užtikrinti vaikų saugumą. Šiuo tikslu šalys turi bendradarbiauti, siekiant suderinti saugų ugdymo procesą bei montavimo darbų vykdymą.

  - Planiniai Pastato patalpų sprendiniai

Techniniu darbo projekto suprojektuotas pastatas iš medinės - karkasinės konstrukcijos modulių, pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo reikmėms. Pastatas turėtų susidėti iš tokių pagrindinių struktūrų:

    - Virtuvės (maisto gaminimo) modulinio bloko. Virtuvės pajėgumai turėtų užtikrinti apie 370 žmonių (iš jų apie 325 darželinukai) maitinimą dienos metu;

    - Papildomų ikimokyklinio ugdymo grupių ir kitų administracinių bei pagalbinių patalpų:

- 7 ikimokyklinio ugdymo grupės iki 20 vaikų, kurių amžius virš 3 metų (grupės turi būti pritaikytos ir vaikams, kurių amžius gali būti 2–3 metai).

- fizinio ir meninio ugdymo salė (apie 70 m²);

- 6 ugdymo kabinetai transformuojami į susirinkimų ir posėdžių salę (apie 200 m2);

- papildomos patalpos / kabinetai:

  - sekretoriatui;

  - direktoriui;

  - direktoriaus pavaduotojo ugdymui;

  - direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams;

  - pagalbos specialistui;

  - dietistui ir sandėlininkui;

  - posėdžių organizavimui;

  - švariems ir nešvariems skalbiniams.

- sanitariniai mazgai, rūbinėlės ir kitos patalpos parenkamos ir projektuojamos vadovaujantis galiojančiomis higienos normomis;

    - Papildomai turi būti numatyta priedangos patalpa pagal STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ I skyriaus 1.3. punkto ir VI skyriaus reikalavimus. Priedangos patalpas užsako ir pastato Užsakovas.

    - Žmonių skaičius grupėse negali būti didesnis nei nurodyta HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

  - Bendrieji statybos techniniai reikalavimai

    - Tiekėjo siūlomi sprendiniai (patalpų plotai, charakteristikos ir pan.) turi atitikti tokios paskirties pastatams keliamus reikalavimus.

    - Naudojamos medžiagos, įrengimai ir darbų technologijos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktus bei Lietuvos standartus (LST), Europos standartus (EN), priimtus Lietuvos standartais, higienos normas (HN), statybos įstatymą bei reglamentus (STR). Toms medžiagoms ir įrenginiams, kuriems dar nėra parengti Lietuvos standartai, taikomi EN standartai arba lygiaverčiai.

  - Konstrukciniai reikalavimai

    - Mediniai-karkasiniai moduliai turi būti pagaminti taip, kad sujungus juos į bendrus modulinius statinius būtų užtikrinti esminiai statinio reikalavimai (mechaninis atsparumas ir pastovumas; gaisrinė sauga; higiena, sveikata, aplinkos apsauga; naudojimo sauga; apsauga nuo triukšmo; energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas).

    - Projektuojami laikini pastatai turi būti dviejų aukštų, pagaminti iš medinių karkasinių modulių.

    - Siūlomi moduliai turi turėti Europos techninį įvertinimą (ETA sertifikatas), išduotą pagal ES reglamentą.

    - Kiekvieno grupės ar sanitarinio modulio, iš kurio padaromas projektuojamas laikinas pastatas, orientaciniai matmenys yra L×W = 10×3 m (±15%).

    - Viso surinkto modulio svoris – nuo 6,0 t iki 11 t.

    - Projektuojami laikini pastatai turi būti pritaikyti naudoti žmonėms su negalia pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

    - Turi būti įrengta tiek horizontali, tiek vertikali hidroizoliacija, tokiu būdu apsaugant korpusų konstrukcijas nuo drėgmės neigiamo poveikio. Korpusų grindų konstruktyvas negali turėti tiesioginio sąlyčio su pamatų betonu ir / arba gruntu.

  - Šilumos perdavimo koeficientai. Šilumos perdavimo koeficientų reikšmės turi būti ne žemesnės kaip:

- Sienos: 0,146 W/(m²K);

- Grindys: 0,18 W/(m²K);

- Stogas: 0,086 W/(m²K);

- Langai: 1,6 W/(m²K);

- Lauko durys: 1,50–1,70 W/(m²K).

  - Patalpų aukštis. Patalpų aukštis (atstumas tarp grindų ir lubų patalpų viduje) turi būti ne mažiau kaip 2,70 m (+2,0%). Koridorių ir pagalbinių patalpų vidinis lubų aukštis – ne mažesnis kaip 2,20 m.

  - Apdaila

    - Grindys:

      - Grindų danga – homogeninė natūralaus linoleumo grindų danga. Plastikiniai dembliai su aukštyn užlenktais kraštais tualetuose, valymo ir įrangos patalpose.

      - Pagrindiniai techniniai reikalavimai dangai:

- atitikti EN14041 standartą (CE ženklinimas);

- dangos storis – ne mažiau kaip 2,0 mm;

- atsparumas slydimui – minimaliai R9 klasės;

- danga įrengiama vadovaujantis gamintojo techniniais reikalavimais, instrukcijomis, jos įrengimui naudojamos gamintojo ir šios techninės specifikacijos bendruosius reikalavimus atitinkančios medžiagos.

    - Sienos: Sienos – dažytos, lygios. Gipso sienų plokštė priklijuota ir priveržta. Sienos išklijuotos stiklo pluošto tapetais ir nudažytos balta spalva. Paviršiai lengvai valomi.

    - Lubos: Lubos – glaistytos, dažytos, lygios, be faktūros ar pakabinamos gipso kartono arba akustinės lubų plokštės. Spalva balta. Paviršiai lengvai valomi.

    - Vidaus durys: Vidaus durys – medinės (skydinės). Gamykloje baltai dažytos ištisinės durys. Vidaus durys, 900×2 100 mm, su dešiniaisiais / kairiaisiais vyriais.

    - Lauko durys: Lauko durys, 1 100×2 100 mm arba 1 500×2 100 mm, aliuminio, su sandariu stiklų bloku ir grūdintu išoriniu stiklu. Visos durys turi atitikti LST EN1191:2013, EN12210:2016 standartus bei kitus galiojančius LST EN standartus. Vidaus ir išorinės durys turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas" bei STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimus.

    - Langai: Langai 1 200×1 200 mm, slankiojamieji arba atveriamieji, su trigubais grūdinto stiklo paketais išoriniuose rėmuose, su apsaugine plėvele nuo saulės ir su laminuotu, nesubyrančiu stiklu. Plastikiniai arba mediniai (kaip analogas) rėmai su priežiūros nereikalaujančiais lakuotais aliuminio profiliais. Naudojamų modulių visi langai turi turėti atidarymo ribotuvus (ribojančius lango pravėrimą iki 10 cm).

    - Fasadai: Numatyti spalvinį fasadų sprendimą, pritaikytą ikimokyklinio ugdymo įstaigos funkcijai, kurį derinti su Užsakovu. Fasadų medžiagos turi būti iš cemento drožlių plokščių, dažytų medinių lentų arba lygiaverčių sprendimų.

    - Cokolis: Cokolis – iš cemento drožlių plokščių, saugios perforuotos skardos, dažytų medinių lentų arba lygiaverčių sprendimų.

    - Stogas: Stogo danga – prilydomoji bituminė danga. Metaliniai komponentai iš karštai cinkuotos ir plastiku dengtos skardos. Stogo sprendiniai turi atitikti galiojantį STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.

    - Šlapios patalpos: „Šlapiose“ (sanitariniai mazgai) patalpose sienoms ir grindims naudojama sertifikuota PVC danga arba homogeninė danga šlapioms patalpoms. PVC danga įrengiama vadovaujantis gamintojo reikalavimais, instrukcijomis; jų įrengimui naudojamos gamintojo ir šios specifikacijos bendruosius reikalavimus atitinkančios medžiagos.

  - Priešgaisrinė sauga

    - Moduliuose turi būti numatytos aktyvios priešgaisrinės saugos priemonės.

    - Projektuojamų laikinų pastatų silpnų srovių instaliacija (priešgaisrinė signalizacija) turi atitikti galiojančias bendrosios priešgaisrinės saugos taisykles, gaisrinės saugos reikalavimus bei atitikti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimo reikalavimus.

  - Lauko inžineriniai tinklai. Lauko inžineriniai tinklai projektuojami ir statomi pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir išduotas prisijungimo sąlygas. Numatomi lauko inžineriniai tinklai – elektra, vandentiekis, buitinės nuotekos. Numatomas inžinierinių tinklų prisijungimas prie esamo darželio inžinierinių tinklų, tiekėjo nurodytuose taškuose sklypo viduje.

  - Šildymo ir vėdinimo sistemos

    - Projektuojamų laikinų pastatų šildymo ir vėdinimo sistemos privalo užtikrinti tinkamus patalpų mikroklimato, akustinės aplinkos, oro apykaitos bei kitus su šių inžinerinių sistemų veikimu susijusius parametrus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos higienos normos HN 75:2016, HN 33:2011 bei galiojantis statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas". Vėdinimo įrenginiai taip pat turi turėti „Eurovent“ standartą arba lygiavertį bei tenkinti visoms Europos Sąjungos šalims taikomos Energetinių produktų (ekodizaino) direktyvos 2009/125/EC (reglamentas Nr. 1253/2014) projektavimo keliamus reikalavimus.

    - Grupių žaidimų, miegamojo / poilsio patalpose / erdvėse turi būti numatyta natūralaus vėdinimo per atidaromus langus galimybė. Grupių žaidimų, miegamojo / poilsio patalpose / erdvėse anglies dvideginio (CO₂) koncentracija neturi viršyti 2 745 mg/m³ (1 500 ppm). Virtuvės vėdinimo sistemos turi būti projektuojamos pagal virtuvės technologiją.

    - Numatomas autonominis šilumos šaltinis: šilumos siurblys oras–vanduo arba lygiaverčiai sprendimai.

    - Šildymo prietaisų, įrengtų vaikams prieinamose vietose, paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 42°C. Ugdymo patalpose aštrias briaunas turintys šildymo prietaisai turi būti apsaugoti nuimamomis grotelėmis ar kitokiomis priemonėmis, uždengiančiomis aštrias briaunas.

  - Elektros instaliacija

    - Visi naudojami elektrotechnikos įrenginiai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatavimas turi atitikti normatyvinių dokumentų ir šios techninės specifikacijos bendruosius reikalavimus.

    - Visi apšvietimo prietaisai privalo atitikti standartų IEC598/EN60598 reikalavimus bei atitikti patalpų, kuriose jie bus įrengiami, paskirties ir aplinkos sąlygas, o jų šviesos techninės charakteristikos turi užtikrinti norminius kiekybinius ir kokybinius apšvietimo rodiklius. Apšvietimo prietaisų apsaugos indeksai IP (IEC529/EN60529) privalo būti ne žemesni nei nurodyta: sausose nedulkėtose patalpose IP20, gamybinėse patalpose IP65. Elektros instaliacija numatyta „paslėptoji" (konstruktyve). Numatomi dienos šviesos šviestuvai. Elektros skydeliai turi būti įrengti techninėse patalpose.

  - Vandentiekis ir nuotekos

    - Turi būti įrengti visi priestate numatomai vykdyti veiklai reikalingi vandentiekio ir nuotekų sistemos elementai. Projektuojama saugi vandentiekio ir nuotekų sistema, siekiant užtikrinti, kad vanduo visiškai neturėtų galimybės patekti į konstruktyvą. Kolektorinės dėžės montuojamos techninėse patalpose.

    - Karšto vandens temperatūra tualetuose–prausyklose vaikams įrengtuose maišytuvuose turi būti ne žemesnė kaip 37°C ir ne aukštesnė kaip 42°C.

    - Karštas vanduo ruošiamas elektros šildytuvų pagalba (boileris).

  - Sanitariniai prietaisai

    - Sanitariniai prietaisai privalo turėti bendrus bruožus: jų vidinis ir išorinis paviršius privalo turėti lygų, gerai valomą paviršių, neturėti aštrių vietų nei prietaisuose, nei tvirtinimo detalėse. Visi sanitariniai prietaisai, nuotekų priimtuvai ir maišytuvai privalo būti sertifikuoti ir atitikti EN nustatytus standartus. Praustuvai, unitazai su bakeliais turi būti iš santechninio porceliano, glazūruoti.

    - Unitazai turi būti laisvai pastatomi, komplektuojami su sėdynėmis ir dangčiais. Unitazų matmenys parenkami vadovaujantis galiojančiomis higienos normomis ir kitais reglamentais.

    - Prausyklės – tvirtinamos prie sienos. Turi būti įrengti viena ranka reguliuojami maišytuvai.

- Pastato užbaigimas

  - Tiekėjas organizuoja ir vykdo Laikinų patalpų iš modulių užbaigimo procedūras teisės aktuose nustatyta tvarka.

  - Laikinų patalpų iš modulių statyba laikoma užbaigta esant įvykdytoms visoms šioms sąlygoms:

    - Teisinių reikalavimų nustatyta tvarka yra sudarytas ir išduotas Laikinų patalpų iš modulių užbaigimo aktas;

    - Atlikti visų Laikinų patalpų iš modulių  inžinerinių tinklų ir sistemų bandymai, gautos teisinius reikalavimus atitinkančios pažymos apie inžinerinių tinklų ir sistemų tinkamumą naudoti, inžineriniai tinklai ir sistemos prijungtos prie prisijungimo sąlygose nurodytų prisijungimo taškų ir visiškai bei tinkami funkcionuoja;

    - Laikinos patalpos iš modulių visiškai ir pilnai įrengtos pagal užsakovo reikalavimus bei techninį darbo projektą.

- Techninė priežiūra

  - Garantinė priežiūra 24 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi būti teikiama tiekėjo lėšomis ir priemonėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu.

  - Tiekėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už techninės priežiūros organizavimą, kokybę ir kontrolę. Tiekėjo darbuotojai privalo laikytis užsakovo vidaus tvarkos taisyklių. Tiekėjas, organizuodamas bei vykdydamas techninę priežiūrą užsakovo teritorijoje savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais ir saugos priemonėmis, užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą.

  - Tiekėjas turi reaguoti į užsakovo pranešimus (pateiktus el. paštu arba telefonu) per 24 valandas, išskyrus savaitgalius ir šventines dienas. Gedimai turi būti pašalinami per 36 valandas (arba per raštu suderintą su užsakovu laiką) nuo pranešimo gavimo momento.

  - Reguliariai turi būti atliekami šie profilaktiniai darbai:

    - Vėdinimo sistemos profilaktika pagal gamintojo nustatytus reikalavimus, bet ne rečiau kaip kas 6 mėn.

    - Pastato priežiūros profilaktika – pagal gamintojo nustatytus reikalavimus, bet ne rečiau kaip kas 12 mėn.: santechnikos sistemos ir įrenginių apžiūra; elektros prietaisų ir sistemos apžiūra; durų ir langų apžiūra, reguliavimas pagal poreikį.

  - Techninės priežiūros paslaugų kaina turi būti įtraukta į bendrą Pastato kainą.

- Užsakovo įsipareigojimai

  - Užsakovas įsipareigoja išduoti reikalingus įgaliojimus, sutikimus, derinimus ir leidimus bei priimti reikalingus sprendimus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo dokumento arba projekto pateikimo dienos arba motyvuotai atsisakyti ir nurodyti konkrečius trūkumus.

  - Užsakovas įsipareigoja pateikti visą reikalingą informaciją ir duomenis, reikalingus techninio darbo projekto rengimui – darbo vietos aprašą (technologiją).

- Kokybės reikalavimai

  - Tiekėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką galutinį produktą laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų visą paslaugos teikimo laiką.

  - Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų kokybę sutarties įgyvendinimo metu.

  - Tiekėjas atsako už tai, kad tiekėjo darbuotojai atlikdami darbus užsakovo teritorijoje laikytųsi darbo saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų.

- Kitos sąlygos

  - Tiekėjas turi įsivertinti visas būtinas išlaidas, reikalingas moduliams pagaminti, transportuoti bei sumontuoti.