STUMDOMŲ VARTŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Bendri reikalavimai

  - Rangovas privalo atlikti visus projektiniuose sprendiniuose ir pirkimo dokumentuose numatytus darbus bei technologiškai būtinus darbus, kurie yra pagrįsti projektiniais sprendiniais ir būtini tinkamam vartų funkcionavimui.

  - Visi įrenginiai turi būti patikimai pritvirtinti. Įrenginiai turi būti montuojami

patogiose aptarnavimui vietose.

  - Visų korpusų, spintų, laidų zonų ir pan. vidus turi būti išvalytos, kad nebūtų dulkių, purvo ir pan., pašalintas vanduo ir drėgmė. Visos tvirtinimo varžtų kiaurymės korpusuose ir spintose turi būti su varžtais arba sandarumą užtikrinančiais dangteliais.

  - Papildomi specifiniai montavimo reikalavimai įrangai yra pateikiami šios techninės specifikacijos sąlygose, o jei nenurodyta – būtina laikytis gamintojo pateikiamų įrangos montavimo reikalavimų ir sąlygų.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Minimalūs reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplinkos sąlygos |  |  |  |
| 1. | Naudojimo sąlygos | Atvirame ore |  |
| 2. | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas, % (1) | ≥ 90 |  |
| 3. | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, C0 (1) | + 35 |  |
| 4. | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, C0 (1) | - 35 |  |
| 5. | Klimato agresyvumo klasė | Ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą |  |
| Reikalavimai vartams |  |  |  |
| 6. | Pagaminimo medžiaga | Plienas |  |
| 7. | Vartų tipas | Vartai turi būti stumdomi, konsolinio tipo (be apatinio bėgio). Vartų konstrukcija turi būti tokia, kad vartų judėjimas vyktų be sąlyčio su kelio danga. Konsolės atsvaros poreikis ir jos matmenys nustatomi projektavimo metu. Rangovas privalo įvertinti visus techninius sprendinius bei su tuo susijusias sąnaudas pasiūlymo rengimo metu. |
| 8. | Gabaritai | Vartų pravažiavimo plotis turi užtikrinti saugų transporto priemonių, įskaitant sunkiasvorį transportą, eismą. Orientacinis vartų plotis – iki 6000 mm. Tikslus plotis nustatomas projektavimo metu, suderinus su Užsakovu. Vartų aukštis – ne mažesnis kaip 2500 mm. Tikslus aukštis nustatomas projektavimo metu, suderinus su Užsakovu. Vartų atsidarymo kryptis nustatoma projektavimo metu, įvertinus esamas sąlygas ir suderinus su Užsakovu. |  |
| 9. | Vartų pavara | Elektrinė. Vartų pavara turi būti parinkta pagal projektinius skaičiavimus, įvertinant vartų konstrukcijos svorį, vėjo apkrovas ir naudojimo intensyvumą. |
| 10. | Vartų atidarymo greitis | ≤11 m/min |
| 11. | Vartų valdymas (1) | Automatinis nuotolinis Užtvaro valdymas (el. įtampa 230V, 50Hz) - nuotolinis (ne mažiau 15 m.) valdymas distancinio valdymo pulteliu, komplektuojamų pultelių kiekis 5 vnt.; - nuotolinis, telefono skambučiu; - Rankinis valdymas nutrūkus elektros tiekimui |
| 12. | Sąveika su esamomis saugos užtikrinimo priemonėmis | Montuojant vartus, esamos sistemos ir įrenginiai (apsauginės signalizacijos davikliai ir kiti susiję įrenginiai), jei yra poreikis, turi būti perkelti, atstatyti ir pilnai integruoti į veikiančią infrastruktūrą, užtikrinant jų funkcionalumą bei suderinamumą |
| 13. | Vartų maitinimas | Vartai turi turėti elektros ir valdymo kabelių skydelį - metalinis, ne mažiau 24 modulių, apsaugos klasės ne žemesnė kaip IP66, kuriame prijungiami maitinimo ir valdymo kabeliai. (Skydelis įrengiamas šalia vartų.) |
| 14. | Apsauga nuo korozijos | Dažymas. Klimato agresyvumo klasė ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą. Dažų spalvą derinti su Perkančiuoju subjektu |
| 15. | Naudojimo intensyvumas | Vartai pritaikyti intensyviam naudojimui (≥30 atidarymų/uždarymo ciklų per dieną). Vartams nekeliami antitaraniniai ar smūgio atsparumo reikalavimai. Projektuojami pramoninio tipo stumdomi vartai. |
| 16. | Naudojimo saugos užtikrinimas | Įrengiami saugos įrenginiai sustabdantys vartų judėjimą arba pakeičiant judėjimo kryptį (saugos fotoelementai, jėgos kontrolės saugos sistema ir pan.); Įrengiamas žibintas signalizuojantis apie vartų judėjimą (žibinto apsaugos nuo dulkiu ir vandens klasė ≥IP 54) |
| 17. | Įžeminimas | Būtinas ≤10Ω |
| 18. | Atstumas nuo vartų iki tvoros | Tarpai turi būti minimalūs ir neleidžiantys neleistinam patekimui, tačiau užtikrinant saugų vartų veikimą. |
| 19. | Atstumas nuo kelio dangos iki užtvaro | Atstumas nuo kelio dangos turi užtikrinti apsaugą nuo patekimo bei netrukdyti eksploatacijai, atsižvelgiant į klimato sąlygas. |
| 20. | Apsauga nuo perlipimo | Ant vartų plokščia pjaunanti viela, arba spygliuotos vielos eilės (atstumas tarp eilių ne didesnis kaip 10 cm), bendras aukštis ne mažesnis kaip šalia esančios tvoros. Įrengta apsauga nuo perlipimo neturi kliudyti, riboti ar kitaip trukdyti šalia esančios tvoros apsaugos nuo perlipimo funkcionalumo. |
| 21. | Vartų užpildas | Metaliniai strypai, tarpai tarp strypų nedidesni nei 10 cm. |
| 22. | Rakinimas | Vartų rakinimas su varčios uždarytos padėties fiksavimu. |
| Reikalavimai pamatams |  |  |
| 23. | Pamato konstrukcija | Gelžbetoninis surenkamas arba monolitinis (pagal užtvaro gamintojo rekomendacijas) |
| 24. | Aplinkos poveikio betonui klasė (pagal LST 1974) | ≥ XF1 d); ≥ XC2 |
| 25. | Betono atsparumo šalčiui klasė (pagal LST 1974) | ≥ F100 |
| 26. | Betono nelaidumo vandeniui klasė (pagal LST 1974) | ≥ W6 |
| 27. | Betono stiprio gniuždant klasė (pagal LST 1974) | ≥ C30/37 |
| 28. | Armavimas | Armatūros plieno klasė B500B |
| 29. | Inkarinių varžtų, veržlių ir poveržlių apsauginio cinko dangos storis, µm | ≥ 45 |
| 30. | Paviršiaus kokybė | Banguotumas (2000 mm liniuote), mm ≤ 5 |
| 31. | Nesutankinto betono zonos, įskilimai, o taip pat riebalinės ir rūdžių dėmės visame konstrukcijos paviršiuje | Neleistini |
| 32. | Pamato įrengimas | Ant sutankinto 0-45 skaldos 30 cm sluoksnio pagrindo |
| 33. | Pastaba: nesant galimybės įrengti aprašytus pamatus, techniniai sprendiniai gali būti keičiami susiderinus su Užsakovu. |  |
| Reikalavimai elektros instaliacijai/maitinimui |  |  |
| 33. | Apsauginiai vamzdžiai kabeliams | Medžiaga - Polietilenas (HDPE) Diametras - Išorinis ne mažiau 20 mm Atsparumas gniuždymui - Ne mažiau 450N Atsparumas gniuždymui klojant po keliu - Ne mažiau 1250N Vidinė sienelė Lygi Atsparumas nuo -25°C iki +90°C |
| 34. | Signalinis lauko kabelis | Ekranuotas aliuminio folija Laidininkas Varis Vytų porų skaičius 4 vnt. Laidininko izoliacija PE Instaliavimo temperatūra -10°C - +70°C Naudojimo temperatūra -30°C - +60°C |
| 35. | Įžemintuvas | Medžiaga Plienas Strypai Karšto cinkavimo, ne mažiau 20x1500 mm Kalimo antgalis Sujungimo juosta karštai cinkuota, 25x4,0 mm |
| Pastabos: - Projekte parametrų reikšmės gali būti koreguojamos, jeigu siūlomas sprendinys užtikrina ne žemesnį funkcinį ir eksploatacinį lygį nei nustatyta šioje techninėje specifikacijoje. Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui: - Sertifikato kopija - Notifikuotos ar Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-11-27 įsakymu Nr. D1-871 paskirtosios įstaigos, atliekančios trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, išduoto atitiktį patvirtinančio dokumento kopija; - Gamintojo atitikties deklaracija; - Gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija. |  |  |

- Kabelių tiesimo reikalavimai lauke

  - Vartų maitinimo, automatikos valdymo kabeliai tiesiami po žeme apsauginiame vamzdyje.

  - Jeigu vartų maitinimo ar valdymo kabelių trasos kerta esamus vidaus kelius ar dangas, kelio konstrukcija neturi būti ardomos. Kabeliai turi būti įrengiami taikant betranšėjinius metodus (pvz., kryptinį gręžimą ar kt.), nepažeidžiant esamos dangos konstrukcijos.
Jeigu betranšėjinis įrengimo būdas techniškai neįmanomas, sprendinys privalo būti iš anksto suderintas su Užsakovu raštu.

  - Kabeliai parenkami ir tiesiami vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis bei kitais norminiais dokumentais.

  - Kabeliai turi būti tiesiami laikantis galiojančių norminių dokumentų ir gamintojo rekomendacijų, užtikrinant mechaninę apsaugą, gaisrinę saugą ir eksploatacinį patikimumą.

  - Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi kirstis. Kabeliai turi būti sulenkti ne mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo.

  - Gręžimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp aukštų po ryšių kabelių montavimo turi būti hermetizuoti, nemažinant konstrukcijos atsparumo ugniai parametrų.

  - Ties įvadu į pastatą, pratraukus vamzdyje kabelį, vamzdžio galai ir angos pastate turi būti užsandarinamos specialia, nedegia ir nelaidžia vandeniui medžiaga.

  - Ten, kur tikėtini mechaniniai kabelių pažeidimai, jie turi būti apsaugoti.

  - Kabelių kanaluose ir stovuose kabeliai turi būti tvirtinami prie juose sumontuotų kabelinių kopėčių.

  - Tvirtinant kabelius ir kabelines konstrukcijas, draudžiama gręžti pastato laikančiąsias struktūrinio plieno konstrukcijas be raštiško suderinimo.

  - Kiekvienas kabelis, įvedamas į įrangos korpuso vidų, turi būti apsaugotas įvore, užtikrinančia nurodyto lygio apsaugą ir tai, kad galimas mechaninis pažeidimas paveiktų ne gnybtus, o kabelio apsauginį apvalkalą.

  - Traukiant laidininkus į vamzdžius, negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo jėgos.

  - Kabeliai turi būti pažymėti patikimais keičiamais plastikiniais žymekliais užspaustais abiejuose kabelio galuose.

  - Po montavimo darbų užbaigimo montavimo darbų vieta turi būti sutvarkyta pagal statinio savininko pagrįstus reikalavimus.

  - Montuojant instaliacinius vamzdžius turi būti laikomasi šių montažo reikalavimų:

  - Vamzdžiai turi laikytis tvirtai, nejudėti ir būti nepersikreipę. Tvirtinimo kronšteinus montuoti ne rečiau kaip kas 1m. Jeigu tvirtinama laikikliais, jie turi atitikti vamzdžio diametrą.

  - Vamzdžiai montuojami sienomis, kitomis konstrukcijomis, tarpusavyje jungiami specialiomis movomis. Jei kampas nestandartinis, kampiniuose vamzdžių perėjimuose naudoti lanksčias movas.

  - Vamzdžiai, prieš pertraukiant juose kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą purvą bei svetimkūnius.

  - Daryti smailius kampus (mažiau kaip 90 laipsnių) - draudžiama.

  - Vamzdžiai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagrečiai pagrindinėmis statybinių konstrukcijų linijomis.

  - Vamzdžiais kertant konstrukcijas ir per juos nutiesus kabelius, kirtimo vieta turi būti užsandarinta atitinkamo konstrukcijos atsparumo gaisrui medžiaga.

- Darbų saugos reikalavimai

  - Prieš darbų pradžią būtina įvykdyti šias priemones:

- jei statybvietėje yra pavojingų zonų, kuriose darbuotojas gali būti traumuotas, jos privalo būti aptvertos, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas;

- pavojingos zonos privalo būti aiškiai pažymėtos;

- -darbo vieta turi būti tokio dydžio, kad darbuotojai, atsižvelgiant į naudojamus įrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami galėtų pakankamai laisvai judėti;

- patikrinti elektros prietaisų bei įrankių techninį stovį;

- medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios judėdamos gali pakenkti darbuotojų saugai ir sveikatai darbe, privalo būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

- prieš darbų pradžią turi būti patikslinta statybvietėje esančių įrenginių paskirtis, jie patikrinti ir aiškiai pažymėti;

- darbuotojams išduotos reikiamos individualios saugos priemonės, įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, paaiškinti saugūs darbų atlikimo metodai.

  - Darbų eigoje:

- laikytis saugos darbe norminių aktų reikalavimų atliekant darbus;

- dirbti tik tam tikslui skirtoje vietoje;

- draudžiama vaikščioti po objektą;

- dėvėti individualias apsaugines priemones

- dirbti tik su tvarkingais elektriniais įrankiais bei prietaisais;

- laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų;

- draudžiama lipti ant paviršių, pagamintų iš nepakankamai tvirtų medžiagų, jei nėra įrangos arba tinkamai paruoštų įtaisų saugiam darbui;

- pavojingų darbų atlikimui turi būti skirti darbuotojai turintys atitinkamą kvalifikaciją;

- atliekant darbus toje pačioje veiklos zonoje su kitomis rangovinėmis organizacijomis, suderinti darbų atlikimo zonas, numatant saugius darbų atlikimo būdus;

- darbo metu vadovautis norminiais aktais, taisyklėmis, nuostatais saugos ir

sveikatos darbe instrukcijomis.

Panaudoti Statybos techniniai reglamentai, standartai:

1. STR 2.05.05.:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“

2. LST EN 206:2013+A2:2021 „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“ Concrete - Specification, performance, production and conformity EN 206:2013+A2:2021

3. LST 1428-17:2016 „Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas tūriniu užšaldymu ir atšildymu“ Concrete - Test methods - Part 17: Determination of frost resistance to volumetric freezing and thawing

4. LST EN 1992-1-1:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“ Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings EN 1992-1-1:2004

5. LST EN ISO 9223:2012 „Metalų ir lydinių korozija. Atmosferų koroziškumas. Klasifikavimas, nustatymas ir vertinimas“ (ISO 9223:2012)“ Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Classification, determination and estimation (ISO 9223:2012) EN ISO 9223:2012

6. LST EN 13369:2018 „Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės“ Common rules for precast concrete products EN 13369:2018

7. ST EN ISO 15630-1:2019 „Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Armatūriniai strypai, virbai ir viela (ISO 15630-1:2019)“ Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 1: Reinforcing bars, rods and wire (ISO 15630- 1:2019) EN ISO 15630-1:2019