VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Bendri reikalavimai

  - Rangovas privalo atlikti visus projektiniuose sprendiniuose ir pirkimo dokumentuose numatytus darbus bei technologiškai būtinus darbus, kurie yra pagrįsti projektiniais sprendiniais ir būtini tinkamam funkcionavimui.

  - Visi įrenginiai turi būti patikimai pritvirtinti. Įrenginiai turi būti montuojami

patogiose aptarnavimui vietose.

  - Visų korpusų, spintų, laidų zonų ir pan. vidus turi būti išvalytos, kad nebūtų dulkių, purvo ir pan., pašalintas vanduo ir drėgmė. Visos tvirtinimo varžtų kiaurymės korpusuose ir spintose turi būti su varžtais arba sandarumą užtikrinančiais dangteliais.

  - Papildomi specifiniai montavimo reikalavimai įrangai yra pateikiami šios techninės specifikacijos sąlygose, o jei nenurodyta – būtina laikytis gamintojo pateikiamų įrangos montavimo reikalavimų ir sąlygų.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Minimalūs reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplinkos sąlygos |  |  |  |
| 1. | Naudojimo sąlygos | Atvirame ore |  |
| 2. | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas, % (1) | ≥ 90 |  |
| 3. | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, C0 (1) | + 60 |  |
| 4. | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, C0 (1) | - 40 |  |
| 5. | Klimato agresyvumo klasė | Ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą |  |
| Reikalavimai kameroms |  |  |  |
| 1. | Vaizdo raiška | ne mažesnė kaip 1945x1097 (Full HD 1080p)) |  |
| 2. | Bendras pikselių skaičius | Ne mažiau kaip 2MP |  |
| 3. | Optinis priartinimas | Ne mažesnis kaip 30× optinis priartinimas |  |
| 4. | IR apšvietimas | Integruotas IR apšvietimas, ne mažesnis kaip 180 m |  |
| 5. | Vaizdo signalo glaudinimo formatas | Ne prastesnis nei H.265 (taip pat palaikomi H.264, MJPEG) |  |
| 6. | Vaizdo glaudinimo intervalas | Ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę (1080p) |  |
| 7. | Nepertraukiamo apsisukimo kampas | Ne mažesnis kaip 360° (nepertraukiamas) |  |
| 8. | Vertikalaus pokrypio kampas | Ne mažesnis kaip –90° iki ne mažiau kaip +3 |  |
| 9. | Pre-pozicijų kiekis | Ne mažiau kaip 256 |  |
| 10. | Daugiasrautis režimas | Taip, ne mažiau kaip keli (multistream) vaizdo srautai |  |
| 11. | Diena/naktis režimas | Automatinis (IR-cut filtras) |  |
| 12 | Atmintis | Ne mažiau kaip 1 vidinis atminties kortelės lizdas |  |
| 13 | Palaikomų atminties kortelių parametrai | Ne prastesnės nei SDHC / SDXC |  |
| 14. | Ehternet tinklo sąsaja | Ne prastesnė nei 10/100BASE-T Ethernet (RJ-45), pilnas dupleksas |  |
| 15. | Duomenų šifravimo metodai | Ne silpnesni nei AES-256 (taip pat TLS, HTTPS) |  |
| 16. | Integracijos galimybės | Palaikomas ONVIF standartas (Profile S, Profile G) |  |
| 17. | Išmaniosios savybės | Integruota kameroje vaizdo turinio analitika |  |
| 18. | Analitikos filtrai | objekto dydis, judėjimo kryptis, buvimo trukmė |  |
| 19. | Išmanusis sekimas | Taip |  |
| 20. | Apsaugos klasė | Ne mažesnė kaip IP66 |  |
| 21. | Duomenų apsauga | Integruotas duomenų saugos modulis (TPM) |  |
| 22. | Atsparumas smūgiams | Ne mažesnis kaip IK10 |  |
| Reikalavimai kamerų atramoms ir jų įrengimui |  |  |
| 1. | Stulpo konstrukcija | Metalas, cinkuotas |
| 2. | Atramos aukštis | Ne mažiau 8m |
| 3. | Atramos forma | Aštuonkampis - kūginis |
| 4. | Aplinkos korozijos klasė | ≥ C3 pagal EN ISO 12944-2 |
| 5. | Betono atsparumo šalčiui klasė (pagal LST 1974) | ≥ F100 |
| 6. | Betono nelaidumo vandeniui klasė (pagal LST 1974) | ≥ W6 |
| 7. | Pamatas | Cementinis, su galimybe įvesti 2xd63 vamzdžius |
| 8. | Paviršiaus kokybė | Banguotumas (2000 mm liniuote), mm ≤ 5 |
| 9. | Nesutankinto betono zonos, įskilimai, o taip pat riebalinės ir rūdžių dėmės visame konstrukcijos paviršiuje | Neleistini |
| Pastabos: - Projekte parametrų reikšmės gali būti koreguojamos, jeigu siūlomas sprendinys užtikrina ne žemesnį funkcinį ir eksploatacinį lygį nei nustatyta šioje techninėje specifikacijoje. |  |  |

- Montavimo sprendiniai

  - Tiekėjas privalo parinkti ir sumontuoti tinkamus laikiklius, montavimo dėžutes (IP66), apsauginius vamzdžius kabeliams bei užtikrinti visų metalinių konstrukcijų apsaugą nuo korozijos. Kameros montuojamos ant metalinių stulpų, montavimo aukštis 5–7 m derinama projekto metu.

  - Stulpų konstrukcija turi būti parinkta įvertinus vėjo apkrovas ir kamerų svorį, užtikrinant stabilumą bei vibracijų nebuvimą.

  - Turi būti įrengti FTP Cat6 (ar aukštesnės kategorijos) arba šviesolaidiniai kabeliai, PoE+ komutatoriaus prievadai arba injektoriai, viršįtampių apsaugos, įžeminimas ir kabelių žymėjimas. Kabeliai klojami plastmasiniuose arba metaliniuose vamzdžiuose, kabeliniuose kanaluose ar grunte. Tikslus sprendinys derinamas projekto metu su užsakovu priklausomai nuo kamerų išdėstymo objekte.

  - Kameros maitinamos PoE+ (IEEE 802.3at). Esant poreikiui įrengiami 230VAC → 24VAC transformatoriai. Užtikrinamas rezervinis maitinimas per esamą UPS sistemą, veikimas ne trumpiau kaip 1 val. dingus pagrindiniam maitinimui.

  - Kamerų maitinimo ir duomenų linijose turi būti įrengta apsauga nuo viršįtampių. Metaliniai stulpai privalo būti įžeminti pagal galiojančius norminius dokumentus.

  - Tiekėjas privalo integruoti kameras į esamą vaizdo įrašymo sistemą (NVR), sukonfigūruoti aliarmų scenarijus bei integruoti su esama apsaugos sistema Bosch Video Management System ir Bosch building integration systems.

  - Turi būti pateiktos visos reikalingos VMS licencijos  papildomoms kameroms, sukonfigūruotos vartotojų teisės, užtikrintas šifruotas ryšys (HTTPS/TLS) ir perduotos administravimo prieigos.

  - Tiekėjas turi pateikti atnaujintą kabelių žurnalą, sujungimo schemas, IP adresų planą, konfigūracijos ataskaitą, testavimo protokolą bei garantinį raštą (ne trumpiau kaip 24 mėn.).

- Kabelių tiesimo reikalavimai lauke

  - Maitinimo, automatikos valdymo kabeliai tiesiami po žeme apsauginiame vamzdyje.

  - Jeigu maitinimo ar valdymo kabelių trasos kerta esamus vidaus kelius ar dangas, kelio konstrukcija neturi būti ardomos. Kabeliai turi būti įrengiami taikant betranšėjinius metodus (pvz., kryptinį gręžimą ar kt.), nepažeidžiant esamos dangos konstrukcijos.
Jeigu betranšėjinis įrengimo būdas techniškai neįmanomas, sprendinys privalo būti iš anksto suderintas su Užsakovu raštu.

  - Kabeliai parenkami ir tiesiami vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis bei kitais norminiais dokumentais.

  - Kabeliai turi būti tiesiami laikantis galiojančių norminių dokumentų ir gamintojo rekomendacijų, užtikrinant mechaninę apsaugą, gaisrinę saugą ir eksploatacinį patikimumą.

  - Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi kirstis. Kabeliai turi būti sulenkti ne mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo.

  - Gręžimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp aukštų po ryšių kabelių montavimo turi būti hermetizuoti, nemažinant konstrukcijos atsparumo ugniai parametrų.

  - Ties įvadu į pastatą, pratraukus vamzdyje kabelį, vamzdžio galai ir angos pastate turi būti užsandarinamos specialia, nedegia ir nelaidžia vandeniui medžiaga.

  - Ten, kur tikėtini mechaniniai kabelių pažeidimai, jie turi būti apsaugoti.

  - Kabelių kanaluose ir stovuose kabeliai turi būti tvirtinami prie juose sumontuotų kabelinių kopėčių.

  - Tvirtinant kabelius ir kabelines konstrukcijas, draudžiama gręžti pastato laikančiąsias struktūrinio plieno konstrukcijas be raštiško suderinimo.

  - Kiekvienas kabelis, įvedamas į įrangos korpuso vidų, turi būti apsaugotas įvore, užtikrinančia nurodyto lygio apsaugą ir tai, kad galimas mechaninis pažeidimas paveiktų ne gnybtus, o kabelio apsauginį apvalkalą.

  - Traukiant laidininkus į vamzdžius, negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo jėgos.

  - Kabeliai turi būti pažymėti patikimais keičiamais plastikiniais žymekliais užspaustais abiejuose kabelio galuose.

  - Po montavimo darbų užbaigimo montavimo darbų vieta turi būti sutvarkyta pagal statinio savininko pagrįstus reikalavimus.

  - Montuojant instaliacinius vamzdžius turi būti laikomasi šių montažo reikalavimų:

  - Vamzdžiai turi laikytis tvirtai, nejudėti ir būti nepersikreipę. Tvirtinimo kronšteinus montuoti ne rečiau kaip kas 1m. Jeigu tvirtinama laikikliais, jie turi atitikti vamzdžio diametrą.

  - Vamzdžiai montuojami sienomis, kitomis konstrukcijomis, tarpusavyje jungiami specialiomis movomis. Jei kampas nestandartinis, kampiniuose vamzdžių perėjimuose naudoti lanksčias movas.

  - Vamzdžiai, prieš pertraukiant juose kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą purvą bei svetimkūnius.

  - Daryti smailius kampus (mažiau kaip 90 laipsnių) - draudžiama.

  - Vamzdžiai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagrečiai pagrindinėmis statybinių konstrukcijų linijomis.

  - Vamzdžiais kertant konstrukcijas ir per juos nutiesus kabelius, kirtimo vieta turi būti užsandarinta atitinkamo konstrukcijos atsparumo gaisrui medžiaga.

- Darbų saugos reikalavimai

  - Prieš darbų pradžią būtina įvykdyti šias priemones:

- jei statybvietėje yra pavojingų zonų, kuriose darbuotojas gali būti traumuotas, jos privalo būti aptvertos, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas;

- pavojingos zonos privalo būti aiškiai pažymėtos;

- -darbo vieta turi būti tokio dydžio, kad darbuotojai, atsižvelgiant į naudojamus įrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami galėtų pakankamai laisvai judėti;

- patikrinti elektros prietaisų bei įrankių techninį stovį;

- medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios judėdamos gali pakenkti darbuotojų saugai ir sveikatai darbe, privalo būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

- prieš darbų pradžią turi būti patikslinta statybvietėje esančių įrenginių paskirtis, jie patikrinti ir aiškiai pažymėti;

- darbuotojams išduotos reikiamos individualios saugos priemonės, įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, paaiškinti saugūs darbų atlikimo metodai.

  - Darbų eigoje:

- laikytis saugos darbe norminių aktų reikalavimų atliekant darbus;

- dirbti tik tam tikslui skirtoje vietoje;

- draudžiama vaikščioti po objektą;

- dėvėti individualias apsaugines priemones

- dirbti tik su tvarkingais elektriniais įrankiais bei prietaisais;

- laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų;

- draudžiama lipti ant paviršių, pagamintų iš nepakankamai tvirtų medžiagų, jei nėra įrangos arba tinkamai paruoštų įtaisų saugiam darbui;

- pavojingų darbų atlikimui turi būti skirti darbuotojai turintys atitinkamą kvalifikaciją;

- atliekant darbus toje pačioje veiklos zonoje su kitomis rangovinėmis organizacijomis, suderinti darbų atlikimo zonas, numatant saugius darbų atlikimo būdus;

- darbo metu vadovautis norminiais aktais, taisyklėmis, nuostatais saugos ir

sveikatos darbe instrukcijomis.