VARTELIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Bendri reikalavimai

  - Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam užtvarų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti pirkimo dokumentuose ar ne.

  - Visi įrenginiai turi būti patikimai pritvirtinti. Įrenginiai turi būti montuojami

patogiose aptarnavimui vietose.

  - Visų korpusų, spintų, laidų zonų ir pan. vidus turi būti išvalytos, kad nebūtų dulkių, purvo ir pan., pašalintas vanduo ir drėgmė. Visos tvirtinimo varžtų kiaurymės korpusuose ir spintose turi būti su varžtais arba sandarumą užtikrinančiais dangteliais.

  - Papildomi specifiniai montavimo reikalavimai įrangai yra pateikiami šios techninės specifikacijos sąlygose, o jei nenurodyta – būtina laikytis gamintojo pateikiamų įrangos montavimo reikalavimų ir sąlygų.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| Aplinkos sąlygos |  |  |
| 1. | Naudojimo sąlygos | Atvirame ore |
| 2. | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas, % (1) | ≥ 90 |
| 3. | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, C0 (1) | + 35 |
| 4. | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, C0 (1) | - 35 |
| 5. | Klimato agresyvumo klasė | Ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą |
| Reikalavimai pėsčiųjų varteliams |  |  |
| 6. | Minimalūs vartelių matmenys | ≥2500x1000 mm |
| 7. | Saugumo klasė | ne žemesnės kaip LPS1175, SR 2 arba lygiavertės saugumo klasės |
| 8. | Įeigos kontrolė | Įrengiama |
| 9. | Vartelių konstrukcija | Rėmas iš stačiakampių plieninių profilių su apsauga nuo perlipimo. |
| 10. | Vartelių nepermatomas užpildas | Plieninis lakštas |
| 11. | Apsauga nuo korozijos | Dažymas. Klimato agresyvumo klasė ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą. Dažų spalvą derinti su Perkančiuoju subjektu |
| 12. | Vartelių stulpo forma (6) | Stačiakampis ≥120x120x6 mm. |
| 13. | Rakinimas | Vartelių rakinimas su simetriškai išdėstytomis kilpomis pakabinamai spynai iš išorės ir vidaus |
| Reikalavimai įeigos kontrolės valdikliui |  |  |
| 1. | Conectivity / Ryšiai | Pagrindinė sąsaja: RS485 ( 2 arba 4 laidų), optiškai izoliuota Ethernet 10/100Baset (TCP/IP) su RJ45 jungtimi Skaitytuvo sąsąjos: AMC2-2WCF:2 Wiegand AMC2-4WCF:4 Wiegand AMC2-4R4CF:4 RS485; 2laidų, optiškai izoliuota, 9,600 Bd |
| 2. | Capacity/Talpa | Analoginių įėjimų skaičius: AMC2-2WCF:4 AMC2-4WCF:8 AMC2-4R4CF:8 Relinių išėjimų skaičius: AMC2-2WCF:4 AMC2-4WCF:8 AMC2-4R4CF: 8 |
| 3. | Hardware/ Įrangos charkteristikos | Integruotas valdiklis: Taip Flash /EEPROM atmintis: nemažiau nei 512 kb SRAM atmintis: Ne mažiau nei 256 KB RTC: Taip Keičiama 2 GB atminties kortelė : Taip Perkrovimo mygtukas: Taip |
| 4. | Palaikomų skaitytuvų skaičius / supported readers | 8 |
| 5. | Montavimo tipas / Mounting type | DIN bėgelis / Rail-mounted |
| 6. | Maitinimo šaltinis/Power supply | 10 - 30 VDC, max. 60 VA |
| 7. | Funkciniai reikalavimai | Turi būti suderinamas su Užsakovo centriniame biure naudojama įeigos kontrolės sistemos programine įranga. |
| 8. | Apsauga/Protection | Apsauga nuo atidarymo (tamper switch) |
| 9. | Naudojimo sąlygos | Atvirame ore |
| 10. | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, C0 | +50 |
| 11. | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, C0 | 0 |
| 12. | Apsaugos lygis | Ne žemesnis nei IP30 |
| Reikalavimai įeigos kontrolės kortelių skaitytuvui |  |  |
| 1. | Palaikomi kortelių standartai / Supported card formats | iCLASS Seos: 2.4" ( iCLASS: 3.6" (MIFARE Classic: 2.4" MIFARE DESFire EV1/EV2: 2.4" |
| 2. | Maitinimas/operating voltage range | 16 V DC |
| 3. | iCLASS kortelių nuskaitymo atstumas / Read range | ³40 mm |
| 4. | Duomenų perdavimas/Communication | Wiegand; Clock-and-Data; OSDP (Open Supervised Device Protocol) per RS-485. |
| 5. | Mobilių raktų palaikymas/Mobile key support | NFC/Bluetooth Smart |
| 6. | Prijungimas/panel connection | Per prijungimo laidą (pigtail) Per gnybtų juostą (terminal strip) |
| 7. | Funkciniai reikalavimai | Skaitytuvo aparatinės programinės įrangos atnaujimo palaikymas per Bluetooth |
| 8. | Naudojimo sąlygos | Lauke |
| 9. | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, C0 | +65 |
| 10. | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, C0 | -35 |
| 11. | Apsaugos lygis | Ne žemesnis nei IP 65/ No less then IP 65 |
| Reikalavimai vartelių užraktui |  |  |
| 1. | Spynos tipas/ Lock type | Elektromagnetinė sklendės tipo spyna, valdanti rankenas iš abiejų pusių |
| 2. | Darbinė įtampa/ Operatiing voltage | 12 to 24 V DC |
| 3. | Atstumas nuo durų krašto iki spynos cilindro centro (Backset) | 50 mm arba 70 mm |
| 4. | Rankenos ašies (spindle) matmuo | 8mm |
| 5.. | Skląsčio išsikišimas (bolt throw) | Reguliuojamas 14mm arba 20 mm |
| 6. | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, C0 | +60 |
| 7. | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, C0 | -20 |
| 8. | Apsaugos lygis | Ne žemesnis nei IP 65/ No less then IP 65 |

- Įeigos kontrolės įrengimas

  - Įeigos kontrolės sistema skirta į saugomą teritoriją pro vartelius patenkančių asmenų kontrolei ir identifikavimui, naudojant nuotolines įeigos kontrolės korteles.

  - Asmenų patekimo kontrolei turi būti diegiama „ONLINE“ tipo įeigos kontrolės sistema, kurios valdikliai būtų prijungti prie bendro įeigos kontrolės serverio.

  - Įeigos kontrolės valdiklis turi būti montuojamas valdymo punkte. Įrenginys jungiamas į esamą tinklo komutatorių.

  - Iš montuojamo kontrolerio prie vartelių turi būti atvedami 3 FTP 5e CAT kabeliai, skaitytuvams ir spynos valdymui pajungti.

  - Objektuose turi būti naudojama tokia pati įeigos kontrolės sistema kokia naudojama Užsakovo centriniame biure ir būti tos sistemos plėtiniu.

  - Kortelių skaitytuvai montuojami vartelių išorėje ir viduje.

- Vartelių rakinimo sistemos įrengimas

  - Duryse ir varteliuose su įeigos kontrole montuojamos elektromechaninės spynos su spynų būsenos indikacijomis – durų/vartelių padėtis (atidaryta, uždaryta), spynos padėtis (užrakinta, atrakinta).

  - Reikalavimai elektromechaninėms spynoms duryse ir varteliuose:

    - Duryse ir varteliuose su praėjimo kontrole montuojamos elektromechaninės spynos.

    - Sertifikuotas elektromechaninių spynų saugumo, ilgaamžiškumo ir mechaninio atsparumo klasifikavimas pagal LST EN 14846 standartą. Ne žemesne klasifikacija nei - 3S5D-L311.

    - Spynos rakinimo liežuvėlis – ne trumpesnis nei 20 mm.

    - Sertifikuotos pagal evakuacinius LST EN 179 ir LST EN1125 standartus.

    - Maitinimo įtampa 12 - 24 V DC. Maks.

    - Spynos atrakinimas mechaniškai, su Užsakovo naudojamais vieningos rakinimo sistemos raktais nepriklausomai nuo spynos režimo ar durų padėties.

    - Projektavimo metu numatomas elektromechaninės spynos varteliuose veikimo tipas - nutraukus maitinimą spyna automatiškai užsirakina/užsiblokuoja (fail-locked).

    - Montuojamos su sertifikuotais priedais – spynos valdymo kabeliu ir

lanksčiu kabelio šarvu.

    - Lauko vartelių spynos montuojamos su nulenkiamomis rankenomis ir

dvipusiu cilindru.

    - Rankenų atsparumas korozijai - ne žemesnė kaip 3 klasė pagal LST EN 1906 standartą.

- Kabelių tiesimo reikalavimai lauke

  - Užtvaro maitinimo elektros kabelis tiesiamas po žeme apsauginiame vamzdyje.

  - Užtvaro automatikos valdymo kabelis tiesiamas po žeme apsauginiame vamzdyje.

  - Kabeliai parenkami ir tiesiami vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis bei kitais norminiais dokumentais.

  - Montuojant valdymo kabelius turi būti laikomasi visų gamintojo techninėje specifikacijoje nustatytų parametrų.

  - Kabeliai ištempiami lygiagrečiai luboms (grindims) arba laiptų nuožulnumui arba

statmenai luboms (grindims).

  - Visiems prieinamose vietose valdymo kabeliai, kurie įmontuoti žemiau nei 2,2 m virš grindų, įrengiami apsauginiuose vamzdžiuose arba kitose paslėptose konstrukcijose.

  - Valdymo kabeliai tiesiami tiesiausiu keliu stačiais 90 laipsnių kampais, pagal galimybes išvengiant elektros, vandentiekio, dujotiekio, apšildymo ir kitų statinio inžinerinių sistemų kirtimo.

  - Valdymo kabeliai, kurie įvedami lygiagrečiai elektros maitinimo kabeliams, pritvirtinami žemiau nei elektros maitinimo kabeliai, atstumu, ne mažesniu kaip 25 mm.

  - Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi kirstis. Kabeliai turi būti sulenkti ne mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo.

  - Gręžimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp aukštų po ryšių kabelių montavimo turi būti hermetizuoti, nemažinant konstrukcijos atsparumo ugniai parametrų.

  - Ties įvadu į pastatą, pratraukus vamzdyje kabelį, vamzdžio galai ir angos pastate turi būti užsandarinamos specialia, nedegia ir nelaidžia vandeniui medžiaga.

  - Ten, kur tikėtini mechaniniai kabelių pažeidimai, jie turi būti apsaugoti.

  - Kabelių kanaluose ir stovuose kabeliai turi būti tvirtinami prie juose sumontuotų kabelinių kopėčių.

  - Tvirtinant kabelius ir kabelines konstrukcijas, draudžiama gręžti pastato laikančiąsias struktūrinio plieno konstrukcijas be raštiško konstruktoriaus suderinimo, jeigu tai specialiai nenumatyta konstrukcinėje projekto dalyje.

  - Kiekvienas kabelis, įvedamas į įrangos korpuso vidų, turi būti apsaugotas įvore, užtikrinančia nurodyto lygio apsaugą ir tai, kad galimas mechaninis pažeidimas paveiktų ne gnybtus, o kabelio apsauginį apvalkalą.

  - Traukiant laidininkus į vamzdžius, negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo jėgos.

  - Kabeliai turi būti pažymėti patikimais keičiamais plastikiniais žymekliais užspaustais abiejuose kabelio galuose.

  - Po montavimo darbų užbaigimo montavimo darbų vieta turi būti sutvarkyta pagal statinio savininko pagrįstus reikalavimus.

  - Montuojant instaliacinius vamzdžius turi būti laikomasi šių montažo reikalavimų:

  - Vamzdžiai turi laikytis tvirtai, nejudėti ir būti nepersikreipę. Tvirtinimo kronšteinus montuoti ne rečiau kaip kas 1m. Jeigu tvirtinama laikikliais, jie turi atitikti vamzdžio diametrą. Laikikliai tvirtinami ne arčiau kaip 25 cm nuo movos.

  - Vamzdžiai montuojami sienomis, kitomis konstrukcijomis, tarpusavyje jungiami specialiomis movomis. Jei kampas nestandartinis, kampiniuose vamzdžių perėjimuose naudoti lanksčias movas.

  - Vamzdžiai, prieš pertraukiant juose kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą purvą bei svetimkūnius.

  - Daryti smailius kampus (mažiau kaip 90 laipsnių) - draudžiama.

  - Vamzdžiai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagrečiai pagrindinėmis statybinių konstrukcijų linijomis ir galimai mažiau kristi į akis.

  - Vamzdžiais kertant konstrukcijas ir per juos nutiesus kabelius, kirtimo vieta turi būti užsandarinta atitinkamo konstrukcijos atsparumo gaisrui medžiaga.