Lentelė Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Adresas | Esamas demontuojamas modelis | Patalpos tipas | Reikalavimai įrangai | Atitikimas reikalavimams. Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rinkuškių g. 30, Rinkuškių k., Širvėnos sen., Biržų r. sav. | Esamas demontuojamas Midea MUE-36HRFN1 | Technologinė, serverinė, Biržų stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 10 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - kanalinė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 65 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 69 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 6,10 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: sieninis laidinis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |  |
| 2 | 9, Plunksnių k., Bilionių sen., Šilalės r. sav. | Esamas demontuojamas Fujitsu AOY25EPA3L | Technologinė, serverinė, Laukuvos stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 8 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - sieninė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 60 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 67 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 7 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: belaidis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |  |
| 3 | Šilagalio g. 20, Pažagienių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Panevėžio stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 7 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - sieninė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 57 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 63 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 7,40 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: belaidis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |  |
| 4 | Pramonės g. 9D, Kėdainiai | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Kėdainių stotis (ryšių konteineris) | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 7 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - sieninė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 57 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 63 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 7,40 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: belaidis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |  |
| 5 | Vilniaus g. 1A, Raseiniai | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Raseinių stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 7 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - sieninė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 57 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 63 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 7,40 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: belaidis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |  |
| 6 | Aukštakalnio g. 27, Alytus | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Alytaus stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 7 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - sieninė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 57 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 63 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 7,40 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: belaidis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |  |
| 7 | Gardino g. 91, Druskininkai | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Druskininkų stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 7 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - sieninė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 57 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 63 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 7,40 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: belaidis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |  |
| 8 | Mokyklos g. 3, Jurbarkas | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Jurbarko stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 10 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - kanalinė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 65 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 69 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 6,10 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: sieninis laidinis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |  |
| 9 | Marių g. 7, Marijampolė | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Marijampolės stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 10 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - kanalinė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 65 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 69 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 6,10 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: sieninis laidinis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |  |
| 10 | Bokšto g. 4, Truikių k., Babrungo sen., Plungės r. sav. | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Plungės stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 10 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - sieninė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 63 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 69 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 6,10 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: belaidis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |  |
| 11 | Saulės g. 8, Jurizdikos k., Švėkšnos sen., Šilutės r. sav. | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Švėkšnos stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 7 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - sieninė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 57 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 63 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 7,40 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: belaidis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |  |
| 12 | Bokšto 1, Ignalina | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Ignalinos stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 7 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - kanalinė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 65 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 66 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 6,88 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: sieninis laidinis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |  |
| 13 | Plungės g. 78A, Telšiai | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Telšių stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 7 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - sieninė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 57 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 63 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 7,40 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: belaidis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |  |
| 14 | Plungės g. 78A, Telšiai | Nėra kondicionieriaus | Technologinė, siųstuvų patalpa, Telšių stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 10 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - kanalinė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 65 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 69 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 6,10 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: sieninis laidinis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |  |
| 15 | Plungės g. 78A, Telšiai | Nėra kondicionieriaus | Technologinė, siųstuvų patalpa, Telšių stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 10 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - kanalinė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 65 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 69 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 6,10 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: sieninis laidinis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |  |