Priedas Nr. 1

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

PIRKIMO OBJEKTAS: oro kondicionierių įrengimo darbai, sugedusių kondicionierių (vidinės ir išorinės dalies) demontavimo darbai Telecentro objektuose.

DARBŲ ATLIKIMO VIETA: objektų sąrašas pridedamas 1 priede.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI NAUJIEMS KONDICIONIERIAMS:

- Nominali įrangos šaldymo galia, kondicionieriaus tipas ir kiti parametrai:

- nominali šaldymo galia pagal poreikį nuo 5 iki 10 kW lentelėje Nr. 1;

- įrangos tipas: inverterinis, split tipo, vidinės dalys – sieninės, kanalinės;

- įrangos energinio efektyvumo klasė (vėsinimo režimu) turi būti ne žemesnė kaip A++ pagal galiojančius Europos Sąjungos energinio ženklinimo reikalavimus oro kondicionavimo įrangai. Tiekėjas privalo pateikti energinio ženklinimo etiketę bei gamintojo techninę dokumentaciją, kurioje nurodyta energinė klasė ir sezoninis energinio efektyvumo rodiklis (SEER).

- įrangos paskirtis vėsinti serverių patalpas, darbo režimas 24h / parą ištisus metus;

- Mikroklimato palaikymas pagal nustatytus parametrus – automatinis;

- Įrangos vidinės dalies eksploatavimo sąlygos – uždaroje patalpoje;

- Įrangos išorinės dalies eksploatavimo sąlygos – atvirame ore;

- Įrangos veikimas šaldymo režime kai lauko temperatūra -15°C iki +40°C;

- Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą;

- Įrangoje naudojamas šaldymo agentas R32 arba analogas;

- Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją, t.y. automatiškai įsijungti ir išlaikyti atmintyje buvusius nustatymus po maitinimo įtampos nutrūkimo ar įtampos šuolio. Sumontavus įrangą „Auto Restart“ funkcija turi būti aktyvuota ir išbandytas jos veikimas imitavus įtampos dingimą ir atsiradimą. Rezultatai turi būti įforminti sistemos išbandymo akte.

- Įranga valdoma distanciniu arba sieniniu valdymo pulteliu, su galimybe ateityje automatiškai rotuoti kondicionierių darbą, įrengus antrą rezervinį analogišką oro kondicionierių.

- Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis – kondicionierius, pultelis ir kondicionierius);

- Įrangos įrengimo vietas derinti su Užsakovu atstovu vietoje. Kondensato nuvedimo sistemą pagal galimybes įrengti savitakinę.

- Sugedusių kondicionierių esami vamzdynai ir elektros instaliacija demontuojama, angos sienose ir (ar) lubose užsandarinamos. Laidų, kabelių bei vamzdžių perėjimų per sienas, lubas sandarinimui turi būti naudojamos ugniai atsparios putos. Visa demontuota įranga pristatoma adresu Sausio 13-osios g. 10, Vilnius.

- Vamzdyno ir elektros instaliacijos montuojamos lauke apsaugai naudojamas UV spinduliams atsparus gofruotas vamzdis.

- Įrangos elektrinį maitinimą prijungti nuo esamo elektros paskirstymo skydo. Tikslus pajungimas derinamas su Užsakovo atstovu vietoje;

- Tiekėjo pasiūlyme turi būti atskirai nurodyti siūlomos įrangos modeliai, kaina, montavimo darbų vertė kartu su pagalbinėmis medžiagomis, sugedusių kondicionierių demontavimo darbų kaina. Demontuojant kondicionierius saugoti, kad šaldymo skystis nepatektų į aplinką. Tiekėjas surinktą šaldymo skystį, nepažeidžiant teisės aktais nustatytų aplinkosaugos reikalavimų, privalo perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams, vykdantiems jų šalinimą/utilizavimą arba naudojimą.

- Įrangos įrengimui reikalingų mechanizmų ir medžiagų (varinių vamzdelių, plastikinių drenažo vamzdelių, kondensato siurblių, laidų, instaliacinių kanalų, įrangos prijungimui prie veikiančio elektros tinklo, tvirtinimo konstrukcijų ir kt.) kiekius tiekėjas nustato pats savo jėgomis ir sąskaita, vadovaudamasis patalpų planais ir atlikęs patalpų apžiūrą. Visų įrangos įrengimui reikalingų medžiagų kainą tiekėjas turi įtraukti į pasiūlymo kainą.

- Visus konstrukcijų ir įrangos tvirtinimo, pastatymo, palipimo, pakėlimo (keltuvas) ir kitus įrangos įrengimui reikalingus darbus, taip pat apdailos atstatymo, stogo dangos sandarinimo ir panašius darbus (jei tokie bus reikalingi) bei patalpų valymą, tiekėjas atlieka savo jėgomis ir sąskaita.

- Siūloma įranga tūri būti nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m.;

- Garantinis įrangos laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn.;

- Iki priėmimo perdavimo akto pasirašymo Tiekėjas pateikia Užsakovui:

  - komplektą darbo brėžinių ir aktų su atsakingų asmenų už atliktus darbus parašais;

  - sistemos išbandymo aktą;

  - elektros instaliacijos varžų matavimo protokolus;

  - įrangos techninius pasus, sertifikatus, gamintojo atitikties deklaracijas;

  - eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba;

Visa dokumentacija pateikiama elektronine forma PDF formate.

Lentelė Nr. 1

KEIČIAMŲ BEI NAUJAI ĮRENGIAMŲ KONDICIONIERIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Adresas | Esamas demontuojamas modelis | Patalpos tipas | Reikalavimai įrangai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rinkuškių g. 30, Rinkuškių k., Širvėnos sen., Biržų r. sav. | Esamas demontuojamas Midea MUE-36HRFN1 | Technologinė, serverinė, Biržų stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 10 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - kanalinė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 65 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 69 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 6,10 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: sieninis laidinis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |
| 2 | 9, Plunksnių k., Bilionių sen., Šilalės r. sav. | Esamas demontuojamas Fujitsu AOY25EPA3L | Technologinė, serverinė, Laukuvos stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 8 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - sieninė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 60 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 67 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 7 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: belaidis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |
| 3 | Šilagalio g. 20, Pažagienių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Panevėžio stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 7 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - sieninė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 57 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 63 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 7,40 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: belaidis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |
| 4 | Pramonės g. 9D, Kėdainiai | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Kėdainių stotis (ryšių konteineris) | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 7 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - sieninė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 57 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 63 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 7,40 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: belaidis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |
| 5 | Vilniaus g. 1A, Raseiniai | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Raseinių stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 7 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - sieninė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 57 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 63 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 7,40 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: belaidis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |
| 6 | Aukštakalnio g. 27, Alytus | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Alytaus stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 7 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - sieninė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 57 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 63 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 7,40 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: belaidis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |
| 7 | Gardino g. 91, Druskininkai | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Druskininkų stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 7 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - sieninė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 57 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 63 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 7,40 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: belaidis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |
| 8 | Mokyklos g. 3, Jurbarkas | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Jurbarko stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 10 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - kanalinė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 65 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 69 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 6,10 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: sieninis laidinis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |
| 9 | Marių g. 7, Marijampolė | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Marijampolės stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 10 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - kanalinė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 65 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 69 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 6,10 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: sieninis laidinis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |
| 10 | Bokšto g. 4, Truikių k., Babrungo sen., Plungės r. sav. | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Plungės stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 10 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - sieninė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 63 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 69 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 6,10 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: belaidis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |
| 11 | Saulės g. 8, Jurizdikos k., Švėkšnos sen., Šilutės r. sav. | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Švėkšnos stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 7 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - sieninė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 57 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 63 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 7,40 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: belaidis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |
| 12 | Bokšto 1, Ignalina | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Ignalinos stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 7 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - kanalinė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 65 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 66 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 6,88 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: sieninis laidinis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |
| 13 | Plungės g. 78A, Telšiai | Esamas paliekamas | Technologinė, serverinė, Telšių stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 7 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - sieninė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 57 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 63 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 7,40 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: belaidis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |
| 14 | Plungės g. 78A, Telšiai | Nėra kondicionieriaus | Technologinė, siųstuvų patalpa, Telšių stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 10 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - kanalinė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 65 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 69 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 6,10 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: sieninis laidinis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |
| 15 | Plungės g. 78A, Telšiai | Nėra kondicionieriaus | Technologinė, siųstuvų patalpa, Telšių stotis | Naujai montuojamo kondicionieriaus nominali šaldymo galia ⁓ 10 kW ± 0,3 kW Montuojamos įrangos vidinė dalis - kanalinė. Šaldymo agentas: freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+45°C Energijos efektyvumo klasė: šaldymui ne žemesnė nei A++; Vidinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 65 dB; Išorinio įrenginio triukšmo lygis vėsinimo režime: ne daugiau nei 69 dB; Sezoninis energinio efektyvumo koeficientas SEER ≥ 6,10 Įranga turi turėti „Auto Restart“ funkciją; Kondicionieriaus valdymas: sieninis laidinis valdymo pultas; CE ženklinimas: įranga turi turėti CE ženklinimą; Įranga turi būti sertifikuota pagal „Eurovent“ arba lygiavertį standartą; |