TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Prekės – neizoliuoti aliuminiai laidai.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Neizoliuoti aliuminiai laidai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarūs Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis, vnt.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aliuminis laidas A-50 | Kg | 15000 |
| 2. | Aliuminis laidas A-70 | Kg | 6000 |
| 3. | Aliuminis laidas su plieninių vijų šerdimi A-50 | Kg | 500 |
| 4. | Aliuminis laidas su plieninių vijų šerdimi A-70 | Kg | 500 |
| 5. | Aliuminis laidas su plieninių vijų šerdimi A-95 | Kg | 500 |

* Nurodytas preliminarus pirkimo objekto kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę keisti atskirų pirkimo objekto pozicijų (eilučių) kiekius – didinti vienų pozicijų kiekius ir mažinti kitų, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visų nurodytų preliminarių kiekių pagal atskiras pozicijas, tačiau įsipareigoja per Sutarties galiojimo laikotarpį pateikti Užsakymų už ne mažesnę kaip 100 000 Eur be PVM sumą. Minimalus vieno užsakymo kiekis – 3000 kg.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos adresu: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 2 ir lentelėje Nr. 3

Lentelė Nr.2. Aliuminiai laidai

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
|  | Gaminys turi atitikti standartą e) | LST EN 50182 arba lygiavertį |
|  | Kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |
|  | Laidams turi būti atlikti tipo bandymai (angl. Type Tests) laboratorijoje d) | Pagal LST EN 50182 (EN 50182) standartą arba lygiavertį |
|  | Atlikti laidų suardančios mechaninės apkrovos (angl. Tensile Breaking Strength) tipo bandymai b) arba c) | Pagal standarto LST EN 50182 6.4.8 punkto arba lygiaverčius reikalavimus |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei e) | -350 C … +350 C |
|  | Laido sandara e) | Neizoliuotas daugiavielis aliumininis |
|  | Aliuminio lydinio vijų klasė pagal LST EN 60889 ar lygiavertį standartą e) | AL1 |
|  | Laido skerspjūvio plotas e) | 49,5 mm2 ± 2 %; 65,8 mm2 ± 2 %; |
|  | Laidą suardanti mechaninė apkrova (laido skerspjūvio plotas) e) | ≥ 8,4 kN (49,5 mm2 ± 2 %); ≥ 11,8 kN (65,8 mm2 ± 2 %); |
|  | 1 km laido varža, esant nuolatinei srovei prie +20o С (laido skerspjūvio plotas) e) | ≤ 0,58 Ω/km (49,5 mm2 ± 2 %); ≤ 0,44 Ω/km (65,8 mm2 ± 2 %); |
|  | Laido masė (laido skerspjūvio plotas) e) | ≤ 136 kg/km (49,5 mm2 ± 2 %); ≤ 181 kg/km (65,8 mm2 ± 2 %); |
|  | Tarnavimo laikas e) | ≥ 25 metai |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija.

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolai;

- Gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolai (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Gamintojo deklaracija arba gaminio techninis aprašymas.

Lentelė Nr. 3. Aliuminiai laidai su plieninių vijų šerdimi

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Gaminys turi atitikti standartą e) | LST EN 50182 arba lygiavertį |
|  | Kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |
|  | Laidams turi būti atlikti tipo bandymai (angl. Type Tests) laboratorijoje d) | Pagal LST EN 50182 (EN 50182) standartą arba lygiavertį |
|  | Atlikti laidų suardančios mechaninės apkrovos (angl. Tensile Breaking Strength) tipo bandymai b) arba c) | Pagal standarto LST EN 50182 6.4.8 punkto reikalavimus ar lygiaverčius |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei e) | -35°...+35° C |
|  | Laido sandara e) | Neizoliuotas daugiavielis aliumininis su cinkuotų plieninių vijų šerdimi |
|  | Aliuminio lydinio vijų klasė pagal LST EN 60889 ar lygiavertį standartą e) | AL1 |
|  | Cinku padengtų plieninių vijų klasė pagal LST EN 50189 ar lygiavertį standartą e) | ST1A |
|  | Aliuminio vijų sluoksnio skerspjūvio plotas e) | Nustatoma užsakant: 48,3 mm2 ± 2 %; 69,9 mm2 ± 2 %; 94,4 mm2 ± 2 %; 121,6 mm2 ± 2 %; 148,9 mm2 ± 2 % |
|  | Laidą suardanti mechaninė apkrova (aliuminio vijų sluoksnio skerspjūvio plotas) e) | Nustatoma užsakant: ≥ 16,8 kN (48,3 mm2 ± 2 %); ≥ 26,2 kN (69,9 mm2 ± 2 %); ≥ 34,9 kN (94,4 mm2 ± 2 %); ≥ 44,5 kN (121,6 mm2 ± 2 %); ≥ 53,6 kN (148,9 mm2 ± 2 %) |
|  | 1 km laido varža, esant nuolatinei srovei prie +20o С (aliuminio vijų sluoksnio skerspjūvio plotas) e) | Nustatoma užsakant: ≤ 0,60 Ω/km (48,3 mm2 ± 2 %); ≤ 0,44 Ω/km (69,9 mm2 ± 2 %); ≤ 0,31 Ω/km (94,4 mm2 ± 2 %); ≤ 0,25 Ω/km (121,6 mm2 ± 2 %); ≤ 0,20 Ω/km (148,9 mm2 ± 2 %) |
|  | Laido masė (aliuminio vijų sluoksnio skerspjūvio plotas) e) | Nustatoma užsakant: ≤ 195 kg/km (48,3 mm2 ± 2 %); ≤ 283 kg/km (69,9 mm2 ± 2 %); ≤ 385 kg/km (94,4 mm2 ± 2 %); ≤ 491 kg/km (121,6 mm2 ± 2 %); ≤ 601 kg/km (148,9 mm2 ± 2 %) |
|  | Plieninių vijų apsauga nuo korozijos e) | Suteptos antikoroziniu tepalu pagal LST EN 50182 standarto priedą B, variantas 1÷4 (angliškai „Case 1÷4“) |
|  | Tepalo lašėjimo temperatūra e) | ≥ 200° C |
|  | Tarnavimo laikas e) | ≥ 25 metai |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija.

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolai;

- Gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolai (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Gamintojo deklaracija arba gaminio techninis aprašymas.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Prekės turi būti pristatomos būgnais. Būgnai turi būti po 500 kg. Kiekvienas būgnas padėtas ant būgno briaunos, o po ja padėta paletė.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per techninės specifikacijos 7.2. punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50,00 eurų (penkiasdešimt eurų 00 ct)  už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių priėmimo-perdavimo aktai.