TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „KN Energies“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- LED technologijos gatvės šviestuvai ir daugiafunkciniai jutikliai (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - ESAMA SITUACIJA

- Esami gatvės šviestuvai yra nusidėvėję ir techniškai nebeatitinka šiandieninių eksploatacinių bei energetinio efektyvumo reikalavimų. Šviestuvai veikia nestabiliai, dažnai pasireiškia gedimai, kurie turi tiesioginės įtakos higienos normoms bei eksploatacinėms išlaidoms. Dalis įrangos yra senesnės kartos, todėl atsarginės dalys tampa vis sunkiau prieinamos, o remontas brangsta ir nebėra ekonomiškai pagrįstas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Apraše nustatytų aplinkos apsaugos principų, t. y.: - Siekti, kad Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu, būtų pasirenkamos netaršios transporto priemonės, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše; - Siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo. - Tiekėjas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

- Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams

- Tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, jeigu yra bent viena iš PĮ 58 str. 41 nurodytų sąlygų.

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Perkami LED technologijos gatvės šviestuvai (toliau – gatvės šviestuvai) su integruota ZHAGA standarto jungtimi ir daugiafunkciniai jutikliai skirti viešųjų erdvių – gatvių, alėjų, skverų, parkų – apšvietimui, užtikrinant energijos vartojimo efektyvumą, apšvietimo kokybę ir išmaniųjų funkcijų palaikymą. Gatvės šviestuvai turi susiderinti ir integruotis su šiuo metu teritorijoje naudojama apšvietimo valdymo sistema (angl. „Signify Interact City ir Signify service tag“) ir komunikuoti su esamais šviestuvais.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuotas įkainis

  - Nurodytas preliminarus planuojamas įsigyti kiekis. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja per sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti prekių ne daugiau kaip už 45 000 EUR be PVM. Prekės bus perkamos pagal poreikį (kiekvienoje eilutėje nurodyti kiekiai gali didėti arba mažėti).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LED technologijos gatvės šviestuvas | Vnt. | 100 |
|  | Gatvės šviestuvo daugiafunkcinis jutiklis | Vnt. | 100 |

☒ Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visos nurodytos pradinės Sutarties vertės ar jos dalies. Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekių kiekis gali didėti ar mažėti.

☒ Pirkėjas turi teisę įsigyti Sutartyje nenumatytas, tačiau su pirkimo objektu / Sutarties dalyku susijusias prekes (toliau – Nenumatytos prekės), kurių bendra vertė  per visą Sutarties galiojimo laikotarpį negali viršyti 10 procentų Sutarties maksimalios kainos, t.y. 4500 EUR be PVM. Nenumatytų prekių įsigijimų kaina yra įskaičiuota į Sutarties maksimalią kainą. Sutarties maksimalia kaina laikoma Sutarties kaina su 10 procentų nenumatytoms prekėms.

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
|  | Priėmimo-perdavimo aktas | Pristačius užsakytas prekes. |
|  | Prekių įrengimo/montavimo vadovai | Teikia Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo Pirkėjo prašymo pateikimo dienos. |
|  | Prekių eksploatacijos/naudojimo vadovai |  |
|  | Kita dokumentacija būtina tinkamam Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymui (pvz. Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 nurodyti Europos saugos standartus atitinkantys sertifikatai, licencijos). |  |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

☒  Burių g. 19, Klaipėda, LT- 92276.

- PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekių tiekimo terminai

    - Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

    - Prekių užsakymai gali būti teikiami 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Užsakymų teikimo tvarka

☒ El. paštu

  - Prekių tiekimo tvarka

    - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 6 p. nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 8:00 – 16:30 val., V 8:00 – 15:30 val.).

    - Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus ir konkretų poreikį. Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu nurodytu Sutartyje.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 60 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, atitinkamų prekių kokybei keliamus teisės aktų reikalavimus ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Nekokybiškos Prekės turi būti pakeičiamos naujomis visą Prekių garantinį laikotarpį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie nekokybiškas prekes.

  - Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas Prekes išsiuntimo el. paštu Tiekėjui dienos.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1. Prekių techninių parametrų atitikties lentelė

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Prekių techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Dokumentai patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - LED technologijos gatvės šviestuvas |  |  |  |  |
|  | Bendri reikalavimai | LED technologijos gatvės šviestuvas | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) |  |
|  | Maitinimo įtampa | 230 VAC, 50 Hz | (įrašyti siūlomą reikšmę) VAC (įrašyti siūlomą reikšmę) Hz |  |
|  | Šviestuvo įėjimo galia | Ne daugiau 60 W | (įrašyti siūlomą reikšmę) W |  |
|  | Viršįtampio apsauga | Ne mažiau 10 kV | (įrašyti siūlomą reikšmę) kV |  |
|  | Elektrosaugos klasė | Ne mažiau II | (įrašyti siūlomą reikšmę) klasė |  |
|  | Šviestuvo šviesos srautas | Ne mažiau 8700 lm | (įrašyti siūlomą reikšmę) lm |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos | Ne siauresnėse ribose kaip -36 – 40 oC | (įrašyti siūlomą reikšmę) oC |  |
|  | Europos saugos standartus atitinkantys sertifikatai, licencijos | CE sertifikatas, Enec, Enec+, Zhaga-D4i | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) |  |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | ≥ IP66 | (įrašyti siūlomą reikšmę) |  |
|  | Atsparumas smūgiams | ≥ IK09 | (įrašyti siūlomą reikšmę) |  |
|  | Korpusas | Korpusas pagamintas iš mažo vario aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga (dažais) nuo jūrinės druskos, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai, aptakus, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai, spalva derinama užsakant. | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) |  |
|  | Vidutinė eksploatacijos trukmė | Ne mažiau 100000 h | (įrašyti siūlomą reikšmę) |  |
|  | Šviesos šaltinio srauto sumažėjimas po 100000 val. | Ne mažiau 96 | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) |  |
|  | Šviestuvo efektyvumas | ≥ 175 lm/W | (įrašyti siūlomą reikšmę) lm/W |  |
|  | Šviesos perteikimo spalva | Neutrali balta arba 4000 K | (įrašyti siūlomą reikšmę) |  |
|  | Spalvų atkūrimo indeksas | Ne mažiau 70 | (įrašyti siūlomą reikšmę) |  |
|  | Šviestuvo valdymas | Belaidis maitinimo šaltinio programavimas ir diagnostika per SimpleSet (NFC) sąsaja arba lygiavertis. Šviestuvas turi būti su ZHAGA standarto jungtimi šviestuvo apačioje. | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) |  |
|  | Montavimas | Montuojamas atramose nuo 4 iki 8 m ir nuo 8 iki 12 m nuo žemės paviršiaus ant 40 - 60 mm diametro atramos ar gembės. Šviestuvo montavimo aukščio duomenys bus pateikiami užsakymo metu. Reguliuojamas šviestuvo laikiklis su keičiamu kampu diapazone ne mažesniame nei +15°/-15° arba kabinamas tiesiai ant atramos 90° kampu. | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) Siūlomas montavimo sprendimas (įrašyti siūlomą reikšmę/sprendimą) |  |
|  | Garantinis terminas | Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 60 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | (įrašyti siūlomą reikšmę) mėn. |  |
| - Gatvės šviestuvo daugiafunkcinis jutiklis |  |  |  |  |
|  | Bendri reikalavimai | Gatvės šviestuvo daugiafunkcinis jutiklis montuojamas atramose nuo 4 iki 8 m ir nuo 8 iki 12 m nuo žemės paviršiaus, radaro aptikimo zona ne siauresnėse ribose kaip 15 m – 30 m. | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) |  |
|  | Maitinimo įtampa | Ne daugiau ±24 VDC | (įrašyti siūlomą reikšmę) |  |
|  | Daugiafunkcinio jutiklio funkcijos | Komunikacija tarp šviestuvų Vietinis Mesh radijo ryšys programuojamas prisijungimas per programėlę, web sąsaja, API pagalba arba lygiavertis. Jutiklis turi būti integruota keletą jutiklių tokių kaip judesio (radaro), šviesos, temperatūros. Pajungimas per ZHAGA standarto jungtį šviestuvo apačioje. | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) Siūlomas programuojamas prisijungimas per (įrašyti siūlomas reikšmes) |  |
|  | Daugiafunkcinio jutiklio funkcijos | Daugiafunkcinis jutiklis turi komunikuoti su šiuo metu naudojamais LRI8135 jutikliais | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą), pateikiamas turimo jutiklio gamintojo patvirtinimas |  |
|  | Europos saugos standartus atitinkantis sertifikatai, licencijos | CE sertifikatas, Zhaga-D4i | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) |  |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | ≥ IP66 | (įrašyti siūlomą reikšmę) |  |
|  | Atsparumas smūgiams | ≥ IK08 | (įrašyti siūlomą reikšmę) |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos | Ne siauresnėse ribose kaip -36 – 40 oC | (įrašyti siūlomą reikšmę) |  |
|  | Garantinis terminas | Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 60 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | (įrašyti siūlomą reikšmę) mėn. |  |