Specialiųjų sąlygų 2 priedas

GABALINIŲ KURO DURPIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Pirkimo objektas – gabalinės kuro durpės – kietas kuras skirtas šilumos energijos gamybai (toliau – Kuras).

1.2. Pirkimas neskaidomas į Pirkimo objekto dalis.

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

2.1. Perkamo objekto kiekis per 2026-2027 metų šildymo sezoną yra 550 tonų gabalinių kuro durpių (poreikis, priklausomai nuo oro sąlygų, gali kisti +/- 30 %).

2.2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Kuro kiekio. Kuras bus perkamas pagal faktinį poreikį.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

3.1. Kuras su transportavimo paslauga turi būti patiektas į šią Pirkėjo katilinę:

3.1.1. Karmėlavos katilinė, adr.: Tako g. 16-2, Karmėlava II, Kauno r.;

4. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

4.1. Pagrindiniai Kuro kokybės reikalavimai:

4.1.1. drėgnumas, ne didesnis 40 %;

4.1.2. peleningumas, ne didesnis 3 %;

4.1.3. naudojamosios kuro masės apatinė šilumingumo vertė Q n.m.a., ne mažiau 3100 kcal/kg;

4.1.4. plitinis tankis, ne mažiau 250 kg/m3, min

5. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

5.1. Pardavėjas turi įvertinti Kuro iškrovimo galimybes į sandėlį pristatymo vietoje.

5.2. Pirkėjas pateikia Pardavėjui raštišką užsakymą (Pardavėjo elektroniniu paštu), kuriame nurodo reikalingą Kuro kiekį. Pardavėjas privalo pristatyti Kurą per dvi darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.3. Kuras pristatomas darbo dienomis Pirkėjo darbo valandomis nuo 8:00 val. iki 16:45 val.

5.4. Kuro gavimo bei priėmimo faktas yra fiksuojamas krovinį lydinčiame važtaraštyje. Kartu su krovinio važtaraščiu turi būti pateiktas svėrimo faktą įrodantis dokumentas. Svarstyklės privalo turėti metrologinę patikrą. Pardavėjo pareiga pateikti Pirkėjui krovinio važtaraštį ir svorį įrodantį dokumentą taip pat kai kuras parduodamas iš sandėlio pakraunant jį į Pirkėjo transportą.

5.5. Pardavėjas, kartu su krovinio važtaraščiu, pristato ir gabalinių kuro durpių tyrimų protokolą, pagrindžiantį reikalaujamas gabalinių kuro durpių charakteristikas (kaloringumas – kcal/kg, drėgnumas – proc., peleningumas – proc.). Jei kitų vežimų gabalinių kuro durpių charakteristikos skiriasi, pateikiamas kitas gabalinių kuro durpių tyrimų protokolas.

5.6. Pateiktoje PVM sąskaitoje-faktūroje turi būti išskirta transportavimo dalis ir pateiktas bendras pristatytos gabalinių kuro durpių kiekis (t.).

5.7.  Pardavėjas visą sutarties laikotarpį (šildymo sezono metu) privalo sandėlyje turėti bent 10 proc. sutarties apimties gabalinių kuro durpių kiekio rezervą, kad laikomas rezervines atsargas bet kuriuo metu būtų galima ne vėliau kaip per 3 valandas pradėti tiekti į naudojimo vietas automobilių transportu ir per 24 val. po užsakymo pristatyti į katilines, taip išlaikant būtiną sukaupti rezervinių atsargų kiekį reikalaujamą pagal Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisykles.