Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) projektavimO, pastatymO ir pajungimO, Josvainių g. 2, KaunE,

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

lentelė Nr. 3

| Specifikacijos pavadinimas | Specifikacijos reikšmė | Pastabos | Siūlomos prekės gamintojas, modelis | Tiekėjo siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nepertraukiamas maitinimo šaltinis (UPS) |  |  | Nurodyti prekės modelį, gamintoją |  |
| Nominali UPS galia | 120 kW – 180 kW |  |  |  |
| UPS tipas | Online (dvigubos konversijos) |  |  |  |
| Nominali įtampa | 3x380V+N |  |  |  |
| Įtampos diapazonas, kuriame UPS veikia | 165 – 475 V | ne blogiau kaip |  |  |
| Dažnių diapazonas, kuriame UPS veikia | 49 – 60 Hz | ne blogiau kaip |  |  |
| Įėjimo galios koeficientas | 0,99 | ne blogiau kaip |  |  |
| Išėjimo įtampa | 3x380V+N |  |  |  |
| Išėjimo įtampos stabilumas esant dinaminei apkrovai, kai apkrova keičiasi 0-100-0% | +/- 5% | ne blogiau kaip |  |  |
| Išėjimo dažnis | 50 Hz |  |  |  |
| Įšėjimo galios koeficientas | 1 | ne blogiau kaip |  |  |
| Perkrovos veikimas | 125% - 10 min 150% - 1 min | ne blogiau kaip |  |  |
| Trumpalaikė pikinė srovė | 400A | iki 5ms |  |  |
| Trumpalaikė pikinė srovė | 500A | iki 1ms |  |  |
| UPS valdymas |  |  |  |  |
| Valdymo skydelis su lietimui jautriu ekranu, galinčiu rodyti UPS veikimo informaciją ir atlikti visus reikiamus nustatymus. | UPS priekiniame skydelyje | arba lygiavertis |  |  |
| Dvigubos konversijos rėžime | 95% | ne blogiau kaip |  |  |
| ECO rėžime | 98% | ne blogiau kaip |  |  |
| Online dvigubos konversijos | Lygintuvas ir keitiklis veikia dvigubos konversijos režimu |  |  |  |
| ECO režimas | Lygintuvas ir keitiklis yra išjungti; apkrova maitinama per bypasą |  |  |  |
| Šaltas paleidimas | UPS paleidimas iš baterijų, kai išoriniame tinkle nėra įtampos |  |  |  |
| Baterijos |  |  |  |  |
| Tipas | AGM/GEL/LFP (LiFePO4) | arba lygiavertis |  |  |
| Akumuliatorių spintelių skaičius | 2-4 vnt. |  |  |  |
| Baterijos įdėjimas į spintelę | Ant ištraukiamų padėklų, kad būtų galima greitai pakeisti | arba lygiavertis |  |  |
| Pridedami akumuliatoriaus saugikliai ir iš anksto sumontuoti akumuliatoriaus spintelėje | Taip |  |  |  |
| Apsaugos laipsnis | IP20 | ne mažiau kaip |  |  |
| Akumuliatoriaus veikimo laikas esant 100% apkrovai, | 10 min | ne mažiau kaip |  |  |
| UPS garantinis laikotarpis | 24 mėnesiai nuo pridavimo užsakovui dienos | ne mažiau kaip |  |  |
| Baterijų garantinis laikotarpis | 24 mėnesiai nuo pridavimo užsakovui dienos | ne mažiau kaip |  |  |
| Triukšmo lygis | 69 dB (+/- 1 db) | ne daugiau kaip |  |  |
| EN 62040-2/ IEC 62040-2 | Elektromagnetinis suderinamumas | arba lygiavertis |  |  |
| IEC 62040-1 | Sauga | arba lygiavertis |  |  |
| Patalpos vėsinimo įranga (galia/efektyvumas) | Vėsinimo/kondicionavimo sistema: 14 kW vėsinimo galia, 6 SEER ir 4,0 SCOP efektyvumas | ne mažiau kaip | Nurodyti prekės modelį, gamintoją |  |
| Patalpos vėsinimo įranga (parametrai) | Sistema šaldymo režimu turi veikti temperatūrų diapazone nuo -20°C iki +40°C, naudoti R32 šaltnešį ir užtikrinti patikimą veikimą |  |  |  |
| Sumontuotai įrangai ir darbams Tiekėjas privalo suteikti garantiją | 24 mėn. | ne mažiau kaip |  |  |