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DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus 2026-ESO-14 Gamtinių dujų apskaitų ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų spintelės, jų atsarginės dalys bei dujų slėgio reguliavimo įtaisai pirkime.
[bookmark: _Hlk25240925]Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

	Eil. Nr.
	Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą
	Siūloma korekcija / klausimas
	Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą

	1.
	
	Dėl sandarinimo medžiagų naudojimo pirkime Nr. 2026-ESO-14

Atsakydami į Pirkėjo užklausą, teikiame paaiškinimą ir pridedame principines schemas (failas „20260609_080606.pdf “):
Sandarinimas siūlu (pažymėta brėžiniuose): Naudojamas tik elastingumo reikalaujančiose vietose (pvz., ties čiaupais).
Sandarinimas klijais (kiti variantai): Numatytas stabiliose, stacionariose jungtyse (pvz., plieno-PE perėjimuose).

Argumentai:Laikas ir kaštai: Kiekvieną srieginį sujungimą vynioti siūlu pramoninėje gamyboje užima žymiai daugiau laiko ir yra labai brangu (stipriai didina savikainą).
Patikimumas: Stabiliose jungtyse sertifikuoti anaerobiniai klijai pramonėje veikia idealiai – garantuoja 100 proc. sandarumą ir apsaugo nuo korozijos.

Pridedamuose brėžiniuose (kodai: 1722, 1212, 1222, 2211, 2221) aiškiai išskirtos siūlo ir klijų naudojimo vietos. Prašome leisti stabiliose jungtyse naudoti klijus.
	Paaiškiname, kad nepritariame sandarinimo klijų naudojimui nurodytuose sujungimuose nes:
· Neaišku kuo siūloma sandarinti - klijais ar kitomis nenurodytomis priemonėmis „(kiti variantai)“;
· Daugiametės patirties eksploatuojant DSRĮt  spinteles metu fiksuoti daugkartiniai dujų nutekėjimai plieno-PE perėjimuose ir kituose srieginiuose sujungimuose sandarinamuose klijais, todėl nemanome kad anaerobiniai klijai “veikia” idealiai ir garantuoja sujungimų sandarumą DSRĮt spintelių eksploatavimo metu
Dujų nutekėjimų per srieginių sujungimų sandarinamų klijais šalinimas užima žymiai daugiau laiko ir yra brangus todėl didina DSRĮt eksploatavimo kainą.

Atsižvelgiant į tai, bei vadovaujantis Specialiųjų pirkimo sąlygų 16 p., reikalavimai keičiami nebus.





Pirkimų projektų vadovė Viktorija Bušauskienė, Mob. +370 695 05048
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