TECHNINĖ UŽDUOTIS

LAZDIJŲ M., M. GUSTAIČIO G. 30, VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ IR VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIO PROJEKTAVIMUI IR STATYBOS BEI VANDENS BOKŠTO REMONTO DARBAMS

# ESAMA PADĖTIS

Lazdijai –  miestas pietų Lietuvoje, Alytaus apskrityje, 52 km į pietvakarius nuo Alytaus, 7 km nuo sienos su Lenkija.

Lazdijų m. 2021 m visuotinio gyventojų surašymo duomenimis gyveno 4016 gyventojai.

1.pav. Lazdijų m. situacijos schema.

## Esama situacija

Šiuo metu vandenvietės teritorijoje yra keturi vandens gręžiniai, iš kurių vienas dabar nenaudojamas, o kitas netvarkingas ir tai pat nenaudojamas. Šiuo metu eksploatuojami du vandens gręžiniai. Vieno gręžinio siurblio našumas 20 m3/h, o kito 20 m3/h. Atsižvelgiant į HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“ gręžinių vandenyje yra  viršijamos geležies, amonio ir mangano koncentracijos.  Geležies yra 3023 µg/l, amonio 0,566 mg/l, o mangano 73,4 µg/l.

Esamoje vandenvietėje yra vandens gerinimo įrenginių pastatas su filtrais bei yra eksploatuojamas vandens bokštas. Vandens gerinimo įrenginių pastate yra seni metaliniai 2 filtrai, bei 2 oksidatoriai. Šiuo metu veikiantys yra tik vienas filtras ir vienas oksidatorius. Filtrai paveikti korozijos, filtrų distribucinė sistema taip pat. Esami technologiniai vamzdynai ketiniai, taip pat paveikti korozijos. Pats vandens gerinimo įrenginių pastatas taip pat prastos būklės, reikalauja tiek vidaus tiek išorės kosmetinio remonto. Esami vandens valymo filtrai nesugeba išvalyti iš vandens geležies, amonio ir mangano iki higienos normų keliamų reikalavimų. Esami filtrai plaunami iš vandens bokšto, orapūtė neveikianti, plovimas vykdomas rankiniu būdu.

Vandens bokšto naudingas tūris 400 m3, aukštis 45 m, bokštas taip pat reikalauja remonto, dvivamzdė vandens bokšto sistema paveikta korozijos, ištrupėjusios plytelės, silikatinės plytos, grindų nišos uždengimo plokštės surūdijusios.

## Kultūros paveldo teritorija

Planuojami statybos darbai nepateka į  kultūros paveldo teritorijas ar jų apsaugos zoną.

## Saugomos teritorijos

Planuojami statybos darbai nepatenka į saugomas teritorijas ar jų apsaugos zonas.

# REIKALAVIMAI VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ STATYBAI

## Vandens gręžinys

Lazdijų m., vandenvietėje reikia įrengti du vandens gavybos gręžinius. Naujų vandens gręžinių našumas turėtų būti po 30 m3/h.

Gręžinių dažnio keitikliai turi būti numatomi naujai statomame VGI pastate. Vanduo iš naujo ir esamų gręžinių atvedamas į projektuojamą VGI pastatą. Gręžinio siurblio slėgis turi būti reguliuojamas pagal slėgį esanti po filtrų, palaikant maksimalų vandens lygį vandens bokšte. Naujai projektuojamas gręžinys turi būti su požemine dalimi, tai yra būti šulinyje, su visa reikiama armatūra.

Rengiant projektą jo apimtyje įvertinti Žemės gelmių registre įregistruotų požeminio vandens eksploatacinių gręžinių duomenis, parinkti numatomo gręžinių gylį. Įrengus gręžinį turi būti atliekamas bandomasis išpumpavimas.

Privaloma atlikti požeminio vandens išteklių aprobavimą, LR teisės aktų nustatyta tvarka (įsak. Nr. 1-220, 2022-05-16).  Aplink vandens gręžinį nustatyti vandenvietės apsaugos zoną (VAZ).

Užbaigus darbus gręžinys nustatyta tvarka perduodamas užsakovui ir pateikiamas gręžinio pasas įregistruotas Lietuvos geologijos tarnyboje.

Taip pat reikia vieną nenaudojamą gręžinį užtamponuoti, o kitame gręžinyje sumontuoti vandens siurblį.

## Vandens bokštas

Vandens bokšto naudingas tūris 400 m3, aukštis 45 m, bokštas taip pat reikalauja remonto, dvivamzdė vandens bokšto sistema paveikta korozijos, todėl reikia numatyti ją pakeisti į naują PE arba nerūdijančio plieno AISI 304/316.

## Vandens gerinimo įrenginiai

Naujiems vandens gerinimo įrenginiams reikia įrengti naują optimalių išmatavimų lengvų konstrukcijų pastatą.

VGĮ našumo parametrai

| Parametras | Kiekis |
| --- | --- |
| Vandens gerinimo įrenginių našumas, m3/hmax | 50 |
| Vandens gerinimo įrenginių našumas, m3/d | 500 |

Vandens gerinimo įrenginių sudėtis

Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba bus vykdoma esamoje vandenvietės teritorijoje, atsižvelgiant į esamą situaciją, vandens gerinimo įrenginių (ruošyklos) sudėtis numatoma:

- Pastatyti vandens gerinimo įrenginių technologinį pastatą;

- Įrengti vandens gręžinius (2 vnt.);

- Pastatyti geriamojo vandens ruošyklą (geležies, amonio ir mangano šalinimui);

- Automatizuoti vandens ruošyklos darbą;

- Pakloti paplavų išleidimo naujas tinklų linijas;

- Pastatyti paplavų skaidrinimo rezervuarą;

- Pakloti naują vandentiekio trasą nuo esamų ir projektuojamų gręžinių iki vandens ruošyklos ir iki esamo vandens bokšto;

- Pastatyti požeminį filtrų plovimo rezervuarą.

- Pastatyti paruošto vandens dezinfekavimo įrenginį;

- Sutvarkyti vandenvietės teritoriją ir numatyti aikštelę prie pastato;

- Numatyti vandens ruošyklos pagrindinių darbo parametrų perdavimą į centrinę dispečerinę;

- Pakeisti/atnaujinti vandens bokšto vamzdyną.

Vandens ruošimo įrenginiai

Siūloma statyti standartinius vandens gerinimo įrenginius – slėginius filtrus. Siūloma klasikinė vandens gerinimo technologija atsižvelgiant į tai, kad tokios technologijos yra labiausiai prieinamos, geriausiai žinomos, gali būti be jokių apribojimu naudojamos. Tokie vandens gerinimo įrenginiai susideda iš aeravimo sistemos, filtravimo sistemos ir paplavų sistemos. Didžiausias vandens filtracijos greitis ne daugiau 10 m/h.

Geležis, amonis ir manganas oksiduojami oro deguonimi. Oksiduoti reikalingo deguonies gaunama aeruojant ruošiama vandenį. Oksidavimo produktai nukošiami apdorotam vandeniui tekant pro košimo terpe.

Įvertinus žalio požeminio vandens kokybę siūloma naudoti bereagentę vieno laipsnio slėginio aeravimo ir vieno laipsnio slėginio filtravimo technologinę schemą. Šios technologinės schemos esmė yra tokia: kompresoriaus pagalba į žalią požeminį vandenį įterpiamas oksidacijos reakcijoms reikalingas oro kiekis. Šis vandens – oro mišinys per vandens maišytuvą patenka į oksidacines talpas (oksidatorių) ir iš jo į filtrus. Turi būti numatytas bent vienas oro-vandens maišytuvas, ne mažiau kaip 2 vnt slėginiai oksidatoriai ir nemažiau kaip 3 vnt., slėginiai filtrai.

Aeruotas vanduo, kuriame susidarys geležies hidroksidas, pateks į filtrus, kur netirpios geležies nuosėdos bus nufiltruotos ant kvarcinio smėlio užpildo.

Technologinė schema turi būti tikslinama projekto rengimo metu papildomai įvertinus gręžinio žalio vandens parametrus.

Slėginių filtrų korpusai metaliniai, vidinis paviršius gali būti iš HDPE, iš išorės padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas poliesterine derva. Filtrų drenažo sistema metalinė.

Lauko vandentiekis tiesiamas iš PE vamzdžių pastato viduje vandentiekio vamzdynai montuojami slėginiais PVC-U vamzdžiais ir PVC-U armatūra, oro tiekimo vamzdynai – iš PE ir PVC. Vamzdynuose numatyti papildomas sriegines jungtis – valymui.

Filtrų plovimui reikia numatyti plovimo talpą su plovimo siurbliu, bei orapūte įkrovos purenimui.

Pastato viduje įrengti technologinius vamzdynus, elektros instaliaciją, vėdinimą ir šildymą (elektrinius radiatorius su temperatūriniais davikliais).

Oksidavimui naudoti tik atmosferos deguonį. Vandens prisotinimui deguonimi naudoti slėginius metalinius aeratorius. Aeratorių korpusai metaliniai, vidinis paviršius gali būti iš HDPE, iš išorės padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas poliesterinė derva. Jų skaičių pasirenka rangovas atsižvelgiant į siūlomą technologiją. Oro įterpimui naudoti be tepalinį kompresorių su automatiniu  kondensato nuleidimu. Numatyti vieną darbinį, o kitą atsarginį be tepalinį oro kompresorių. Ant oro padavimo linijos turi būti numatytas oro rotametras.

Sumontuoti monometrus, prieš įrenginius ir po filtrų.

Filtrų užpildas - kvarcinis smėlis. Filtruojančiojo užpildo aukštis  atitinkamai pagal kvarcinio smėlio išsiplėtimo laipsnį.

Vandens ruošimo pastate reikia sumontuoti dažnio keitiklius siurblių valdymui ir vandens elektromagnetinius debitomačius (žalio ir valyto) vandens apskaitai, su nuotoliniu perdavimu į „SCADĄ“. Vandens skaitikliai turi būti su metrologine patikra. Plovimo vandeniui iš talpos galima naudoti impulsinius mechaninius vandens skaitiklius.

Vandens ruošimo įrenginiai turi būti pilnai automatizuoti ir nereikalaujantys pastovios priežiūros. Taip pat turi būti sumontuota aparatūra duomenų perdavimui į UAB „Lazdijų vanduo“ centrinį valdymo pultą:

- Vandens slėgis prieš ruošimo įrenginius;

- Vandens slėgis po ruošimo įrenginių;

- Žalio vandens momentinio srauto rodymas;

- Žalio vandens suminio srauto rodymas;

- Paruošto vandens momentinio srauto rodymas;

- Paruošto vandens suminio srauto rodymas;

- Giluminių gręžinių vandens siurblių įjungimas – išjungimas;

- Giluminių gręžinių vandens siurblių variklio apsukų rodymas;

- Oro kompresoriaus slėgio rodymas;

- Elektros įtampos buvimo – nebuvimo rodymas;

- Vandens ruošimo įrenginių pastato durų apsaugos signalizacijos įrengimas;

- Filtrų praplovimo fazių atvaizdavimas.

- Praplovimo vandeniui sumontuoti vandens nuskaidrintuvą ir vandenį išleisti naujai suprojektuotus nuotekų tinklus. Pakloti vandens nuvedimo liniją iki tvenkinio.

Filtrų plovimas

Filtruojančiam užpildui plauti reikia naudoti valytą vandenį iš talpos. Tam tikslui turi būti numatyta požeminė gelžbetoninė arba plastikinė talpa. Jos tūris parenkamas projektavimo metu ir tūri užtekti bent vienam filtro atplovimui, paliekant 20 procentų atsargą. Plaunant vieną iš koštuvų, filtravimo greitis dirbančiuose koštuvuose gali padidėti. Užsinešus filtrui jis turi būti plaunamas. Filtro plovimas vykdomas atvirkštine tvarka, t.y. paduodant plovimo vandenį į apatinę filtro dalį, o paplavos surenkamos ir nuvedamos iš viršutinės filtro dalies.

Nustatant koštuvų plovimo etapus, reikia vadovautis STR 2.02.04:2004. Vienu metu gali būti plaunamas tik vienas koštuvas. Plovimo metu suslėgtas oras ir plovimo vanduo paduodamas į koštuvo apačią, o paplavos surenkamos iš viršutinės koštuvo dalies, ir nuvedamos į paplavų skaidrintuvą. Skaidrintuvo talpos tūris paskaičiuojamas priimant vieno filtro plovimo metu susidarančių nuotekų kiekį.

Filtrų plovimui rekomenduojama numatyti vieną darbinį, o kitą atsarginį panardinamą tipo plovimo siurblį, siurbliai gali būti ir sauso pastatymo. Siurblius numatyta montuoti plovimo talpoje, bet galima juos numatyti ir sausai pastatomus. Taip pat filtrų įkrovos purenimui, riekia numatyti vieną darbinę kitą atsarginę orapūtę su garso slopinimo gaubtu. Vandens ir oro padavimas turi būti reguliuojamas dažnio pavaromis, bei  numatyti debitomatį plovimo vandens apskaitai ir oro srauto matuoklį oro padavimo matymui.

Filtrų plovimas turi būti numatomas tokiais etapais ir bus parenkamas bei derinamas paleidimo metu:

1. Vandens stulpo aukščio virš filtruojančio užpildo sužeminimas iki 7-10 cm.

2. Filtruojančio užpildo purenimas vien oru:

– suslėgto oro tiekimo intensyvumas – 54-72 m3/m2 · h;

– oro tiekimo trukmė – 1-2 min.

3. Filtruojančio užpildo plovimas oro ir vandens mišiniu:

– suslėgto oro tiekimo intensyvumas – 54-72 m3/m2 · h;

– vandens tiekimo intensyvumas – 9-14,4 m3/m2 · h;

– šio etapo trukmė – 4-7 min.

4. Filtruojančio užpildo plovimas vien vandeniu:

– vandens tiekimo intensyvumas – 18-28,8 m3/m2 · h;

– šio etapo trukmė – 5-6 min.

5. Pirmo filtrato nuleidimas:

– šio etapo trukmė – 5-10 min.

Filtrų plovimo intensyvumas ir trukmė, tikslinama paleidimo derinimo metu.

Paplavos

Paplavos numatomos išleisti į vandenvietės teritorijoje iškasama kūdrą arba filtracinį lauką, arba į nuotekų tinklus. Prieš tai paplavos turi būti nuskaidrinamos paplavų skaidrinimo rezervuare. Nuosėdos iš skaidrintuvo rezervuaro maždaug du kart per metus bus išsiurbiamos ir išvežamos į nuotekų valymo įrenginius.

Vandens ruošyklos pastatas

Vandens ruošyklai siūloma naudoti lengvų konstrukcijų konteinerini pastatą. Pastato išmatavimai priklauso nuo Rangovo parinktos technologijos ir filtrų skaičiaus. Pastate turi būti pakankamai vietos atlikti įrenginių remontui. Technologinis vamzdynas montuojamas su išardomis jungtimis charakteringose vietose (kad būtų galima išardyti atliekant remontą).

Technologinis pastatas:

- Aplink pastatą įrengti nuogrindą.

- Grindys pastate iš akmens masės plytelių.

- Prieš duris įrengti asfaltuotą aikštelę su privažiavimu (nuo M. Gustaičio g., Lazdijai).

Statinys turi būti įžemintas ne tik dėl žaibosaugos, bet ir dėl saugaus elektros įrenginių eksploatavimo.

Vartotojo inžinerinių sistemų apsaugai nuo galimu viršįtampių, kylančiu dėl žaibo išlydžio, projektuojamos viršįtampių apsaugos.

Technologiniame pastate įrengiama pirmo lygio apsauginė signalizacija. Pastato apsauginės signalizacijos sistemos signalai perduodami į centralę, po to per modemą į dispečerinės kompiuterį. Signalizacija pirmuoju lygiu reaguoja į įėjimo durų atidarymą ir įsilaužimą. Apsaugos signalizacijos maitinimas įrengiamas iš bendro elektros maitinimo tinklo ir rezervinio elektros šaltinio akumuliatoriaus dingus įtampai tinkle.

Siūlomas vienšlaitis arba dvišlaitis pastato stogas. Pastatas iš daugiasluoksnių „Sandvic“ tipo plokščių, dengtas matine poliesterio danga. Statomo pastato forma, durys, stogo konstrukcija, o taip pat sienų, ir stogo dangų spalvos turi derėti tarpusavyje. Nuo stogo lietaus nuotekos išorine lietaus surinkimo sistema (latakais, lietvamzdžiais) nuvedamos ant laidžiu paviršiu ir infiltruojasi į gruntą. Kadangi paviršinės nuotekos nuo pastato stogo nėra užterštos kenksmingomis medžiagomis, jos gali būti išleidžiamos į aplinka be valymo, apskaitos ir kokybės kontrolės (pagal „Paviršiniu nuotekų tvarkymo reglamentas“ 19 punktą). Išorės durys metalinės, apšiltintos, langai projektuojami. Pastato grindys gelžbetoninės su akmens masės plytelių danga.

Naujai statomame vandens ruošimo įrenginių pastate numatomos WC patalpos, kurios nereikalingos technologiniam procesui. Pastato viduje numatoma elektrinis radiatoriais (konvekcinis šildytuvas) šildymo sistema, užtikrinanti, kad temperatūra šalčiausiu metu laikotarpiu nenukristu žemiau +5 ºC.

Sanitariniu ir higieniniu sąlygų palaikymui patalpose numatoma mechaniniu ir natūralaus vėdinimo sistema. Oro šalinimui numatyti ventiliatoriai.

Kadangi vandens ruošimo įrenginių pastate langai projektuojami, viduje numatomas buitinis apšvietimas. Apšvietimo elektros įranga turi būti parinkta pagal patalpų apšviestumą, paskirtį ir pobūdį, bei įtampos nuostolius. Į apšvietimo prietaisu ir tinklų instaliavimą turi būti numatomi visi reikiami su tuo susijusieji darbai ir medžiagos, kad būtu užtikrinta reikiama apšviesta, normalus ir saugus darbas (STR 2.01.01 (3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga). Šviestuvai, visa reikalinga instaliavimui įranga, lempos ir medžiagos turi atitikti tarptautiniams standartams ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje.

Vandens gerinimo įrenginiuose vidaus vamzdynai iš PVC-U vamzdžiu. Slėginių vamzdynu slėgio klasė PN16. Vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynai visiškai sukomplektuoti, su visomis sklendėmis/vožtuvais ir priedais, būtinais eksploatacijai. Kur įmanoma, grupėmis tiesiami vamzdynai sumontuojami taip, kad bendras vaizdas butu tvarkingas. Vamzdžiai numatomi lygiagretus tarpusavyje ir sumontuoti lygiagrečiai ar stačiu kampu esamu konstrukcijų atžvilgiu. Vamzdžiai montuojami taip, kad būtų užtikrintas maksimalus laisvas patalpos aukštis, ir palikta pakankamai erdvės aptarnavimui. Visi vamzdžiai, sklendės, sujungiamosios dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos ir ES standartus ir normas.

Inžinerinė infrastruktūra

Numatyti asfaltuotą privažiavimą ir aikštelė prie pastato.

Numatyti esamo vandentiekio bokšto vidaus vamzdžių ir stogo remontą.

Medžiai ir krūmai statybos metu nekertami, tik sutvarkoma vandenvietės teritorija, t.y. išvaloma nuo senų, nukritusių medžių šakų ir krūmynų. Teritorijos reljefas išlyginamas. Teritorijoje numatomas dangų atstatymas – žalia veja.

Numatoma automatizuota valdymo sistema, vandens gavybos, valdymo, tiekimo technologijoms. Automatizuotą sistemą numatoma sujungti su UAB „Lazdijų vanduo“ esančiu dispečeriniu pultu, iš kur galima bus valdyti vandens gerinimo įrenginių darbą. Vandenvietės, gręžinio technologinių ir avarijų signalų perdavimas į centrinę dispečerinės SCADA pultą išplečiant sistemos papildomais vizualizacijos langais ir ataskaitomis.

Apsauginė signalizacija įrengimą ant gręžinių liukų, vandens gerinimo įrenginių pastato durų, vandens rezervuaro prieigų.

- REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

  - Rangovas įvertinęs aukščiau paminėtus reikalavimus statybos darbų rezultatams, parengia projektinius pasiūlymus bei techninį darbo projektą (toliau  - TDP).

- TERMINAI

  - Techninis darbo projektas (įskaitant projektinių pasiūlymų parengimą, būtinų tyrimų atlikimą, topografinio plano parengimą, statybą leidžiančio dokumento gavimą) parengiamas per 14 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai turi būti atlikti per 18 mėnesius nuo Darbų pradžios. Bendras Sutarties galiojimo terminas 32 mėn.

  - Bendras pratęsimų ir sustabdymų terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėn. (bet ne vėliau kaip iki 2029 m. liepos 30 d.)