# 1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. Pirkimo objektas

Pirkimo objektas - membraninio tipo suspausto oro patrankų (oro šaudyklių) sistema, sudaryta iš 2 oro šaudyklių, su visomis reikalingomis medžiagomis, įranga, montavimo, paleidimo, derinimo ir darbuotojų apmokymo paslaugomis.

Sistema skirta pagerinti džiovinto dumblo byrėjimą iš siloso bokšto per iškrovimo angą Kauno miesto nuotekų valykloje, adresu Marvelės g. 199A, Kaunas.

Tiekėjas privalo:

- pristatyti įrangą;

- sumontuoti oro patrankas ant esamų prijungimo vietų (priedėlis nr.1);

- sumontuoti suspausto oro vamzdynus;

- jei reikalinga įrengti papildomas viršslėgio apsaugas nuo perteklinio sprogimo dangčių suveikimo;

- sumontuoti valdymo ir elektros įrangą;

- atlikti paleidimo ir derinimo darbus;

- apmokyti Užsakovo darbuotojus;

- perduoti visą techninę dokumentaciją.

Sumontuota įranga turi turėti serviso atstovą Lietuvoje.

### 2. Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją, kilmės šalį ir modelį |
| 2 | CE ženklinimas | Privaloma |
| 3 | Oro patrankos tipas | Membraninė |
| 4 | Buferinės talpos tūris | Ne mažesnis kaip 55 l ir ne didesnis kaip 65 l |
| 5 | Maksimalus darbinis slėgis | Ne mažesnis kaip 10 bar |
| 6 | Minimalus darbinis slėgis | Ne didesnis kaip 3,5 bar |
| 7 | Darbinė temperatūra | Ne žemesnė kaip -35 °C ir ne mažesnė kaip +75 °C |
| 8 | Maitinimo įtampa | 24 V DC |
| 9 | Prijungimo flanšas | DN125 PN16 |
| 10 | Darbo aplinka | Lauko sąlygos |
| 11 | Pagaminimo metai | Ne anksčiau kaip 2026 m. |

### 3. Komplektacija

Kiekviena oro patranka turi būti sukomplektuota ne mažiau kaip su:

- apsauginiu vožtuvu;

- atbuliniu vožtuvu;

- elektromagnetiniu vožtuvu (24 V DC);

- uždaromuoju vožtuvu;

- išleidimo vožtuvu;

- tvirtinimo elementais;

- prijungimo detalėmis.

Sistema turi būti komplektuojama su valdikliu, galinčiu valdyti ne mažiau kaip 6 oro patrankas bei leidžiančiu nustatyti jų veikimo seką ir intervalus.

### 4. Montavimo darbai

Tiekėjas savo lėšomis ir rizika privalo:

4.1. Sumontuoti 2 vnt. oro patrankų ant Užsakovo nurodytų prijungimo vietų.

4.2. Sumontuoti suspausto oro vamzdyną nuo esamo oro kompresoriaus iki oro patrankų.

4.3. Sumontuoti visas reikalingas elektros instaliacijos, valdymo ir automatikos sistemas.

4.4. Atlikti visus mechaninius, elektrotechninius ir paleidimo darbus.

4.5. Užtikrinti, kad įranga būtų tinkama eksploatuoti esamomis objekto sąlygomis.

4.6. Užtikrinti, kad montavimo darbai netrukdytų nepertraukiamam kitų nuotekų valyklos įrenginių darbui.

4.7. Tiekėjas  darbus atlieka vadovaujantis darbų saugos ir sveikatos reikalavimais, kurie yra nustatyti Pirkėjo organizacijos. Nuoroda: https://www.kaunovandenys.lt/wp-content/uploads/2024/01/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2023_priedas.pdf

4.8. Teikėjas, vykdantis darbus turi pilnai laikytis elektros įrenginių  įrengimo taisyklių (EĮĮT), elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių (EĮEST) ir kitų norminių aktų.

4.9. Jeigu tiekėjui yra  poreikis prisijungti elektrinius įrankius iš Nuotekų valyklos tinklo.  Elektros įrenginiai, kurie bus naudojami darbams atlikti, prisijungime prie NV elektros tinklo turi būti suderintas prisijungimas su inžinieriumi elektros ūkiui, pasirašant eksploatacijos, nuosavybės ir saugos atsakomybės ribų aktus.

### 5. Atitiktis teisės aktams ir standartams

Siūloma įranga turi:

- būti paženklinta CE ženklu;

- atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/68/ES (PED) reikalavimus;

- atitikti EN 286-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;

- būti pagaminta gamintojo, įdiegusio kokybės vadybos sistemą pagal EN ISO 9001 arba lygiavertį standartą.

### 6. Priėmimo bandymai

Po montavimo Tiekėjas privalo atlikti:

- sistemos sandarumo patikrinimą;

- bandomąjį oro patrankų paleidimą;

- automatinio veikimo patikrinimą;

- valdymo sistemos funkcionalumo patikrinimą.

Darbai laikomi atliktais tik po sėkmingų bandymų ir pasirašyto perdavimo–priėmimo akto.

### 7. Dokumentacija

Kartu su įranga turi būti pateikta:

- ES atitikties deklaracija;

- techninis pasas;

- montavimo instrukcija;

- eksploatacijos instrukcija;

- priežiūros instrukcija;

- garantinis dokumentas;

- naudojamos įrangos ir komponentų sertifikatai.

Dokumentai pateikiami lietuvių arba anglų kalba. Dokumentų vertimai į lietuvių kalbą yra priimtini.

### 8. Darbuotojų mokymas

Tiekėjas privalo suorganizuoti ne trumpesnius kaip 1 valandos mokymus Užsakovo darbuotojams įrangos eksploatavimo ir priežiūros klausimais.

### 9. Garantija

Įrangai ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

Garantiniu laikotarpiu nustatyti defektai turi būti pašalinti Tiekėjo lėšomis ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo.

Priedėlis Nr. 1: Brėžinys.