TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠILDYMO SISTEMA Radiatoriai Higieninis, plieninis radiatorius su termostatiniu ventiliu, nuorinimo aklėmis, nuorintuvu, tvirtinimo elementais. Higieninis radiatorius neturi šoninio aptaiso ir konvektorių, danga yra atspari dezinfekavimo priemonių poveikiui, o kraštai uždengti apsauginiais profiliais. Konstrukciniai aukščiai 200–959 mm , Konstrukciniai ilgiai 400–3005 mm, Konstrukciniai gyliai 61–157 mm, Šiluminė galia 75/65–20 °C, 407–9655 W. Vamzdynai Šildymo sistemai įrengti naudojama presuojamo plieno vamzdžių sistema. Nerūdijančio plieno plonasieniai vamzdžiai su korozijai atspariomis plieno siūlėmis 1.4404 (AISI 316L). Techniniai duomenys: Vamzdžių medžiaga - nerūdijantis plienas: chromo-nikelio-molibdeno X2CrNiMo 1.4404 pagal EN (AISI 316L), pagaminta pagal EN 10312. Jungčių medžiaga - nerūdijantis plienas, chromo-nikelio-molibdeno X2CrNiMo 1.4404 pagal EN 10088 (AISI 316L), pagaminta pagal EN 10312. Sujungimo būdas „Press“ – vamzdžiai sujungiami presuojamomis fasoninėmis detalėmis. Vamzdžių šiluminio plėtimosi koeficientas [mm/m x K] 0,0160 Šilumos laidumas W/m x K] 15. Didžiausia darbinė temperatūra [ C] : nuo -35°C iki 135°C. Jungtys yra su presuojamais galais ir O-Ring tarpinėmis pagal LST EN 10226-1:2004. Vamzdynai, šildymo prietaisai montuojami buvusiose senų vamzdynų ir šildymo prietaisų vietose prieš tai demontavus esamus, gręžiant naujas skyles. Horizontalūs vamzdynai tiesiami 0,002-0,005 nuolydžiu į vandens išleistuvų pusę. Vandeniui išleisti žemutinėse tinklų vietose įmontuojami trišakiai su drenažiniais ventiliais ir aklėmis. Vamzdynų posūkiai daromi naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdį. Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui. Atstumas nuo statybinių konstrukcijų iki izoliuotų vamzdžių paviršių šviesoje turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius) jis montuojamas metaliniame arba plastikiniame futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu ir lubų apdailos paviršiaus ir 15 mm virš grindų apdailinės dangos. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, o tarpas tarp jų užtaisytas nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi. Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose, kur būtina pagal montavimo ir eksploatavimo sąlygas. Armatūrai tvirtinimo atramos įrengiamos atskirai. Armatūra nuo horizontalių vamzdynų įrengiama taip, kad suklys būtų nukreiptas vertikaliai ir horizontaliai ant vertikalių vamzdynų. Vamzdžių pakabos ir atramos turi būti lengvai pašalinamos ir reguliuojamos. Pakabos turi būti pakankamai arti viena nuo kitos taip, kad vamzdžiai nesideformuotų. Tiekėjas privalo pateikti numatomų panaudoti vamzdžių technines sąlygas. Kokybę liudijančius dokumentus, kuriuose turi būti atžymos apie atliktus bandymus ir rezultatus, techninės priežiūros vadovui patvirtinti. Vamzdžių galai turi būti nupjauti statmenai, nuo jų nuvalytos atplaišos ir uždengti aklėmis. Vamzdžiai turi būti žymimi pagal susitarimą užsakyme, dažytu ar štampuotu ženklu. Fasoninės dalys, numatomos naudoti montavimui, turi būti pagamintos pramoniniu būdu iš tos pačios plieno markės, kaip ir pagrindiniai vamzdžiai. Fasoninės dalys turi būti padengtos gruntu. Kevalai 24-28 Naudojama akmens vatos šilumos izoliacijos kevalai turi tenkinti: LST EN 13467:2018; LST EN 14707:2013; LST EN 14303:2016 reikalavimus: - vardinis tankis - 80 kg/m3 iki 120kg/m3; - storis - 20mm. iki 100mm; - šilumos laidumas - neviršyti 0.037 W/mK prie vidutinės temperatūros 35ºC; - paviršius - armuota aliuminio folija; - trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp ≤ 1 kg/m² LST EN 14303:2016; - vandens garų difuzijos varža MV2 EN 14303:2016; Dinaminis vožtuvo su termostatiniu davikliu Dinaminis vožtuvas (nuo slėgio nepriklausomas). Dinaminis vožtuvas su tiksliu išankstiniu nustatymu ir matomomis nustatymo reikšmėmis. Dinaminiuose ventiliuose yra vandens srauto ribojimo funkcija, skirta išankstiniam maksimalaus vandens srauto nustatymui. Maksimalus ventilių praleidžiamas vandens srautas – 25–135 l/h. Ventilyje yra integruotas slėgio reguliatorius, kuris palaiko nustatytą srautą prie 0,1 bar slėgio perkryčio. Techniniai duomenys: 1 Ventilio skersmuo DN 15 2 Mažiausia/didžiausia darbinė temperatūra (Td) 5 – 60 oC 3 Didžiausia eksploatacinė temperatūra (Ts) 80 oC 4 Didžiausias eksploatacinis slėgis (Ps) 3 bar Termostatinis daviklis su dujomis užpildytu termostatu. Temperatūros reguliavimo ribos nuo 5°C iki 22°C. Bendro naudojimo patalpose esantiems davikliams keliami reikalavimai nurodyti medžiagų žiniaraštyje. Termostatiniai ir dinaminiai vožtuvai turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: - LST EN 215:2004/A1:2006 „Termostatinės radiatorių sklendės. Reikalavimai ir bandymo metodai“. Balansinis ventilis Naudojami balansiniai moviniai arba flanšiniai ventiliai. Ventiliai skirti vandens srovės balansavimui ir matavimui. Jų pagalba vandens srautas į įrenginius yra toks, koks reikalingas esant maksimaliam šilumos poreikiui: Eil. Nr.; Techniniai duomenys; Reikalavimai. 1; Ventilio skersmuo; DN15 – DN40. 2; Korpusas; bronzinis. 3; Prijungimas; movinis. 4; Didžiausia leistina temperatūra; Ts = 60oC. 5; Didžiausias leistinas slėgis; Ps = 0,4MPa. 6; Komplekte; užpildymo/drenažo/matavimo antgaliai. 7; Kvs vertės; DN15- 3,1 DN20- 6,3 DN25- 9,0 DN32- 15,5 DN40-32,3. Automatinis balansinis vožtuvas Nuo slėgio nepriklausomas automatinis srauto ribotuvas ir reguliuojantis vožtuvas viename. Ventilį galima tiksliai nustatyti projektinei srauto reikšmei ir tokiu būdu užtikrinti pilną kontrolę realiomis sistemos veikimo sąlygomis. Turi turėti šiluminės dezinfekcijos modulį . Modulyje turi būti šiluminis elementas, kuris atidaro ventilį iš anksto nustatytam dezinfekcijos srautui, kai vandens temperatūra stove pakyla virš 65 °C. Be to, jis turi turėti apsaugos funkciją, kuri pilnai uždaro srautą, kai vandens temperatūra viršija 75 °C. Techniniai duomenys: maks. darbinis slėgis 10 bar., bandymo slėgis 16 bar., maksimali srauto temperatūra 100 °C kVS, esant 20 °C DN20 - 1,8 m3 /h , DN15-1,5 m3 /h., Histerezė 1,5 K Ventiliai Rutulinis ventilis: techniniai duomenys ventilio skersmuo DN 15 – 50 , ventilio tipas – rutulinis, korpusas - bronzinis , prijungimas – movinis , mažiausia/didžiausia darbinė temperatūra (Td) – 5/60 C , didžiausia eksploatacinė temperatūra (Ts) - 80 C , didžiausias eksploatacinis slėgis (Ps)- 30 bar. Termostatinė galva Antivandalinė termostatinė galva, reguliavimo ribos 5-26 °C. KARŠTAS, ŠALTAS, CIRKULIACINIS VANDENTIEKIS Vykdant darbus rangovas gali pasirinkti kokia sistema atliks vamzdynų modernizavimo darbus, tačiau visame objekte esančioms sistemoms turi būti naudojama vieninga sistema. Tiekėjas gali pasirinkti lituojamų polipropileninių vamzdžių (PPR) arba daugiasluoksnių (PEX/AL/PE). Šalto ir karšto vandens vamzdynai montuojami buvusiose senų vamzdynų vietose prieš tai demontavus esamus vamzdynus. Horizontalūs vamzdynai tiesiami 0,002-0,005 nuolydžiu į sanitarinių prietaisų arba vandens išleistuvų pusę. Vandeniui išleisti žemutinėse tinklų vietose įmontuojami trišakiai su drenažiniais ventiliais ir aklėmis. Vamzdynų posūkiai daromi naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdį. Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui. Atstumas tarp šaltojo ir karštojo vandentiekio vamzdžių turi būti ne mažesnis kaip 80 mm. Atstumas nuo statybinių konstrukcijų iki izoliuotų vamzdžių paviršių šviesoje turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius) jis montuojamas metaliniame arba plastikiniame futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu ir lubų apdailos paviršiaus ir 15 mm virš grindų apdailinės dangos. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, o tarpas tarp jų užtaisytas nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi. Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose, kur būtina pagal montavimo ir eksploatavimo sąlygas. Armatūrai tvirtinimo atramos įrengiamos atskirai. Armatūra nuo horizontalių vamzdynų įrengiama taip, kad suklys būtų nukreiptas vertikaliai ir horizontaliai ant vertikalių vamzdynų. Vamzdžių pakabos ir atramos turi būti lengvai pašalinamos ir reguliuojamos. Pakabos turi būti pakankamai arti viena nuo kitos taip, kad vamzdžiai nesideformuotų. Vamzdynų fiksatoriai ir pakabos turi apsaugoti nuo triukšmo susidarymo ir perdavimo. Fiksatoriai ir pakabos turi būti tokie, kad vamzdžiai galėtų lengvai, be triukšmo pailgėti. Jei naudojami lituojami polipropileno (PP-RCT) vamzdžiai Visi PP-RCT polipropileniniai vamzdžiai ir PPR jungiamosios dalys turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. Jungiamosios dalys pagamintos iš polipropileno PPR. Vamzdžiai ir jungiamosios dalys jungiamos virinimo būdu. Galimi sistemos skersmenys: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 mm. Vamzdžiai – medžiaga, struktūra; PP-RCT monolitinis (PP-RCT - polipropilenas, tipas 4). Jungiamosios dalys – medžiaga; Polipropilenas PPR. Vamzdžio klasė S / PN / SDR; S4 / PN20 / SDR9. Vamzdžių skersmuo x sienelės storis; 20 x 2,3 mm 25 x 2,8 mm 32 x 3,6 mm 40 x 4,5 mm 50 x 5,6 mm 63 x 7,1 mm 75 x 8,4 mm 90 x 10,1 mm 110 x 12,3 mm 125 x 14,0 mm. Šiluminis ilginis plėtimasis (mm/mK); ≤0,12. Atsparumas slėgiui ir temperatūrai; 20oC, 19,3 bar / 50metų 60oC, 10,2 bar / 50metų 70oC, 8,5 bar / 50metų. Jei naudojami daugiasluoksniai (PEX/AL/PE) vamzdžiai Visi daugiasluoksniai metalopolimeriniai vamzdžiai ir metalinės presuojamos jungtys turi būti tiekiami gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. Daugiasluoksniai metalopolimeriniai vamzdžiai ir jungiamosios dalys privalo atitikti LST EN 21003 standarto reikalavimus. Jungiamios presuojamos dalys pagamintos iš cinkuoto žalvario. Jungiamosios dalys turi fiksuotą presuojamą gilzę, pagamintą iš nerūdyjančio plieno. Metalinės presuojamos jungtys turi 2 guminius sandarinimo žiedus, užtikrinančius 100%-inį jungties sandarumą, pagamintus iš elastomerinės medžiagos, atsparios aukštai temperatūrai. Presuojamų metalinių jungčių vamzdyno sistemos galimi skersmenys: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 mm. Daugiasluoksnių vamzdžių ir metalinių presuojamų jungčių vandentiekio sistemos techninė specifikacija pateikta žemiau: Vamzdžiai – struktūra, aliuminio suvirinimo būdas, atitikimas standarto reikalavimams; PE-Xc/AL/PE-HD (16-63mm) , aliuminis suvirintas lazeriniu būdu, LST EN 21003 PE-RT/AL/PE-RT (75mm), LST EN 21003. Jungiamosios dalys – medžiaga, jungimo būdas, atitikimas standarto reikalavimams; Korpusas – cinkuotas žalvaris, presuojamos, LST EN 21003. Vamzdžių skersmuo x sienelės storis*; 16 x 2,0 mm 20 x 2,25 mm 25 x 2,5 mm 32 x 3,0 mm 40 x 4,0 mm 50 x 4,5 mm 63 x 6,0 mm 75 x 7,5 mm. Sistemos maksimali ilgalaikė darbinė temperatūra; ≥95 °C. Sistemos maksimali trumpalaikė darbinė temperatūra; ≥100 °C. Sistemos maksimalus darbinis slėgis; ≥10 bar. Vamzdžio linijinis šilumos plėtimosi koeficientas; ≤0,025 mm/mC. Vamzdžio linijinis šilumos laidumo koeficientas; ≤0,45 W/mK. Uždaromoji armatūra ir vožtuvai Visos sklendės ir vožtuvai turi būti skirti minimaliam darbiniam slėgiui PN10. Visi flanšai turi būti pagal LST EN 1092-2:2000 ar analogiški. Jei nenurodyta kitaip, viso sklendės turi būti atidaromos sukant prieš laikrodžio rodyklę. Rankenėlės turi būti lietos. Visi vožtuvai ir sklendės turi būti atsparūs korozijai vyraujančiomis sąlygomis. Jei kuri nors detalė pagaminta iš korozijai neatsparios medžiagos, ji turi turėti antikorozinę dangą. Vandentiekio sistemoje naudojama armatūra turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. Ji skirta montuoti vamzdynuose, transportuojančiuose vandenį iki 110ºC. Movinė armatūra montuojama horizontaliuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, flanšinė armatūra DN50 ir daugiau jungiama flanšais. Ant armatūros turi būti išlietas, įspaustas arba įkirstas gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas. Vamzdžių temperatūrinių deformacijų kompensavimo būdai Eksploatuojant vandentiekio tinklus, sumontuotas iš plastikinių vamzdžių ir susidarius temperatūrų skirtumui vamzdynas keičia savo ilgį. Šiems vamzdynų pailgėjimams neutralizuoti sistemose numatomi įvairūs kompensatoriai. Vamzdžio pailgėjimas gali būti kompensuojamas vienu iš žemiau pateiktų būdų: naudojant kompensacines kilpas arba išlenkimo atramas arba naudojant specialius plieninius atraminius vamzdžių. Maksimalus atstumas tarp nejudamų atramų, kai temperatūrų pokytis Δt=50ºC negali viršyti 10 m, o kai Δt=75ºC-7 m. Karšto ir cirkuliacinio vandens vamzdynuose turi būti atsižvelgta į galima vamzdžių pailgėjimą. Pailgėjimo kompensavimo priemonės sprendžiamos vadovaujantis vamzdynų gamintojų techninėmis specifikacijomis, rekomendacijomis ir nurodymais. Kompensacijos gali būti įvertintos vamzdžių lenkimo vietose, įrengiant nejudamas atramas. Nejudamos atramos gali būti įrengiamos prie trišakių, alkūnių ar tiesių fasoninių dalių. Maksimalūs vamzdžių atramų intervalai turi būti tokie: 1,0 m, kai diametras 15-20 mm 1,5 m, kai diametras 25-32 mm 2,0 m, kai diametras 40-50 mm 2,5 m, kai diametras 65-80 mm 3,0 m, kai diametras ≥100 mm Izoliavimas šalto, karšto, cirkuliacinio vandentiekio vamzdynų Vamzdynų ir armatūros izoliavimas atliekamas vadovaujantis šilumos tinklų vamzdynų izoliavimo taisyklėmis. Šilumos izoliacija turi būti be Floro angliavandenilių (CFC ir HCFC). Visos medžiagos turi būti tinkamos eksploatacijai esant projektinėms temperatūroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors kitu būdu paveikti izoliuojamus paviršius, tiek sausoje tiek drėgnoje būsenoje. Visos medžiagos turėsiančios sąlytį su oro srautu turi būti nedegios ar sunkiai degios. Kiekviena į objektą pristatyta pakuotė ar standartinis izoliacijos ar priedų konteineris turi būti pažymėtas gamintojo antspaudu arba ant jų turi būti pritvirtinta lentelė su gamintojo pavadinimu bei medžiagos aprašymu. Šilumos laidumas - užtikrinti jog šilumos laidumo reikšmės yra pagal LST EN 874 (BS 874) ir LST EN 2972 (BS 2972). Ugnies plitimas - atitiktų LST EN 476 (BS 476) dalis 7, klasė 1. Vamzdynų standartinis šilumos izoliacijos storis, mm. Nominalus vamzdžio skersmuo; 25 ir mažiau; 32 - 75; 100 - 150. Karšto, cirkuliacinio ir šildymo vamzdynai; ≥30; ≥40; ≥50. Vandentiekio vamzdyno izoliavimui skirtos medžiagos ir gaminiai turi būti gamykloje išbandyti ir turėti atitinkamą sertifikatą. Jie turi būti atsparūs ugnies ir dūmų poveikiui, netirpti ir neirti vandenyje. Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi būti sausas ir švarus – nuvalytos dulkės, rūdys, tepalai, sriegimo drožlės ir kiti nešvarumai. Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neizoliuoti naudojant izoliacinių medžiagų ir gaminių atkarpas, kai tinka visas gaminys. Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis žemesnės negu 16 C temperatūros skystį ar dujas, jo izoliacijos garso barjeras turi būti ištisinis ir nepertrūkęs. Užsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip pat nuo rasojimo turi būti izoliuotos vamzdžių atramos, laikikliai ir kitos laikančios metalinės dalys mažiausiai 15 mm atstumu. Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo į atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kurių ilgis iki 900 mm, gali būti neizoliuojamos. Uždėti izoliacinį kevalą ant vamzdžio, užsandarinti išilginį sujungimą sandarinimo juosta. Izoliuojant šaltą vamzdyną, užsandarinti izoliacijos galus specialia garui nelaidžia mastika. Taip pat izoliuoti metalines atramas, laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas. Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais. Šalto vandentiekio vamzdynų izoliacija Vamzdynai nuo rasojimo, priklausomai nuo vamzdžių skersmens, izoliuojami specialiai (su garso barjeru), tam skirta 9-13 mm izoliacija. Vardinis tankis - 20 - 50 kg/m3. Temperatūros ribos - 0 iki +95°C. Storis: Kevalai – nuo 9 mm iki 13 mm storio. Skirti vamzdynams nuo 15mm iki 150mm skersmens. Matmenys - 2 m ilgio kevalai. Šilumos laidumas - neviršyti 0.040 W/mK prie vidutinės temperatūros 20ºC. Tokia izoliacija izoliuojami: Šalto vandens vamzdynai; Visos izoliacinės medžiagos turi būti skirtos tai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis izoliuoti vamzdynai. Bandymas Sumontuoto vamzdyno sandarumas tikrinamas normomis nustatytu slėgiu, t.y. 1,3 karto didesniu slėgiu už darbinį, tačiau ne mažesnį kaip 0,8 MPa, surašant atitinkamą protokolą. Bandomojo hidraulinio slėgio matavimas turi būti atliekamas atitinkamais matavimo prietaisais, protokole nurodant jų tikslumo klasę, prietaiso dydį (skersmenį), padalos vertę. Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Vamzdynų izoliavimas, tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. Pastatų šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki vandens ėmimo armatūros sumontavimo. Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatūrai. Plastikiniai vamzdynai bandomi ne anksčiau kaip po 2 valandų nuo darbo pabaigos. Vamzdynai užpildomi vandeniu taip, kad juose neliktų oro. Patikrinimas atliekamas dviem etapais: pradinio patikrinimo metu prie leistino eksploatacinio slėgio pridedami dar 5 barai. Per 30 minučių kas 10 minučių toks slėgis sukuriamas dar 2 kartus. Po 30 minučių slėgis negali būti sumažėjęs daugiau, kaip 0,6 baro, vamzdyne negali būti atsiradę nesandarių vietų. Bandymo metu turėtų būti stebimos visos sandūros. Pagrindinis patikrinimas atliekamas iš karto po pradinio patikrinimo. Trukmė 2 valandos. Pradinio tikrinimo sukurtas slėgis po dviejų valandų negali būti sumažėjęs daugiau kaip 0,2 baro. Vamzdyne neturi būti pastebima jokių nesandarių vietų. Vamzdynų dezinfekavimas Prieš pradedant eksploatuoti, geriamojo vandentiekio vamzdynas turi būti dezinfekuotas ir hidrauliškai bandomas vadovaujantis LST EN 805. Vamzdynus reikia dezinfekuoti chloruotu vandeniu, naudojant pvz. Kalcio hipocloritą (max koncentracija 50mg/l chloro). Dezinfekuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 minučių laikotarpiui. Po to išplaunamas geriamu švariu vandeniu, kol lieka nedaugiau 0,3-0,5 mg/l chloro. Apdaila Atliekant griovimo ar ardymo darbus, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos pažeistos ar pašalintos apdailos dalys būtų atstatytos. Po darbų atlikimo patalpų, konstrukcijų ir kitų elementų apdaila turi būti sutvarkyta ir atkurta taip, kad jos būklė būtų ne prastesnė nei buvusi iki darbų pradžios. Atstatant apdailą, privaloma užtikrinti vientisą vizualinį vaizdą ir kokybišką įrengimą. ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDYNŲ SISTEMA Šilumos tiekimo sistemos montavimui, kai vamzdynų skersmuo ≤50mm, naudojami plieniniai vandens – dujų vamzdžiai, tinkami sriegimui. Karšto vandens sistemoms – plieniniai vandens dujų cinkuoti vamzdžiai. Vamzdžiai gaminami iš bendros paskirties anglinio plieno, kurio mechaninės savybės tokios: Tiekėjas privalo pateikti numatomų panaudoti vamzdžių technines sąlygas. Kokybę liudijančius dokumentus, kuriuose turi būti atžymos apie atliktus bandymus ir rezultatus, techninės priežiūros vadovui patvirtinti. Vamzdžių galai turi būti nupjauti statmenai, nuo jų nuvalytos atplaišos ir uždengti aklėmis. Vamzdžiai turi būti žymimi pagal susitarimą užsakyme, dažytu ar štampuotu ženklu. Fasoninės dalys, numatomos naudoti montavimui, turi būti pagamintos pramoniniu būdu iš tos pačios plieno markės, kaip ir pagrindiniai vamzdžiai. Fasoninės dalys turi būti padengtos gruntu. Montavimas ir atramos Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgų ir atramų pagalba. Galima naudoti kaip specialios konstrukcijos grupinius pakabinimo mazgus. Jie turi būti tokio dydžio, kad atstumas tarp vamzdžių leistų juos izoliuoti. Šilumnešio vamzdynų atramos apriboja vamzdyno judėjimo galimybę tik ašine kryptimi. Horizontalūs vamzdžiai turi būti tvirtinami reguliuojamų pakabų pagalba. Leistini atstumai tarp atramų: 2,0 m, kai nominalus diametras yra iki 32 mm; 2,5 m, kai nominalus diametras yra iki 40 mm; 3,0 m, kai nominalus diametras yra 50 mm; 4,0 m, kai nominalus diametras yra iki 65…100 mm; 4,5 m, kai nominalus diametras yra iki 100…150 mm; 4,5 m, kai nominalus diametras yra iki 150…250 mm; Vamzdžiai prie visų įrenginių ir valdymo vožtuvų turi būti tvirtinami taip, kad būtų išvengta įtempimų ar iškraipymų pajungtoje įrangoje ir valdymo vožtuvuose. Vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad įrangą, vožtuvus ir priedus būtų galima nuimti mažiausiai juos išardant ir, kad nuėmus minėtus prietaisus, nereikėtų papildų atramų. Visi vertikalūs vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad būtų užkirstas kelias išlinkimams arba svyravimams. Vertikalūs vamzdžiai turi turėti stiprius kaltos geležies arba plieno spaustukus, gerai užvertus ant vamzdžių, su prailginimais, įsiremiančiais į pastato konstrukcijas. Norint išvengti per didelio vamzdžių ir atšakų įtempimo, vamzdžiai turi būti įtvirtinti atsižvelgiant į linijinius pailgėjimus. Visų plieninių dirbinių paviršių apdorojimas turi būti toks: Gamykloje suvirinti mazgai turi būti nušveisti smėlio čiurkšle; Nugruntuoti rūdimis atspariais dažais; Padengiami dviem sluoksniais aprobuotų dažų juos sumontavus. Vamzdžių įvorės Vamzdžių įvorės turi būti ten, kur vamzdžiai praeina pro sienas, grindis ar lubas. Įvorės turi būti pagamintos iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdis atitinkamo dydžio, kad būtų užtikrintas ne mažesnis kaip 15 mm tarpelis pagal diametrą, jeigu nurodyta kitaip. Kur vamzdžiai praeina pro konstrukcines grindis ir priešgaisrines sienas, turi būti naudojamos specialiai ugnies nepraleidžiančios tarpinės, kad būtų pasiektas bent 2 val. atsparumas ugniai . Praėjimuose pro grindis šlapiose patalpose įvorė turi baigtis 100 mm virš grindų lygio. Patalpose su viniline grindų įranga jos kraštas turi būti užriestas prie įvorės. Kalbant apie praėjimus pro grindis, kuriose yra nepraleidžiamos membranos, vamzdžio įvorė turi turėti sandarų flanšą, kurį statybininkas turi patvirtinti prie vandens nepraleidžiančios membranos. Tarpelis tarp vamzdžio ir įvorės turi būti užsandarintas elastinga mastika. Rangovas turi pasirūpinti guminiais sandarinimo flanšais prie nutekėjimų grindyse su vandens nepraleidžiančiomis membranomis. Vamzdynų plėtimasis Visos vamzdyno dalys turi būti sumontuotos taip, kad vamzdžiai galėtų plėstis ir trauktis, nesukeldami netinkamų tempimų bet kurioje vamzdyno dalyje. Kur įmanoma, plėtimasis ir susitraukimas turi būti kompensuojami natūraliais vamzdžių pasislinkimais ašine kryptimi. Kur neįmanoma kompensuoti vamzdynų plėtimosi ir susitraukimo ankščiau aprašytu būdu, vamzdynams turi būti įrengti „U“ formos kompensatoriai. Vamzdynams turi būti įrengtos nejudamos ir paslankios atramos. Tikslios vietos ir darbinęs smulkmenos visų plėtimosi prietaisų, kreipiančios detalės, ankeriai ir visa susijusi įranga turi būti pateikta techninės priežiūros vadovo aprobavimui prieš jų įrengimų pradžią kartu su gamintojų patvirtinimu. Vamzdynų antikorozinis padengimas Vamzdžių paviršiai, kurie neturi gamyklinės gruntuotės, turi būti nuvalyti iki metalinio blizgesio ir padengti gruntuote, paliekant galuose 20 cm suvirinimo siūlėms. Atlikus suvirinimo darbus, nuo sandūrų turi būti nuvalyti suvirinimo šlakai, jos nuriebinamos ir padengiamos gruntuote. Prijungimo vietose turi būti atstatyta pažeista esama vamzdynų gruntuotė. Jei vamzdžiai turi gamyklinę gruntuotė, tai nuo jų paviršių turi būti nuvalomi nešvarumai, atstatoma pažeista gruntuotė. Paruošti vamzdynų paviršiai dengiami dviem antikorozinės dangos sluoksniais. Antikorozinė danga turi būti atspari termofikacinio vandens temperatūrai 150°C. Ženklinimas Įrengimai ir armatūra žymima metalinėmis etiketėmis, nurodant pagrindinius techninius duomenis. Užrašai turi būti graviruoti, atitikti eksploatacinę schemą. Ant izoliuotų vamzdynų paviršiaus aliejiniais dažais nupiešiami skiriamieji spalviniai žiedai pagal vamzdynų paskirtį, rodyklės rodančios tekėjimo kryptį. Žymėjimas turi būti atliktas vadovaujantis Lietuvoje galiojančiomis normomis. Vamzdynų šiluminė ir ugniai atspari izoliacija Vamzdynų izoliavimo darbai turi būti vykdomi pagal „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisykles LST EN 14303:2016/oprA1:2019 ;. Šilumos izoliacija turi būti projektuojama ir įrengiama pagal darbų saugos, priešgaisrinės saugos, sveikatos apsaugos ir higienos reikalavimus. Šiluminei izoliacijai turi būti naudojamos specialiai tam skirtos gamyklose pagamintos izoliuojančios konstrukcijos bei gaminiai. Izoliuotų vamzdynų temperatūra darbo metu neturi viršyti 35°C. Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų turinčių asbesto. Šilumos izoliacija turi būti mechaniškai pakankamai atspari, nelaidi ir nesugerianti vandens. Izoliuoti paviršiai dengiami armuotos folijos danga. Kiekvienas vamzdis turi būti izoliuotas atskirai ir gretimi vamzdžiai neturi būti sujungti į bendrą izoliacijos dangą. Armatūros izoliacija turi būti išardoma. Izoliacijai turi būti naudojami akmens vatos kevalai su aliuminio folija, armatūra akmens vatos dembliais su stiklo audiniu arba akmens vatos kevalais. Leistini šilumos nuostoliai vamzdynuose neturi viršyti nurodytų „Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“. Visi darbai turi būti atliekami pagal taisyklių ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas. Izoliacijos ugniai atsparumo klasė – 1. Naudojama izoliacija, kurios pagrindą sudaro mineralinė ar akmens vata, kurios tankis 100 kg/m3 , o šilumos laidumo koeficientas λ = 0,04 W/m K. Kontrolė ir bandymai Baigus montuoti šilumos mazgą, atliekamas vamzdynų hidropneumatinis praplovimas, siekiant pašalinti į vamzdynus montavimo metu patekusius nešvarumus. Hidraulinis šilumos mazgo praplovimas ir išbandymas atliekamas, kai yra atlikti visi suvirinimo darbai ir sumontuotos vamzdynų tvirtinimo detalės bei nejudamos atramos. Hidrauliniam bandymui atlikti reikia: 1. kilnojamo, mažo našumo, aukšto spaudimo stūmoklinio dviejų eigų siurblio. Gali būti rankinis. 2. dviejų specialiai tam skirtų manometrų su galiojančia metrologine patikra. Bandymo metu šilumos mazgas turi būti atjungtas nuo šildymo sistemos ir lauko šilumos tinklų vamzdynų. Atjungimui armatūrą naudoti draudžiama, tam turi būti sumontuotos ne mažiau 3mm aklės. Vamzdynai užpildomi vandeniu ir nuorinami per aukščiausiuose taškuose esančius nuorinimo įtaisus. Kilnojamojo siurblio pagalba spaudimas vamzdynuose didinamas iki bandomojo, kuris šilumos mazgui yra 10bar. Bandomasis spaudimas palaikomas iki bus atliktas visų sujungimų patikrinimas, bet ne mažiau kaip 10min. Jei patikrinimo metu nepastebėta įtrūkimų, vandens nutekėjimų, manometrai nerodo spaudimo mažėjimo, hidraulinis bandymas laikomas atliktu. Vamzdynų armatūra Rangovas turi pateikti ir įmontuoti ventilius, vožtuvus, filtrus bei čiaupus. Jie turi būti įmontuoti visose vietose, kuriose tai yra būtina tinkamam sistemų darbui, atjungimui bei reguliavimui. Turi būti tinkami darbiniam ir tikrinamam sistemų slėgiui. Uždaromoji armatūra vamzdynams, kurių skersmuo ≤50mm – srieginė uždaromoji armatūra, kurios skersmuo ≥65mm – flanšinė arba įvirinama. Ant visos armatūros korpusų turi būti išlietas, įspaustas arba įkirstas gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas. Uždaromieji srieginiai vožtuvai Uždaromieji įvirinami vožtuvai Įvadinė uždaromoji armatūra į šilumos punktą – plieninė. Draudžiama įrengti ketinę armatūrą ten, kur ją gali veikti lenkimo jėgos. Uždaromąją armatūrą iš pilkojo ketaus naudoti draudžiama. Flanšinė armatūra turi būti tiekiama komplekte su atsakomaisiais flanšais, varžtais, veržlėmis ir tarpinėmis. Tarpinės turi būti atsparios karščiui, gumines ir asbocementines naudoti draudžiama. Balansiniai uždaromieji vožtuvai Vožtuvai skirti vandens srovės uždarymui, balansavimui ir matavimui. Jie turi subalansuoti paskirstymo grandines taip, kad į įrenginius būtų tiekiamas reikalingas šilumos srautas. Atbuliniai vožtuvai Automatiniai oro išleidėjai -termofikaciniam vandeniui didžiausias leistinas slėgis Ps16,0 bar, didžiausia leistina temperatūra Ts 1200C; š ildymo sistemai: - didžiausias leistinas slėgis Ps4,0 bar, - didžiausia leistina temperatūra Ts 850C; Filtrai Filtrų paskirtis sulaikyti nešmenis, didesnius kaip 1mm dydžio. Filtras turi turėti prapūtimo ir išleidimo čiaupus. Filtro vidinis paviršius turi būti apsaugotas nuo korozijos. Įvadiniai filtrai Filtrai šildymui, papildymo linijai bei karštam ir šaltam vandeniui Filtrai turi būti tiekiami su atsakomaisiais flanšais, veržlėmis bei tarpinėmis. Apsauginiai vožtuvai Vožtuvų paskirtis – apsaugoti sistemas nuo slėgio pertekliaus. Temperatūrą reguliuojantys vožtuvai Vožtuvo paskirtis palaikyti reikiamą temperatūrą šildymo sistemose, priklausomai nuo lauko temperatūros. Vožtuvai komplektuojami su elektros pavaromis ir temperatūros reguliatoriais. Trieigis vožtuvas su elektros pavara Turi turėti rankinio valdymo galimybę; Maksimalus leidžiamas slėgis 16 bar; Maksimali leidžiama temperatūra 130 °C; Maksimalus slėgio skirtumas 0,8 MPa; Maksimalus nesandarumas iki 0,05% x Kvs; Reguliavimo ribos >50:1; Reguliavimo terpė PH 7-10; Pavara derinama su valdikliu; - Variklio apsauga IP54; - Elektriniai sujungimai kabelis; - Aplinkos temperatūra nuo 0 iki 55°C Šildymui RV1 - kvs 16 m3/h - slėgio kritimas dp, Pa 16kPa - srautas 1,58 m3/h Šildymui RV2 - kvs 4.0m3/h - Slėgio kirtimas dp, Pa 11kPa - Srautas 1,32m3/h Automatiniai papildymo vožtuvai Automatiniai papildymo vožtuvai, tai dviejų atskiriančių vožtuvų, atbulinio vožtuvo ir drenažinio kamštuko kombinacija. Apskaitos ir kontrolės – matavimo prietaisai Cirkuliaciniai siurbliai Elektroninis cirkuliacinis siurblys su elektros varikliu ir LED displėjumi šildymui G=13 m3/h, H=10 m.v.st. (Danfoss 310 arba analogas). Cirkuliacinis siurblys atitinkantis Europos sąjungos direktyvą 2009/125/EC, kuri nustato ekologinio projektavimo reikalavimų sistemą su energija susijusiems gaminiams. Didelio efektyvumo šlapio rotoriaus siurblys su EC varikliu (energetinio efektyvumo indeksas EEI ne daugiau 0,2) ir elektroniniu galios reguliavimu. Siurblys sukurtas termofikacinio vandens, šalto vandens bei vandens ir glikolio mišinių be abrazyvinių medžiagų pumpavimui cirkuliacinėse sistemose. Siurblio hidraulikos korpusas padengtas kataforezine danga apsaugai nuo korozijos. Maksimali pumpuojamos terpės temperatūra +110°C, maksimali aplinkos temperatūra +40°C. Minimali pumpuojamos terpės temperatūra - 20°C , minimali aplinkos temperatūra °-20°C. Maitinimo įtampa 1~230V, 50Hz. Siurblys turi kelis galimus valdymo režimus: Δp-c, Δp-v ir pastovūs sūkiai. Taip pat turi kontaktus siurblio darbo sutrikimams (SSM). Siurblys turi LED displėjų, kuriame rodoma siurblio išvystomas slėgių perkrytis bei klaidų kodai. Siurblio slėgio nustatymo žingsnis kas 0,5 m.v.st. - elektroniniai - parinkimas pagal vidutinį greitį - didžiausias leidžiamas slėgis - PS=4,0 bar; - didžiausia leidžiama temperatūra - iki TS=85C; - izoliuotas gamykliniais nuimamais izoliaciniais kevalais. Pastatymas - ant vamzdžio. Elektros tiekimas - 220-380V 50Hz. Variklio apsauga - fazės dingimo, jei variklis 3-jų fazių; apsaugos klasė IP43 Izoliacija - F. Elektros variklis turi būti kelių greičių. Normalus siurblio darbas turi būti prie vidutinio greičio. Esant galimybei, turi būti renkamas vienfazis variklis. Medžiaga: Siurblio korpusas - pilkasis ketus ( EN-CJL-250) Sparnuote - plastikas (PP-50%GF) Siurblio velenas - nerūdijantis plienas (X46Cr13) Guolis - impregnuotas anglies metalo Šildymo sistemos terpe -vanduo; apsaugos klasė IP43 Siurblys komplektuojamas su siurblių valdymo bloku (rezervinio siurblio paleidimas, siurblio našumo reguliavimas). Rangovas turi pateikti ir sumontuoti visus siurblio komplektus ir priedus. Siurbliai turi automatiškai pasileisti ir sustoti, kai prireikia. Privalo turėti rankinį išjungimo prietaisą, kad galima būtų prireikus siurblius sustabdyti. Visi siurblių varikliai turi būti tinkami pakankamam darbui prie aplinkos temperatūros +55ºC ir šilumnešio temperatūros 120ºC. Varikliai turi tikti esamai įtampai. Siurblio variklis turi būti tokio galingumo, kad užkirstų kelią perkrovimui dirbant bet kokiame charakteristikos taške. Siurbliai turi sugebėti nepertraukiamai tiekti nurodytą vandens kiekį reikiamu slėgiu, neperkaitinant variklio ar guolių ir kt. Siurblys privalo turėti minimalią IP 43 apsaugos klasę. Siurbliai turi būti išcentriniai ir tinkami darbiniam slėgiui. Siurbliai gali būti montuojami ant horizontalių ar vertikalių vamzdynų. Siurbliai turi dirbti tyliai, nevibruoti ir būti tinkami nepertraukiamam darbui ne mažiau 25000 valandų. Korpusas turi būti iš ketaus. Rotorius turi būti bronzinis arba nerūdijančio plieno ir turi būti pilnai uždarytas bei dinamiškai ir hidrauliškai subalansuotas. Velenas turi būti nerūdijančio plieno. Siurblio variklis turi būti parinktas pagal vandens srautą, viršijantį projektinę vertę 20 proc. Vietiniai kontrolės prietaisai Termometrai Termometrai skirti termofikacinio vandens temperatūros matavimui ir gali būti įrengti ant horizontalių ir vertikalių vamzdynų. Termometrai turi būti įrengti įvorėse. Termometrai turi būti kalibruoti taip, kad darbinė temperatūra būtų maždaug skalės viduryje. Naudoti kontrolės matavimo prietaisus, kuriuose yra gyvsidabrio draudžiama. Naudojami spiritiniai ir bimetaliniai termometrai. Manometrai Manometrai turi būti įmontuoti prie visų įrenginių, kuriuose veikia slėgio pokyčiai ir kur reikalinga tinkamam sistemų valdymui. Manometrai skirti termofikacinio vandens slėgio matavimui. Manometrų matavimo ribos 0-6bar., 0-10bar., 0-16bar. Ir tikslumo klasė 1.5. Visi naudojami manometrai turi būti patikrinti metrologijos tarnybos ir turi turėti patikros žymą. Automatikos blokas Pagal pasirinktą šilumos tiekimo schemą, renkamas reguliatorius, kuris montuojamas skyde (Danfoss arba analogas) turi atlikti šias funkcijas: • Šildymui tiekiamo vandens temperatūros reguliavimas, priklausomai nuo oro temperatūros; • Grąžinimo termofikacinio vandens temperatūros nustatymas, ar maz. temperatūros apribojimas; • Karšto vandens temperatūros reguliavimas pagal užduotį; • Apsauga nuo užšalimo; • Profilaktinis siurblių „ pramankštinimas“; • Kontūrų reguliavimas pagal nustatytą programą parai ir savaitei; • Prijungtų daviklių testavimas. Aplinkos temperatūra 0-+40ºC; Elektros tiekimas – 1f. 24/220V, 40Hz; Korpuso apsaugos klasė –IP54; Elektroninis temperatūros reguliatorius Galima programuoti pagal norimą pritaikymo variantą. Reguliatorius turi simistorinį išėjimą motorizuotų ventilių reguliavimui ir 2 relinius išėjimus siurblio/ventilio reguliavimui. Galima pritaikyti iki 6 Pt 1000 ohm temperatūros daviklius ir papildomus įėjimo ar išėjimo modulius. Reguliatoriai gali būti montuojami prie sienos ir skyde. Reguliatoriaus režimas: -rankinis valdymas, naudojamas tiktai priežiūrai ir servisui -automatinis valdymas -pastovi komforto temperatūra -pastovi sumažinta temperatūra -apsauginis režimas -karšto vandens prioritetas Sistemos montavimas Šildymo sistemoms turi būti panaudoti plieniniai vamzdžiai, sujungti virinant. Vamzdynų galai turi būti nupjauti stačiu kampu, leistinas nuolydis daugiau 2°. Vamzdynų skersmenų ribinės nuokrypos neturi viršyti : išoriniams skersmenims iki 40 mm imtinai ± 0,4 - 0,5 mm; išoriniams skersmenims virš 40 mm imtinai ± 0,8 -1,0 mm; Vamzdynų alkūnės gaminamos lenkimo būdu arba montuojamos fasoninės dalys. Minimalus lenkimo spindulys - 1,5 sąlyginio vamzdžio skersmens. Gaminant alkūnes lenkimo būdu, vamzdžių skersmens ovališkumas neturi viršyti 10%. Vamzdynai, detalės ir mazgai turi būti sujungti virinant. Sistemų vertikalūs vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalės daugiau nei 2 mm suminio nuokrypio patalpoje. Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgų ir atramų pagalba. Galima naudoti specialios konstrukcijos grupinio pakabinimo mazgus. Jie turi būti tokio dydžio, kad atstumas tarp vamzdžių leistų juos izoliuoti. Šilumnešio vamzdynų atramos apriboja vamzdyno judėjimo galimybę tik ašine kryptimi. Horizontalūs vamzdynai turi būti tvirtinami reguliuojamų pakabų pagalba. Vamzdžiai prie visų įrenginių ir valdymo vožtuvų turi būti tvirtinami taip, kad būtų išvengta įtempimų ar iškraipymų pajungtoje įrangoje ir valdymo vožtuvuose. Vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad įrangą, vožtuvus ir priedus būtų galima nuimti mažiausiai juos išardant ir, kad nuėmus minėtus prietaisus, nereikėtų papildomų atramų. Visi vertikalūs vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad būtų užkirstas kelias išlinkimams arba svyravimams. Vertikalūs vamzdžiai turi turėti stiprius kaltos geležies arba plieno spaustukus, gerai užvertus ant vamzdžių, su prailginimais, įsiremiančiais į pastato konstrukcijas. Norint išvengti per didelio vamzdžių ir atšakų įtempimo, vamzdžiai turi būti įtvirtinti atsižvelgiant į linijinius pailgėjimus. Ankeriai turi būti visiškai atskirti nuo pakabinimo mazgų ir turi būti tvirtai kaltos ar suvirintos konstrukcijos. Visų plieninių paviršių apdorojimas turi būti toks: - gamykloje sutvirtinti mazgai, nušveisti smėlio čiurkšle; - nugruntuoti rūdims atspariais dažais; - padengiami dviem sluoksniais aprobuotų dažų juos sumontavus. Šilumos tiekimo vamzdynų hidraulinis praplovimas ir išbandymas Hidraulinis vamzdynų praplovimas ir išbandymas atliekamas atlikus visus suvirinimo darbus ir sumontavus tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemų praplovimui ir išbandymui imamas iš statybos aikštelėje esančių vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaitos. Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi būti atjungiami ne mažesnio kaip 3 mm storio aklėmis, atjungimui naudojama uždaromąją armatūrą – draudžiama. Bandymo slėgis 1,25 MPa. Kontrolinio slėgio paklaida - 0,2 bar. Bandomasis slėgis palaikomas tol, kol bus patikrintos visos suvirinimo siūlės, bet ne mažiau 10 min. Sistemos hidraulinis išbandymas Šilumos sistemos išbandymas, esant teigiamai išorės temperatūrai, atliekamas tinklo vandeniu, kurio temperatūra ne žemesnė kaip 10°C, šaldymo mašinai veikiant šiluminio siurblio principu šildymo režimu. Šildymo sistemos bandymas vykdomas 7 valandas. Elektroninis reguliatorius Prie reguliatoriaus turi būti prijungti sekantys komponentai: • lauko temperatūros daviklis; • sistemoms ruošiamo šilumnešio temperatūros davikliai; • reversinės elektrinės reguliuojančių vožtuvų pavaros; • grįžtamo vandens temperatūros davikliai; • cirkuliaciniai siurbliai. Šiame ir kituose susijusiuose pirkimo dokumentuose, tiekimo, montavimo bei kitų darbų paskirtis – įdiegti, sumontuoti, išbandyti ir perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamais sistemų eksploatavimui, turi būti: privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui pateikia visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Rangovas privalo pilnai parengti vamzdyną eksploatacijai, tai yra, turi atlikti vamzdžių montavimą ir prijungimą, naudodamas reikalaujamos kokybės tvirtinamąsias bei izoliacines medžiagas, vamzdžius ir fitingus. Rangovas nustato reikalingų medžiagų, fitingų kiekį pagal atliktą darbo projektą. Rangovas atsakingas už tai, kad užtikrintų, jog visa sistemoje naudojama įranga ir medžiagos būtų sertifikuotos Lietuvoje ir patvirtintos vietinės valdžios atstovų. Rangovas parengia išpildomąją dokumentaciją.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |