1 priedas

darbų Techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“ Adresas: Marvelės g. 199A, Kaunas Kontaktinis asmuo: Nuotekų valyklos vyresn. inžinierius (šilumos ir dujų ūkiui) Paulius Borodičas |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | 1200 m³ sausio tipo plieninė biodujų talpykla su membrana, Marvelės g. 199A, Kaunas |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: Nesudėtingas statinys Statybos rūšis: Paprastasis remontas Naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Sauso tipo biodujų talpykla, cilindrinė, plieninė, iš ST 37-2 lakštų suvirinta konstrukcija. Esama būklė: - Talpyklos dugnas stipriai paveiktas korozijos (lakštų storis sumažėjęs iki 2,5 mm). - Centrinės kolonos tvirtinimo elementai pažeisti korozijos. - Po kolonos tvirtinimo padu metalinės detalės paveiktos korozijos. |
|  | Kita | Prie darbų įsivertinimo pridedama priedų medžiaga (brėžiniai, foto, statikos skaičiavimai): - Priedėlis Nr.1 - Biodujų talpyklos techniniai duomenys - Priedėlis Nr.2 - Biodujų talpyklos brėžinys - Priedėlis Nr.3 - Biodujų talpyklos dugno brėžinys - Priedėlis Nr.4 - Centrinės kolonos tvirtinimo foto - Priedėlis Nr.5 - Biodujų talpyklos išorės vaizdo foto - Priedėlis Nr.6 - Statikos skaičiavimai |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Rangovas privalo atlikti šiuos darbus: - Parengti biodujų talpyklos remonto projektą pagal LST EN 14015 standarto reikalavimus. - Atlikti projekto ekspertizę notifikuotoje įstaigoje. - Įgyvendinti remonto darbus: - Talpyklos dugno remontas su galutiniu ≥7 mm dugno storiu; - Centrinės kolonos tvirtinimo sutvarkymas ir padengimas mastika nuo korozijos; - Talpyklos sienų ir plaukiajančios perdangos nuplovimas. - Po remonto rangovas privalo įregistruoti talpyklą potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre. - Įrengti naują požeminę gelžbetoninę paskirstymo-perjungimo kamerą su DN250 vamzdynu (2 vnt.) ir uždarymo armatūra, paliekant galimybę ateityje prijungti naują talpyklą. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Rangovas tiekia visas remonto darbams reikalingas medžiagas, įrangą, suvirinimo komplektaciją, antikorozines dangas ir kt., remdamasis ekspertizės išvadomis. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Medžiagos turi atitikti notifikuotos įstaigos ekspertizės rekomendacijas. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Rangovas užtikrina savo medžiagų transportavimą, sandėliavimo vietos organizavimą, konstrukcijų apsaugą nuo atmosferos poveikio. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Netaikoma, išskyrus atvejus kai būtina detalizuoti darbų apimtis. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Rangovas privalo pateikti: - Remonto projektą popieriuje ir skaitmenoje (PDF ir redaguojamas DWG). - Ekspertizės išvadas. (išvados turi būti pateiktos kartu su paprastojo remonto projektu, prieš pradedant darbus). - Suvirinimo sertifikatus, medžiagų sertifikatus, dangų techninius duomenis. - Atliktų darbų aktus. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovas suteikia ne trumpesnę kaip 5 metų garantiją. - Jei gamintojai suteikia ilgesnę medžiagų garantiją – ji taikoma automatiškai. - Atliekant darbus, techninę priežiūrą vykdo Užsakovas. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Rangovas privalo sutvarkyti ir išvežti statybines atliekas pagal STR ir atliekų tvarkymo normatyvus. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Pašalintas metalo laužas priduodamas Užsakovo atsakingam darbuotojui už metalo laužo tvarkymą. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | - Dangos storio matavimai; - Sandarumo bandymai; - Galutinė įrenginio apžiūra prieš registraciją. |
|  | Kita |  |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Rangovas privalo pateikti darbų grafiką, suderintą su Užsakovu. Darbai turi būti atliekami nepertraukiant nuotekų valyklos darbo. |
|  | Papildomi reikalavimai | - Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbų saugos ir darbų su dujomis reglamentų. - Patekimas į talpyklos vidų derinamas su valyklos atsakingu inžinieriumi. |
|  | Kita | - Priimant atliktus darbus (įrenginys turi būti registruotas potencialiai pavojingų įrenginių valstybiniame registre), pasirašomas atliktų darbų aktas, kuriame turi būti nurodyta, kokie darbai atlikti ir kokie dokumentai parengti ir perduoti. |