| Tiekėjams |  | 2026-06-16 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ, PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO |  |  |

Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas.

Klausimas (2026-06-15 pranešimas ID 687937):

„ Pagal pirkimo sąlygas (4 priedas „Techninė specifikacija“ ) perkamo katilo darbinis slėgis privalo būti ne mažiau 4 bar.

Maksimalus leistinas slėgis reikalaujamas :

Buitiniams katilams (iki 100 kW) – dažniausiai 3 bar (pagal EN 12828)

(Pagrindiniai standartai

EN 12828 – šildymo sistemos pastatuose (projektavimas)

EN 12831 – šilumos apkrovos skaičiavimas

EN 303-5 – kietojo kuro katilai)

Ar galima siūlyti katilą, kurio darbinis slėgis 3 bar.; jei ne, dėl kokios priežasties?“ (kalba netaisyta)

Atsakymas. Patiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Techninė specifikacija“ 10 punkto lentelės 1.6 punktą ir jį išdėstome taip:

| 1.6. | Katilo didžiausias leistinas darbinis slėgis | Ne mažiau 3 bar |
| --- | --- | --- |

Taip pat informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026-06-22 10.00 val.