Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

MIROSLAVO SENIŪNIJOS PASTATO, ESANČIO DAINAVOS G. 7, MIROSLAVO K., MIROSLAVO SEN., ALYTAUS R., KATILINĖS ATNAUJINIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Užsakovas – Alytaus rajono savivaldybė administracija, juridinio asmens kodas 188718528, numato įsigyti Miroslavo seniūnijos pastato, esančio Dainavos g. 7, Miroslavo k., Miroslavo sen., Alytaus r., katilinės atnaujinimo darbus, įskaitant katilinės įrangą, išpildomosios dokumentacijos parengimo ir užsakovo personalo apmokymo paslaugas (toliau – darbai).

- Darbai, baigiamieji bandymai, išpildomosios dokumentacijos parengimas ir užsakovo personalo apmokymas turi būti atlikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Esama situacija: Miroslavo seniūnijos katilinėje, adresu Dainavos g. 7, Miroslavo k., Miroslavo sen., Alytaus r., katilas yra nusidėvėjęs, yra didelė avarinio gedimo rizika.

- Vietoje seno katilo Rangovas privalo įrengti naują iki 100 kW galios katilą, su granulių bunkeriu ir automatiniu valdymu.

- Rangovas privalo įvertinti vietoje katilinės infrastruktūrą ir įrengti katilą ir įrangą, tinkančius prie esamos šildymo sistemos.

- Rangovas privalo atlikti šiuos darbus:

  - demontuoti seną įrangą, medžiagas sudėti užsakovo nurodytoje vietoje,

  - pateiktos įrangos su priklausiniais montavimo darbus;

  - valdymo automatikos montavimo darbus;

  - naujo kamino montavimo darbus;

  - dūmtakių pajungimą į kaminą;

  - katilo prijungimo prie esamos veikiančios šildymo sistemos darbus.

- Rangovas privalo atlikti šiuos katilo paleidimo darbus:

  - sistemos hidraulinius bandymus;

  - katilo paleidimo – derinimo darbus;

  - personalo mokymą.

- Rangovas turės parengti katilinės schemas ir kitą reikalingą techninę dokumentaciją, priduoti užsakovui.

- Sumontuotai įrangai turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas.

- Įrangos techninė specifikacija:

| Eil.nr. | Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) |  | Techniniai reikalavimai, rodikliai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KATILAS ≤ 100kW |  |  |  |
|  | Atitikimas standartui |  | Atitinka EN 303-5:2023 (arba lygiavertį) 5 klasės standarto reikalavimus |  |
|  | Šilumokaičio valymo tipas |  | Rankinis arba automatinis |  |
|  | Pelenų šalinimas |  | Rankinis arba automatinis |  |
|  | Nominali šiluminė galia (Qn) |  | Ne mažiau 90 kW |  |
|  | Naudingo veikimo koeficientas (prie Qn) |  | Ne mažiau 90 % |  |
|  | Katilo didžiausias leistinas darbinis slėgis |  | Ne mažiau 3 bar |  |
|  | Didžiausia katilo darbinė temperatūra |  | Ne mažiau 90°C |  |
|  | Granulių degiklis |  |  |  |
| 1.8.1 | Degiklio užkūrimas |  | Automatinis |  |
| 1.8.2 | Degiklio našumo reguliavimo diapazonas (%) |  | 30-100 |  |
| 1.8.3 | Automatinis našumo reguliavimas |  | Moduliacinis (kuro padavimo didinimas ar mažinimas proporcingai šiluminiam apkrovimui) |  |
| 1.8.4 | Degiklio techninio aptarnavimo reikalavimai |  | Degiklis turi būti instaliuotas taip, kad periodinius išvalymo darbus būtų galima atlikti trumpalaikiai nutraukiant katilo darbą jo nedemontuojant. |  |
| 1.8.5 | Degiklio darbo rėžimo (kuro-oro santykio) automatinis reguliavimas |  | Privaloma |  |
| 1.8.6 | Degiklio valymo periodiškumas rankiniu būdu, nutraukus degiklio darbą |  | Kartai per savaitę |  |
| 1.8.7 | Papildoma degiklio komplektacija |  | Nuotolinė parametrų stebėjimo ir valdymo sistema: - Degiklio būsena (dirba/nedirba) - Degiklio šiluminė galia - Vandens temperatūra iš katilo Degiklio gedimų diagnostika |  |
|  | Papildomi įrengimai |  |  |  |
|  | Granulių bunkeris | Lauke statomas, hermetiškas granulių kuro bunkeris, kurio naudingoji talpa – ne mažesnė kaip 19 m3. Kuro užpildymas numatomas per bunkerio viršutinėje dalyje įrengtą sandarų pakrovimo liuką. Granulės bus tiekiamos 1 m³ talpos didmaišiais. Turi būti numatytas patogus, saugus ir ergonomiškas liuko atidarymo bei uždarymo mechanizmas, užtikrinantis saugų kuro užpildymo procesą ir bunkerio sandarumą eksploatacijos metu. |  |  |
|  | Dūmsiurbė | Dūmų ištraukimo ventiliatorius (jei reikalingas) turi būti parinktas taip, kad atitiktų katilo gamintojo nurodytus parametrus ir užtikrintų reikiamą trauką katile visais darbo režimais. |  |  |
|  | Kaminas | Kamino aukštis ir skersmuo turi būti parinkti taip, kad būtų užtikrinti katilo gamintojo nurodyti traukos ir eksploataciniai parametrai. |  |  |
|  | Garantinis aptarnavimas |  |  |  |
|  | Gaminiams | Garantinis aptarnavimas gaminiams ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. |  |  |