IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Nepertraukiamos elektros maitinimo sistemos remonto ir profilaktikos paslaugos (PPR-438)

I pirkimo objekto dalis – Nepertraukiamos elektros maitinimo sistemos remonto ir profilaktikos paslaugos patalpose esančiose adresu Šventaragio g.2, Vilnius;

II pirkimo objekto dalis – Nepertraukiamos elektros maitinimo sistemos remonto ir profilaktikos paslaugos patalpose esančiose adresu Žirmūnų g. 1D, Vilnius.

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA I PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

1.1. Objekte Nr. 1 yra įrengta elektros maitinimo sistema, susidedanti iš nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) „EATON 93PM 80 kW” su išorinėmis akumuliatorių baterijomis (40vnt.  HRL 12V/280W baterijų).

1.2. Nepertraukiamos elektros maitinimo sistemos profilaktikos paslaugos objekte Nr. 1 perkamos 1 (vieną) kartą per metus. Paslaugų teikėjas suteikia profilaktinio aptarnavimo paslaugas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PO pranešimo raštu (elektroniniu paštu) apie jų poreikį dienos.

1.3. Teikiant nepertraukiamos elektros maitinimo sistemos profilaktikos paslaugas objekte Nr. 1 būtina:

    - patikrinti nepertraukiamo maitinimo šaltinių elektrinius parametrus pagal gamintojo rekomendacijas;

    - patikrinti ir priveržti, jei reikia, kontaktus;

    - patikrinti akumuliatorių talpą ir, nustačius neatitikimus gamintojo reikalavimams, parengti defektinį aktą;

    - paleisti akumuliatorių testą;

    - patikrinti ventiliatorių būklę;

    - patikrinti kondensatorių būklę;

    - parengti atliktų profilaktinių darbų ataskaitą.

1.4. Suteikus 1.3 papunktyje nurodytas paslaugas paslaugų teikėjas turi parengti defektinį aktą (jei toks aktas nėra profilaktinių darbų ataskaitos dalis). Teikiant nepertraukiamos elektros maitinimo  sistemos profilaktikos paslaugas ir nustačius gedimus, sensorių parodymus, neatitinkančius gamintojo nustatytų ribų, aliarmo signalus, Paslaugų teikėjas turi inicijuoti gedimų šalinimą, suderinęs su PO.

1.5. PO, nustačiusi nepertraukiamo elektros maitinimo sistemos gedimą, informuoja paslaugų teikėją apie gedimą (elektroniniu paštu, telefonu).

1.6. Nepertraukiamos elektros maitinimo sistemos gedimo atveju Paslaugų teikėjo reakcijos ir gedimų šalinimo laikai priklausomai nuo incidento svarbos:

| Incidento svarbos lygis | Reakcijos laikas nuo pranešimo gavimo | Gedimo pašalinimo laikas, nuo pranešimo gavimo | Incidento aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 svarbos lygis | 1val. | 4 val. | Nepertraukiamos elektros maitinimo sistema sugedo ir visiškai nutrüko maitinimas duomenų centre esančiai įrangai |
| 2 svarbos lygis | 2 val. | 8 val. | Nepertraukiamos elektros maitinimo sistema veikia tik nedubliuotu režimu |
| 3 svarbos lygis | 8 val. | 5 d. d. arba kitas Paslaugų teikėjo su PO suderintas terminas | Kiti Nepertraukiamos elektros maitinimo sistemos gedimai, nedarantys tiesioginės įtakos nepertraukiamam elektros energijos tiekimui. |

1.7. Aplinkosauginiai reikalavimai. Paslaugų teikėjas privalo paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas, įskaitant panaudotus akumuliatorius, baterijas, elektronikos ar kitas pavojingas atliekas, tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir, PO pareikalavus, pateikti atliekų perdavimą teisėtam atliekų tvarkytojui pagrindžiančius dokumentus. Visi su sutarties vykdymu susiję dokumentai, ataskaitos, defektiniai aktai, perdavimo–priėmimo aktai ir kita dokumentacija teikiami elektroniniu formatu, išskyrus atvejus, kai PO raštu nurodo kitaip.

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA II PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

  - Objekte Nr. 2 yra įrengta elektros maitinimo sistema, susidedanti iš nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS) „EATON 93PM 50 kW” (2 vnt.) su vidinėmis akumuliatorių baterijomis (po 216vnt. 12V/45W VRLA baterijų).

  - Nepertraukiamos elektros maitinimo sistemos profilaktikos paslaugos objekte Nr. 2 perkamos 1 (vieną) kartą per metus. Paslaugų teikėjas suteikia profilaktikos paslaugas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PO pranešimo raštu (elektroniniu paštu) apie jų poreikį dienos.

  - Teikiant nepertraukiamos elektros maitinimo sistemos profilaktikos paslaugas objekte Nr. 2 būtina:

    - patikrinti nepertraukiamo maitinimo šaltinių elektrinius parametrus pagal gamintojo rekomendacijas;

    - patikrinti ir priveržti, jei reikia, kontaktus;

    - patikrinti akumuliatorių talpą ir, nustačius neatitikimus gamintojo reikalavimams, parengti defektinį aktą;

    - paleisti akumuliatorių testą;

    - patikrinti ventiliatorių būklę;

    - patikrinti kondensatorių būklę;

    - parengti atliktų profilaktinių darbų ataskaitą.

  - Suteikus 2.3 papunktyje nurodytas paslaugas paslaugų teikėjas turi parengti defektinį aktą (jei toks aktas nėra profilaktinių darbų ataskaitos dalis). Teikiant nepertraukiamos elektros maitinimo sistemos profilaktikos paslaugas ir nustačius gedimus, sensorių parodymus, neatitinkančius gamintojo nustatytų ribų, aliarmo signalus, Paslaugų teikėjas turi inicijuoti gedimų šalinimą, suderinęs su PO.

  - PO, nustačiusi nepertraukiamos elektros maitinimo sistemos gedimą, informuoja paslaugų teikėją apie gedimą (elektroniniu paštu, telefonu).

  - Nepertraukiamos elektros maitinimo sistemos gedimo atveju paslaugų teikėjo reakcijos ir gedimų šalinimo laikai priklausomai nuo incidento svarbos:

| Incidento svarbos lygis | Reakcijos laikas nuo pranešimo gavimo | Gedimo pašalinimo laikas, nuo pranešimo gavimo | Incidento aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 svarbos lygis | 1val. | 4 val. | Nepertraukiamos elektros maitinimo sistema sugedo ir visiškai nutrüko maitinimas duomenų centre esančiai įrangai |
| 2 svarbos lygis | 2 val. | 8 val. | Nepertraukiamos elektros maitinimo sistema veikia tik nedubliuotu režimu |
| 3 svarbos lygis | 8 val. | 5 d. d. arba kitas Paslaugų teikėjo su PO suderintas terminas | Kiti Nepertraukiamos elektros maitinimo sistemos gedimai, nedarantys tiesioginės įtakos nepertraukiamam elektros energijos tiekimui. |

  - Aplinkosauginiai reikalavimai. Paslaugų teikėjas privalo paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas, įskaitant panaudotus akumuliatorius, baterijas, elektronikos ar kitas pavojingas atliekas, tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir, PO pareikalavus, pateikti atliekų perdavimą teisėtam atliekų tvarkytojui pagrindžiančius dokumentus. Visi su sutarties vykdymu susiję dokumentai, ataskaitos, defektiniai aktai, perdavimo–priėmimo aktai ir kita dokumentacija teikiami elektroniniu formatu, išskyrus atvejus, kai PO raštu nurodo kitaip.