Pasiūlymo formos Priedas Nr. 2

Pirkimo pavadinimas: [Pildo tiekėjas]

Tiekėjas: [Pildo tiekėjas]

Membraninio deaeratoriaus kolonų TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“, „arba lygiavertis“ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| Membraninio deaeratoriaus kolonos |  |  |
| Membranos charakteristikos |  |  |
|  | Deaeruojamo vandens srautas, 16-97 m3/h | [Pildo tiekėjas] |
|  | Darbinė vandens temperatūra, 5-25 °C | [Pildo tiekėjas] |
|  | Maksimalus slėgis prie darbinės vandens temperatūros, ≥8 bar | [Pildo tiekėjas] |
|  | Maksimali vandens temperatūra, ≥45°C | [Pildo tiekėjas] |
|  | Maksimalus slėgis prie maksimalios vandens temperatūros, ≥3 bar | [Pildo tiekėjas] |
|  | Maksimalus azoto slėgis prie 25 °C temperatūros, ≥3 bar | [Pildo tiekėjas] |
|  | Membranos pluoštas X-40 PP | [Pildo tiekėjas] |
| Korpuso charakteristikos |  |  |
|  | Korpuso medžiaga: indas PVC | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšinė jungtis vandens įėjime ir išėjime, 4" coliai | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšinė jungtis dujų įėjime ir išėjime, 2" coliai | [Pildo tiekėjas] |
|  | Tarpinių medžiaga EPDM | [Pildo tiekėjas] |
|  | Montavimo padėtis vertikali | [Pildo tiekėjas] |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |